青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

一体化电源设备招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10月

目   录

1	总则	1

1.1	一般规定	1

1.2	投标方工作范围	3

1.3	招标方工作范围	3

2	适用标准	5

3	技术要求	9

4	一体化电源系统	13

4.1	直流系统及蓄电池	36

4.2	UPS系统	44

5	装置要求	51

5.1	结构	51

5.2	喷漆	52

5.3	直流电源、自动开关配置及保护用直流电源	52

5.4	柜内的布线及端子	52

5.5	运行的技术条件	53

6	设计联络会	54

7	技术服务和工厂培训	55

7.1	项目管理	55

7.2	技术文件	55

7.3	技术服务	56

7.4	工厂培训	56

8	质量保证和试验	57

8.1	质量保证	57

8.2	试验	57

8.3	质保期	57

9	包装、运输和储存	58

10	试验与验收	59

10.1	工厂试验及验收	59

10.2	现场试验及验收	61

10.3	验收标准	62

11	其他	63

12	供货范围	64

12.1	设备供货范围	64

12.2	备品备件及专用工具	68

13	技术规范书的基本响应方式	70

13.1	对技术要求响应方式的基本要求	70

13.2	对技术规范书的意见和同规范书的差异	70

- 总则

  - 一般规定

    - 本设备技术规范书使用范围仅限于青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的一体化化系统的招标。列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本体装置，柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的要求。

    - 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标者应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。当本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 投标人提供设备必须是全新、新型设备，并保证所供应的全部设备均能满足项目陕西电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充。因设备原因造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

    - 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标者应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。

    - 投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标者也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

    - 如果投标者没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

    - 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

    - 投标人应提供的资格文件

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1）投标方最近3年内同类产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

2）投标方拥有的由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3）投标方具有履行合同所需的10kV~220kV变电所综自系统生产能力的文件资料。

4）投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5）投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告

    - 针对后续的监控系统的扩容服务，如果招标方继续采用投标人的产品，投标人应提供免费的系统扩容服务；如果招标人选择其他设备供应商产品，投标人应明确扩容的费用，扩容费用暂不包含在本期工程合同范围内，但作为本次评标依据计入评标总价范围内。

    - 开关柜用设备要求在      年    月    日到开关柜厂家，其余设备要求在    年    月    日到货（到货指运至         项目现场）。

    - 投标方供应的全部供应设备及配件需提供 2 年质保。

    - 投标方需负责与其它厂家智能设备的数据通信（如：招标方“气象站”、“综合通信管理终端，SVG控制系统及消弧线圈控制系统”等），根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

  - 投标方工作范围

投标方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

    - 一体化电源系统和配套设备包括：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的直流系统、UPS系统的设计及供货，以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

    - 一体化电源系统的设计联络会、工厂试验及验收（FAT）、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收（SAT）、对招标方技术人员的培训、保修期的维护等。

    - 与其它厂家智能设备的数据通信，根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

    - 提供必要的备品备件及专用工具。

    - 提供技术资料10份，包括：

1）设备供货清单及厂家型号；

2）自供及外采设备负责人联系方式；

3）各单项设备产品说明书及原理图；

4）各控制对象的逻辑框图；

5）I/O清单及信号报警清单；

6）屏柜布置及端子排安装接线图（A3版面图集及AutoCAD 2004版本绘制的光盘）；

7）试验及测试报告；

8）用户使用及维护手册。

  - 招标方工作范围

    - 招标方工作

招标方将提供下列设备和服务：

1）所有基础、地脚螺栓和灌浆；

2）所有现场接线和电缆敷设（除开关站及光伏区光纤尾纤及通信线缆外）；

3）监控系统所需的交、直流电源；

4）开关量输入信号接点和脉冲设备；

5）按投标方要求提供计算机监控系统接地和接地所需电缆；

6）I/O清单；

7）计算机监控系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务。

    - 招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。

    - 设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

    - 设备制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验。

- 适用标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。这是对设备的最低要求，监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

GB/T 191				包装储运图示标志

GB/T 2423				电工电子产品环境试验

GB/T 2887				电子计算机场地通用规范

GB/T 3047.1			高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6593				电子测量仪器质量检测规则

GB/T 7261				继电器及装置基本试验方法

GB/T 9813				微型计算机通用规范

GB/T 11287				量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验　第1篇：振动试验（正弦）

GB/T 13702			计算机软件分类与代码

GB/T 13729			远动终端设备

GB/T 13730			地区电网调度自动化系统

GB/T 14285			继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14537			量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T 14598.3			电气继电器　第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.9			电气继电器　第223部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验　辐射电磁场骚扰试验

GB/T 14598.10			电气继电器　第224部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.13			量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz 脉冲群干扰试验

GB/T 14598.14			量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验

GB/T 14598.17			电气继电器　第226部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰的抗扰度

GB/T 14598.18			电气继电器　第225部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——浪涌抗扰度试验

GB/T 14598.19			电气继电器　第227部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——工频抗扰度试验

GB/T 14598.301		微机型发电机变压器故障录波装置技术要求

GB/T 15153.1			远动设备及系统　第2部分：工作条件　第1篇：电源和电磁兼容性

GB/T 15153.2			远动设备及系统　第2部分：工作条件　第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）

GB/T 14429			远动设备及系统　第13部分：总则　术语

GB/T 16435.1			远动设备及系统　接口（电气特性）

GB/T 17463			远动设备及系统　第4部分：性能要求

GB/T 17626			电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 15532			计算机软件单元测试

GB/T 15145			微机继电保护装置通用技术条件

GB 12326				电能质量电压波动和闪变

GB 12325				电能质量电力系统供电电压允许偏差

GB/T 14549			电能质量公用电网谐波

GB 50059				35～110kV变电所设计技术规程

GB 50171				电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50217				电力工程电缆设计规范

GB/T 19939			光伏系统并网技术要求

GB/Z 19964			光伏发电站接入电力系统的技术规定

GB/T 20046			光伏系统电网接口特性（IEC 61727：2004）

DL/T 448				电能计量装置技术管理规程

DL 451					循环式远动规约

DL 476					电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 478				静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 621				交流电气装置的接地

DL/T 630				交流采样远动终端技术条件

DL/T 634.5101			远动设备及系统　第5部分　传输规约　第101篇　基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104			远动设备及系统　第5104部分传输规约采用标准传输协议子集的IEC 608705104网络访问

DL/T645				多功能电能表通信规约

DL/T 659				火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T 667				远动设备及系统　第5部分　传输规约　第103篇　继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 670				母线保护装置通用技术条件

DL/T 719				远动设备及系统　第5部分　传输规约　第102篇　电力系统电能量累积传输配套标准

DL/T 720				电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 743				电能量远方终端

DL/T 769				多功能电能表

DL/T 770				微机变压器保护装置通用技术条件

DL/T 860				变电站通信网络和系统

DL/T 5002				地区电网调度自动化设计技术规程

DL/T 5003				电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5136				火力发电厂、变电站二次线设计技术规程

DL/T 5137				电测量及电能计量装置设计技术规程

Q/GDW140				交流采样测量装置运行检验管理规程

Q/GDW213				变电站计算机监控系统工厂验收管理规程

Q/GDW214				变电站计算机监控系统现场验收管理规程

Q/GDW617-2011		光伏电站接入电网技术规定

IEC 870-5-103			继电保护设备信息接口配套标准

ANSI/NEMA ICS4		工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA ICS6		工业控制设备和系统的外壳

《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

国家经贸委【2002】第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》

【2004】电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》

电监安全【2006】34号文关于印发《电力二次系统安全防护总体方案》等安全防护方案的通知

国家电网调【2006】第1167号文关于贯彻落实电监会《电力二次系统安全防护总体方案》

- 技术要求

  - 工程概况

青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程位于青龙县凉水河乡 ，海拔约 420-820  米。工程规划装机容量为  25 MWp，光伏区汇集方案为  2回集电线路汇集  ；开关站布置方案为  1回35kV进线  ；系统送出方案为   以1回35kV线路接入系统变电站  。

表3-1  建设规模

| 项目 | 规模 |
| --- | --- |
| 35kV进线 | 1回 |
| 35kV母线 | 终期单母线接线 |
| 35kV集电线路 | 2回 |
| 35kV储能线路 | 1回 |
| 无功补偿进线 | 1回 |
| 35kV站用变兼接地变回路 | 1回 |
| 站用电段 | 单母线，ATS切换，1回进线取自35kV站用变，另1回进线取自电网10kV |
| 其它 | 无 |

注：主接线见附件。

  - 环境条件

表3-2  使用环境条件表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高程 | m | 420-820 |  |
| 2 | 环境温度（室内） |  |  |  |
|  | 最高气温 | ℃ | 38 |  |
|  | 最低气温 | ℃ | -25 |  |
|  | 最大日温差 | ℃ |  |  |
| 3 | 相对湿度 |  | 85 |  |
|  | 日平均 | % |  |  |
|  | 月平均 | % |  |  |
| 4 | 工作温度 |  |  |  |
|  | 间隔层设备 | ℃ |  |  |
|  | 站控层设备 | ℃ |  |  |
| 5 | 抗震能力 |  |  |  |
|  | 水平加速度 | g |  |  |
|  | 垂直加速度 | g |  |  |

安装方式：室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

  - 工作条件

    - 电源

额定交流电压：AC 220V；

额定直流电压：DC 220V；

UPS电压：AC 220V；

额定频率：50Hz；

工作电源：间隔层设备（包括网络设备）采用DC 220V，站控层计算机设备采用AC 220V不间断电源；

TA二次额定电流：1A；

TV二次额定电压：100V（线电压），100/（相电压）；

特殊量输入：4mA～20mA，DC 0V～5V。

    - 接地与隔离要求

综自系统不设置单独的接地网，遵照“国家电网公司十八项电网重大反事故措施”的“一点接地”原则，接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。

综自系统为了消除设备之间的电位差和噪声干扰，主控室内设置等电位接地体，每面屏内应有足够截面的铜接地母线（不小于120mm2），屏和设备都应该有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到铜接地母线上来接地。有电源输入的屏（柜）必须有接地接到交流电源所在的接地网上。向计算机监控系统二次设备供电的交流电源必须有中性线（零线）回路，中性线应在电源处与接地网相连。信号接地应采用并联一点接地方式。

计算机监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站层之间的连接，以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施，不破坏“一点接地”的原则。

    - 电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，监控系统不应误动作且满足技术指标要求。装置不应要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。系统装置的电磁兼容性能应达到下表的等级要求。

表3-3  系统装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电干扰 | GB/T 17626.4—2 | 4级 |
| 2 | 辐射电磁场干扰 | GB/T 17626.4—3 | 3级（网络要求4级） |
| 3 | 快速瞬变干扰 | GB/T 17626.4—4 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4—5 | 3级 |
| 5 | 电磁感应的传导 | GB/T 17626.4—6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—8 | 4级 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—9 | 5级 |
| 8 | 阻尼震荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—10 | 5级 |
| 9 | 震荡波抗扰度 | GB/T 17626.4—12 | 2级（信号端口） |

    - 电源的影响

1）I/O测控单元屏（柜）宜采用直流供电方式，手动切换。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离刀闸，与装置安装在同一面屏（柜）上。应对监测屏（柜）上整个直流电压回路进行监视，当在该直流回路中任何一处发生断线或短路时，都应发告警信号。

2）直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。

3）拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

4）各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80％时，装置的直流变换电源应能可靠自起动。

5）当交流电源电压在80％～115％额定值范围内，谐波分量不大于5％，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

    - 自诊断功能

1）装置异常及交直流消失等应有告警信号及各装置应有自诊断功能，装置本身也应有LED信号指示。

2）配置的软件应与系统的硬件资源相适应，除系统软件、应用软件外，还应配置在线故障诊断软件，数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设计应遵循模块化和向下兼容的原则。软件技术规范、汉字编码、点阵、字型等都应符合相应的中国国家标准。

    - 其他要求

1）屏（柜）上各测控装置应有隔离措施，以便根据不同运行方式的需要断开或连接。

2）装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

3）计算机监控系统中任一设备故障时，均不应影响其他设备的正常运行工作；站级控制层发生故障而停运时，不能影响间隔级控制层设备的正常运行工作。

- 一体化电源系统

本项目变电站的一体化电源系统主要包括直流系统、UPS系统、通讯电源系统。一体化电源需求最终以接入系统及设计单位核实后确定，本规范只规定最低技术要求。

投标人应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》、《国家电网公司输变电工程通用设计（2009 年版）》以及《变电站调控数据交互规范（试行）》。招标方在专用部分提出的要求投标人也应满足；

投标方提供的系统方案需满足国家电网公司2014版采购标准。

  - 直流系统及蓄电池

    - 一般要求

1）所有的元器件必须选用具有生产许可证的合格产品，其性能应符合该元器件技术条件的规定。

2）屏体应采用单元模块化全组装封闭式结构。

3）柜体结构及主要元件应能承受交流30kA（r.m.s）短路电流水平。

4）柜内设备自然冷却。

5）主回路电气间隙和爬电距离应不小于下表的规定：

| 额定绝缘电压Ui （V） | 额 定 电 流 （A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤63 |  | >63 |  |
|  | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 |
| 300<Ui≤600 | 6mm | 12mm | 8mm | 14mm |

6）各柜体应设保护接地，接地处应有防锈措施和接地标志。

7）柜内元器件的安装应整齐美观，应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便。

8）高频开关电源的直流输出侧和直流母线的对地绝缘电阻应不小于10M，其绝缘强度应能承受工频2kV试验电压，耐压1min后无绝缘击穿和闪络现象。

    - 直流系统及高频开关电源技术性能要求

      - 直流系统接线方式及高频开关电源工作方式，220V直流系统采用单母线接线，带一套充电装置，一组蓄电池。直流系统采用混合型供电方式，保护和控制电源分开。

正常运行时，高频开关电源由380V交流电源供电，将交流整流为直流电后，接入充电母线和馈电母线，给蓄电池浮充电并同时给直流负荷供电。当蓄电池断开维修时，高频开关电源能直接向直流系统供电。

      - 直流配电屏上馈线开关与保护装置内的馈线开关应考虑空气开关的级差配合，并附带报警接点和辅助接点，以满足运行监视要求。

      - 高频开关电源采用微机型高频开关电源，模块并联组合方式供电。高频开关电源由微机总监控器和电源模块组成。模块可带电插拔，单个模块输出为220V且不小于10A。每套装置组装在一面柜内。

      - 高频开关电源应采用微机控制，满足对蓄电池组的初充电、浮充电和补充充电的要求。高频开关电源应有自动控制（微机监控单元）和手动控制两种方式，当自动控制单元故障或检修时，转入手动控制。微机控制的自动化程序应具有以下功能：

1）初充电程序：首先对蓄电池以恒流（0.1C10）充电，当电压上升到设定电压时自动转为恒压充电，当恒压充电电流小于整定值（0.01C10）时，3小时后发出初充电完毕信号并自动转为浮充电。

2）正常充电程序：正常以恒定电压对蓄电池进行浮充电，并能根据环境温度对浮充电压进行补偿。

3）均衡充电程序：在正常浮充电运行状态下，每间隔3～12个月（可根据用户要求整定），微机控制高频开关电源自动由浮充电状态转入均衡充电状态。均衡充电时，首先对蓄电池以恒流（0.1C10）充电，当电压上升到系统最高允许电压时自动转为恒压充电，当恒压充电电流小于整定值（0.01C10）时，3小时后自动返回到浮充电状态。

4）交流失电后补充充电程序：当高频开关电源交流失电后恢复供电时，能根据交流失电期间蓄电池的事故放电容量进行补充充电。当失电期间事故放电容量不大于设定值时，交流恢复供电后自动转为浮充电方式运行；当失电期间事故放电容量大于设定值时，交流恢复供电后按均衡充电程序对蓄电池进行补充充电，在此过程中自动记录对蓄电池的充电容量，当为恒压充电状态且充电容量达到蓄电池放电容量时，自动转为浮充电运行。

      - 微机总监控单元

1）微机总监控单元与高频开关电源屏成套配置。它是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分，装置能根据直流系统运行状态，综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。

2）直流配电屏小开关的状态量应能上送至高频开关电源微机总监控单元，并由总监控单元将信号上送至监控系统。

3）微机监控器应具有控制、测量和故障告警功能。控制功能包括高频开关电源的开关机、各整流模块的开关机以及各种运行参数（如各充电方式参数、均充浮充电压等）的设置等；测量功能包括高频开关电源输入交流电压测量、输出直流电压及电流测量、蓄电池充放电电流测量以及直流母线、蓄电池端电压测量等；告警功能包括输入交流故障告警、整流模块故障告警、输出直流故障告警以及蓄电池端电压过高过低告警等。所有信息可在当地显示。

4）装置应能适应直流系统各种运行方式，具备人机对话、与成套装置中各子系统通信，可与站内计算机监控系统通信。

5）系统应具有电池检测功能，能对蓄电池回路的开路或短路进行检测以及根据各蓄电池的充放电特性及其端电压的变化率，自动检测出落后电池。系统还应具有软启停功能（即设备在开机过程中，输出电压的建立是从零伏逐渐上升到额定值的起动过程），避免对电池造成冲击。

      - 高频开关电源模块

1）构成：全波整流及滤波器、高频变换及高频变压器、高频整流滤波器。

2）每个模块内部应具有监控功能，不依赖总监控单元，独立工作。正常工作时模块应与总监控单元通信，接受监控装置的指令。模块采用PWM调制制式，工作频率为20-300kHz。监控信息在模块的监控中应可显示。

3）各整流模块在并联运行时应具有自动均流功能，在其额定电流的50%～100%范围内，其均流系数应不大于2%。

4）应具有过电流保护功能，保证在负载回路发生短路或高频开关电源的输出电流超过额定值的115%时进行保护，同时发出报警信号。

5）应具有自动限流功能，当高频开关电源的输出电流超过额定值的112%时，其输出直流电压应呈下垂伏安特性。

6）应具有防雷击和过电压保护功能，并能保证在输出直流电压达到最高直流电压的105%时进行保护，并发出报警信号。

7）任一电源模块故障时应能自动退出并不影响其它模块的正常工作。在各种工作方式下，高频开关电源应能在不影响装置正常运行的情况下更换充电模块，在更换模块的过程中不应对系统产生不良影响。

8）高频开关电源还应具有欠压保护、交流电压缺相保护、电池过充放、三相不平衡保护和微机自检等功能。在过流、过电压、交流电压缺相、三相不平衡及装置故障时，应有就地信号并能向远方发信号。

9）应有良好的散热措施，并应在其结构上采取防尘措施。

10）高频开关电源稳流精度：交流输入电压在380V15%范围内变化，充电电压在蓄电池组标称电压的90%～145%范围内任一数值上，充电电流在额定值的20%～100%范围内，其稳流精度应不大于1%。

11）高频开关电源稳压精度：交流输入电压在380V15%范围内变化，负载电流在额定值的0%～100%范围内变化时，输出电压在额定直流电压稳压调节范围的任一数值上，其稳压精度应不大于0.5%。

12）高频开关电源的稳压调节范围应为蓄电池组标称电压的－5%～25%。

13）高频开关电源在电网电压及负载电流在规定范围内变化时，在浮充电（稳压）状态下电阻性负载两端的纹波电压（有效值）应不大于0.1%；在均衡充电（稳流）状态下电容性负载两端的纹波电压（有效值）应不大于0.5%。

14）其他技术指标：

高频开关电源的效率： 90%

功率因数： 0.90

噪声：  55dB （距屏1M处）

可靠性指标：MTBF100000H

防雷能力：  > 40kA

15）高频开关电源面板上应设有液晶显示窗口和翻页功能键，能够进行各种运行和故障的显示。以下为人机界面的最低要求：

a）面板显示（精度不低于1级）：

（1）高频开关电源输出直流电压和输出直流电流

（2）表示高频开关电源"ON"状态的指示

（3）应能显示蓄电池容量

b）面板报警显示：

（1）交流电源消失（全部三相）

（2）低电压（整定点可调）

（3）高频开关电源故障

（4）高频开关电源直流过压

      - 直流系统设备间通信及与站内计算机监控系统的通信

投标商应负责两台高频开关电源与直流主屏和分屏上的绝缘监察装置间、分屏小开关状态与微机总监控单元以及与蓄电池监测仪间的数字通信，并负责整个直流系统与变电所微机监控系统之间的数字通信，接口采用国际标准。继电保护室内直流分屏上的绝缘监察装置与控制楼内高频开关电源的微机监控单元间通过光纤连接。直流系统微机监控主单元应能通过RS232或RS485串口与站内计算机监控系统进行通信。通信内容如下：

遥控：运行、停止、复位、浮充/均充手动选择。

遥信：

1）可对以下模拟量进行监视：母线电压，高频开关电源的输入/输出的电流及电压，蓄电池的电压、浮充电流、放电电流、放电容量。

2）可对以下开关量进行监视：高频开关电源交流断开、高频开关电源直流断开、蓄电池断开、高频开关电源断相、高频开关电源故障及报警、每条馈线开关位置状态断开、每条馈线故障报警。

    - 直流系统监测装置

直流系统监测装置应为独立的智能装置，其功能为：在线检测直流系统对地绝缘状况（包括蓄电池回路、每个电源模块和各个馈线回路），自动检测出故障回路。

技术要求：220V直流系统发生接地或绝缘水平低于7k时，应发出直流系统接地报警信号。直流系统监测装置在原理上要求不允许采用外加交流信号源检查接地的原理。屏上的直流系统监测装置不应因直流电源滤波器的接入，而影响其工作性能。直流系统监测装置应能监视直流母线的绝缘状况，还应能记录并显示发生接地故障的馈线支路的极性、路号、接地电阻值及时间，经直流系统微机监控主单元将信息送入站内计算机监控系统。

该装置面板上应有以下显示：

1）接地报警。

2）电压越限报警。

3）通信指示等。

    - 直流配电屏技术要求

1）直流配电屏的结构，母线、刀闸、熔断器及开关等主要元件应能承受交流30kA、直流10kA短路电流水平要求。主母线采用阻燃绝缘铜母线，其截面应不小于160mm2。

2）充电器回路和母线间联络刀闸采用QA或QAS系列并带辅助接点，蓄电池和充电器回路的熔断器采用NT系列，并带一副报警接点送至相应的微机总监控单元。

3）直流配电屏上馈线回路要求采用空气开关，投标商应考虑空开与充电回路熔断器的配合。

4）直流配电屏上要求配置电压、电流监视表。

    - 蓄电池技术要求

1）当蓄电池室内温度在-5℃~+35℃时仍能满足全所直流负荷供电要求。

2）蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时，不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.5V。

3）投标方应提供蓄电池接线板及其附件（提供抗震型安装支架或柜体）。

4）电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过30mV（12V蓄电池）。

5）蓄电池接线板应满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计。

6）蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

7）蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接，正极板厚度不得低于3.5mm。极板厚度应与使用寿命相适应。

8）蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内，开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。

9）两个蓄电池之间铜连接条的压降不超过8mV。

10）电池组间互连接线板应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

11）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

12）蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

13）蓄电池的密封反应效率不低于95%。

14）蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。

15）蓄电池自放电率每月不大于4%。

16）80%放电深度的循环寿命大于1200次。

17）蓄电池在-30C和65C时封口剂应无裂纹及溢流。

18）制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池的内阻值一致。

19）防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h，PH值应呈中性。

20）蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

- 4.3.6通信电源要求

4.3.6.1一般要求

应配置通信电源监控模块，并具有液晶汉显人机对话界面和与信息一体化平台进行信息交互功能。

通信电源监控模块应具有较强的抗干扰能力。

通信电源监控模块应能完成对系统的参数设置、工作状态监测及信息查询等功能。

通信电源监控模块故障不影响通信模块的正常工作。

具有历史告警信息记录存储功能，并保证掉电后不会丢失。

应配置通信电源馈线监测模块，能监测馈线回路电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能。

4.3.6.2技术要求

通信电源应具有输出短路延时保护功能，且延时时间可调，并保证任一馈线短路或过载时由馈线断路器可靠动作切除故障，避免因一路馈线短路引起通信电源迅速过电流保护造成所有负荷停电问题。DC/DC通信模块柜应配置电压表、电流表。表计应为数字式仪表，仪表精度0.1级。

1） 主要技术参数。

额定输入电压：220V DC（220V直流电源）。

额定输出电流：见专用技术规范。

额定输出电压：48V。

效率：≥85%。

稳压精度：≤±0.5%。

动态电压瞬变范围：＜±5%。

瞬变响应恢复时间：≤200μs。

温度系数：≤0.02%/℃。

浪涌电流：＜150%。

纹波电压峰—峰值：≤200mV。

设备的平均无故障时间（MTBF）：≥30000h。

2） 性能要求。

a．应具有监控功能，且能不依赖监控模块独立工作，应配备液晶汉显人机界面。正常工作时，应与监控模块通信，接收和执行监控模块的指令。

b．应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

c．应采用PWM调制制式，模块工作频率20kHz～300kHz。

d．应具有过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警等保护报警功能。

e．48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式，防雷等级不低于D级。

f．48V模块应支持带电热插拔，不影响通信电源工作。

3） 馈线要求。

a．母线输入电压－48V，正极接地。

b．输入及支路输出采用高分断直流断路器，具备过载、短路保护功能。

c．输入侧应提供电压显示表计。

d．应具备保护接地线端子和直流电源工作接地线端子。

e．应具备任意一路直流空气断路器断开的声光告警装置。

f．应将告警信号接入监控模块。

g．应具备直流输入过电压、欠电压、熔断器熔断声光告警。

h．各级直流空气断路器、熔断器应有合理级差配合，下级故障不应扩大至上级。馈线输出应采用端子排方式。

g．配置DC/DC通信电源，包含3台30A通信电源模块，电源引接自直流220V母线；

通信电源监控模块1台。

48V馈线断路器：

★  25  A   5 个；

★  32  A   5 个。

馈线监测模块  1   台。

  - UPS系统

    - 技术参数

输入交流电压：AC 380/220V

输入直流电压：DC 220V

输出电压：AC 220V  50Hz

输出功率：5kVA

效率：>90%

输出功率因数：>0.8

输出电压稳定度：≤1%

谐波失真：<1%（线性负载）

波峰因数：5：1

超载现象：逆变器防止短路

噪音度：40～50dbA

当交流输入电压变化±10%、频率变化±5%或直流输入在蓄电池最大电压（直流电压输入±≤20%。UPS属于正常工作范围）变化情况下，其输出应满足如下技术指标：

电压稳定度稳态时不大于±1%，动态时不大于±5%；

频率稳定度不大于±0.17%；

单一谐波含量不大于±0.1%；

总谐波含量不大于±3%；

备用电源切换时间小于5ms；

过负荷能力：带150%额定负荷运行60s，带125%额定负荷运行10min。

    - UPS装置内应有过载,短路、超高温保护，故障信号应有空接点输出。

    - 具有网络口或RS485、RS232串口与监控系统进行通讯，要求接口电平为12V。并提供规约文本和软件。

    - 两套装置应具备热备份功能。

    - 装置面板应具有LCD液晶显示系统指示人机对话,并显示和自动记录UPS的输入/输出电压、电流、直流电压、UPS工作状态,负载,充电器电压,电流，UPS故障等参数。

    - 装置应密封、防尘、防潮、通风,适应在0～40℃室温下连续满负荷运行。

    - 装置应有良好的电磁屏蔽措施,防止外界电磁场对电子元件的干扰。

    - 应提供UPS故障和直流电压低信号无源空接点，可在模拟屏上显示或接入监控系统。

    - 交流、直流的输入、输出空开应具备开关位置空接点，接入监控系统。屏内应有交流输入、输出电流、电压表。

    - 交流的输入、输出应配备电源防雷模块。

    - UPS装置组柜供货。

柜体的散热开口应与UPS装置的安装位置相匹配，以达到散热良好的要求。

柜体应设有保护接地，接地处应有防锈措施和明显标志。每面机柜应装有不小于120mm2截面的铜接地母线。

共组一面柜，柜内按冗余配置要求安装2套5kVA UPS，还应装设指示UPS主机的输入和输出的电流表、电压表和20路馈线开关。

    - UPS应具备外部两路交流电源自动切换供电及相互闭锁功能。

- 装置要求

  - 结构

外型尺寸2260×800×600mm。防护等级不小于IP3X等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明灯行程开关与屏体的后门联锁。屏体下部装设2块40×4mm的公共接地铜排，1块与屏体绝缘，另一块直接连接屏体。门板内嵌式钢结构柜。保护柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门在开闭时，保护不应误动作。柜上应设复归按钮。保护柜的前、后门均应为内嵌式，保护柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门，门轴在左手侧（以人面对保护柜正面为准）；后门为双开门。柜的高度包括铭牌高度（60mm）在内共2260mm。柜宽800mm。柜顶2200mm以上设单层小母线架（8根小母线，厂家配套提供小母线夹及铜棒，交流电源从柜后最后两根小母线引接）。

  - 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。

颜色：业主定。

  - 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

1）直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

2）微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的熔断器式隔离器。

3）所有二次设备自动开关全部采用知名厂家产品。

4）所有保护、测控装置电源均设置独立空开，遥信电源与控制电源亦设置独立空开采用独立电源供电。

  - 柜内的布线及端子

1）布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线（或铜质单根导线），电流、电压回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T型、TO型及针（棒）型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

2）设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

3）微机保护装置的接线端子排，交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用JHT3-2.5型抗干扰、阻燃系列接线端子。

4）屏后端子排以装置为单元分段集中布置，自上而下的排列顺序一般为：交流电压回路、交流电流回路、保护正电源、操作正电源、信号正电源、信号输出回路与其它装置的联系回路或触点、保护负电源、信号负电源、保护出口跳闸回路、合闸回路、备用端子及交流回路。每柜内留有10%的备用端子。

5）直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

6）断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间少应隔开两个端子

  - 运行的技术条件

1）交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

2）当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

3）在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

4）在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

5）在保护装置的正面，整定值能容易和安全地改变。

- 设计联络会

在厂家完成提资1周，应有厂家组织设计联络会，就全部产品图纸进行集中确认。

联络会应有纪要，内容包含但不限于如下：

1）投标方应对供认可的资料和图纸进行详细的解释，并解答招标方的意见和问题。招标方将认可后的一份资料和图纸给投标方，以便投标方绘制正式图纸；

2）招标方向投标方提出详细的I/O配置要求，包括模拟量、开关量及计算量等；向投标方提出详细的画面显示要求，包括每个画面的显示内容及报表打印格式；

3）确认开关操作联锁逻辑，自动控制策略；

4）投标方应介绍同类产品已有的运行经验，包括现场的操作情况；改进情况；投标方还应介绍已运行系统的I/O配置原则，与用户设备接口的配合情况等；

5）讨论与调度中心、继电保护设备等智能设备的通讯接口实施方案及试验方法；

6）讨论商定在标书中规定的在联络会议解决的问题及招标方认为有必要商讨的其它问题。

- 技术服务和工厂培训

  - 项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如：工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

  - 技术文件

    - 投标方在订货前向招标方提供一般性资料：鉴定证书、报价书、典型说明书、硬件配置图、系统原理图和主要技术参数等。

    - 投标方应根据招标方的进度要求，合同签订后7日内，向招标方提供下列技术文件8份，但不限于下列图纸和资料：

1）计算机监控系统配置图及其说明；

2）I/O单元原理接线图及其说明，包括手动控制、操作原理接线和电气闭锁原理接线，同步接线、操作方式切换等；

3）电气设备监控逻辑框图（按单元划分）；

4）设备内部接线及其说明；

5）设备布置和安装图，包括设备尺寸和安装尺寸，光纤网络的连接及安装；

6）设备组屏图、端子排接线图，包括与用户设备接口的端子排；

7）计算机监控系统所有设备清单，包括设备型号、技术参数、性能数据及参数；

8）计算机监控系统各种硬件的功能说明书；

9）计算机监控系统各种软件程序的说明书；

10）计算机监控系统设备运行环境及场地的要求；

11）提供与多级调度的通信规约要求；

12）与其它智能设备的接口规范及要求；

13）投标方认为必须提供的图纸和说明。

    - 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了7.2.2所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、生产许可证、产品合格证和质量保证体系文件等。（技术说明书、调试说明书、厂家图纸到场资料不少于8套）

  - 技术服务

1）为便于合同设备的安装、调试和投运，投标方应自费派出熟练的技术人员或专家到合同现场进行技术服务，指导现场安装、调试和运行。并解答合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。对质保期外现场服务的次数、人数、时间、费用应在投标书分项列出。

2）由招标方安排适当时间，由投标方技术人员对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课，并在现场调试阶段，对招标方系统管理员进行培训。

3）在产品质保期内有制造质量问题的设备，由投标方负责修理或更换，对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

4）对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

5）由于投标方的错误指导或建议所致的损失，由投标方负责。

  - 工厂培训

为了使用户掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能，以保证计算机监控系统的正常安全运行，投标方应接受招标方技术人员去工厂培训。

在合同生效后1个月内，投标方应提供一份详细的工厂培训计划给招标方。培训计划应包括：培训时间安排，课程内容安排等。该计划招标方有权修改，在第二次设计联络会，经双方商定后予以实施；

对于培训人员，投标方应提供技术文件、图纸、参考资料，还应提供试验设备、工具、安全保护装置，以及其它必需品和工作场所；

培训人员在投标方技术人员的指导下，应该掌握本合同设备硬件、软件的结构原理，掌握合同设备的安装、调试及诊断维护，学习并参与画面编辑、数据库定义、报表生成、参数设定等工作。

- 质量保证和试验

  - 质量保证

1）订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

2）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3）投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900_或GB/T1900_质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

  - 试验

1）投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

2）招标方有权在任何时候对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

3）在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求的硬件和软件，投标方都必须及时更换，由此引起的任何费用都应由投标方承担。

4）应进行工厂试验、工厂验收试验和现场试验。

  - 质保期

1）合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为 2年；设备寿命不低于25年。

2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）；

3）在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

4）当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的4小时内做出相应，48小时内派人到现场处理事故。

- 包装、运输和储存

1）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。

2）对贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

3）设备在装运后投标方应立即将装货通知单一式四份特快专递邮寄给招标方。

4）投标方应负责将设备运至现场。

5）设备在达到目的地后，招标方将进行初步检查，根据提货单校对包装数量，检查设备包装情况，在装运中是否有损坏。

6）开箱和最终开箱验收将在现场进行，若设备的质量和数量与合同不符，招标方有权向投标方索赔。

7）在上述检查中，若设备的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏，招标方将立即通知投标方，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担。

8）在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

9）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

- 试验与验收

  - 工厂试验及验收

    - 工厂试验

      - 为保证工程进度，确保系统满足标书的性能指标要求，招标方将保留参加投标方的工厂试验的权利，投标方应予配合。

      - 工厂应提供试验所需的测试设备，试验应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验及系统指标试验（遵守变电站计算机监控系统工厂验收管理规程）

      - 在工厂试验期间，投标方应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括但不限于以下项目：

1）设备的编号、数量和出厂序号；

2）试验日期和试验地点；

3）试验条件（包括环境温度、湿度、试验电源等）；

4）试验方法和试验仪器仪表（对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度）；

5）试验依据的标准，如为厂家标准，应提交标准文本供招标方确认，是否满足标书要求；

6）试验结果，包括试验数据、试验点、打印数据和示波器图形等；

7）试验者和审批者的签名。

      - 投标方完成工厂试验后，出具工厂试验报告，并应及时通知招标方，以便安排工厂验收试验。

    - 工厂验收

      - 投标方应在工厂验收试验之前30天，向招标方提交系统详细的工厂验收及联调试验大纲，并通知相关的通信设备供货商，该大纲至少应该包括试验日期、试验接线、试验项目、试验方法及测量仪器仪表等。该大纲需经招标方确认方可执行。

      - 投标方应确认提供的系统满足标书要求，在出厂验收前应通过所属省调、地调主站的规约测试（作为出厂试验的必要条件）。

      - 投标方应向招标方提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

      - 在工厂验收期间，投标方应向招标方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

      - 招标方参加工厂验收试验并不意味着解除投标方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

      - 工厂验收在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要求进行系统的功能和性能试验，以便确认。

      - 工厂验收应包括系统性能试验、功能试验和稳定性试验。

      - 工厂验收应该按电气接线的最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。

      - 完成所有工厂验收试验后，经招标方参加工厂验收人员的认可后，设备可以装运至现场。

  - 现场试验及验收

    - 现场试验验收的时间和条件由招标方根据现场安装和调试的进度确定。投标方有责任指导和配合招标方完成现场安装和调试的各项工作，并应负责培训招标方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

    - 现场试验验收有在正常运行条件下进行，也有对事故条件的模拟。

    - 现场试验验收主要目的是检验系统与变电站的一次系统及其他设备的配合（遵守变电站监控系统现场验收管理规程）。

    - 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备，投标方应免费予以更换。对所有备品备件应加电投入运行，有故障的备品备件由投标方负责免费更换。

  - 验收标准

    - 到场检验标准

技术协议所要求的全部设备到场，经甲方及监理清单签收无误后视为设备全部到场。

    - 初步验收标准

除外部条件不具备的设备外（如电网未开展相关接入工作），投标方所供全部设备需完场现场验收，同时电站全部并网稳定无故障运行168小时，视为具备初步验收条件。

    - 性能验收标准

除外部条件不具备的设备外（如电网未开展相关接入工作），投标方所供全部设备需完场现场验收，同时电站并网稳定运行6个月，视为具备性能验收条件。

如投标方所供设备出现重大故障（指一切影响发电，造成招标方经济损失的故障），性能验收周期需顺延。

- 其他

1）系统组屏具体配置方案，二次设备厂家可根据以上进行优化组合。

2）供方有长期提供设备易损件或易损件供应商名单的义务。

3）供方有为需方免费培训运行维护人员的义务和软件免费升级的义务。

- 供货范围

  - 设备供货范围

附表12-1  综自设备供货表

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 充电屏 | 型式：高频开关电源，20A，3个； 单母线分段接线，充电装置两套分别配置交流进线单元 额定输入电压：三相380V10% 额定输出电压：DC 220V | 面 | 1 |  |
| 1.2 | 馈线屏 | 按16A馈线20路，32A馈线25路，63A馈线6路， | 面 | 1 |  |
| 1.3 | 直流系统监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 通信电源柜 | 含2套DC/DC模块，每套包含-48V/20A，3个，共计配置25A馈线回路5路，32A馈线回路5路，63A馈线回路2路 | 面 | 1 |  |
| 1.5 | 蓄电池屏至充电屏电缆 | 按工程实际需求 | 米 |  |  |
| 1.6 | 蓄电池屏 | 18 104个（每组）200Ah | 面 | 2 |  |
| 6 | UPS电源屏 |  | 面 | 1 |  |
|  |  | 5kVA UPS 2套，按冗余配置，并列运行方式；馈线开关共30路，每路容量为20A | 套 | 1 |  |

注：本工程订购的设备规范和数量各投标厂家在本表的前提下可根据自身产品进行最优化组合。

投标方负责本套设备除却盘柜就位外的其他安装、调试和调度中心对接工作，按照招标方要求时间内完成调试投运。

  - 备品备件及专用工具

    - 备品备件

1、投标方应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内；

2、备品备件数量应满足系统连续运行2年的要求。招标方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

3、在设备使用寿命期间，投标方应保证备品备件的及时供应；当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4、所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换；

5、合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样；

6、投标方提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等；

7、所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行；

8、每一种类的易损模件，至少应有10%的备品备件；

9、投标书中投标方应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11-2。

表12-2  备品备件清单

（按公司备品备件标准提供）

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术规范书的基本响应方式

  - 对技术要求响应方式的基本要求

投标方应原文引用技术要求书的所有条款，并在各条款后用加粗‘黑体’格式按如下方式逐条响应技术要求书内容（注：“【  】”中的加粗黑体为应答内容）：

- 如果投标方明白并完全满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白并满足上述招标要求

【设备性能】——描述投标设备的实际性能等。

【相关测试报告】——用第三方测试报告证明设备性能的有效性等。

- 如果投标方明白但不满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白但不满足上述招标要求

【原因及措施】——描述投标设备不满足技术要求书要求的原因及应采取的相关措施等。

- 如果投标方不明白技术要求书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，招标方将及时回复。

  - 对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

| 项目号 | 规范 | 参见条款编号 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |