青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

电能质量监测装置招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10 月

目   录

1  总则	1

1.1	一般规定	1

1.2	投标方工作范围	3

1.3	招标方工作范围	3

2  适用标准	5

3  技术要求	6

3.1	电能质量在线监测装置	6

4  装置要求	11

4.1	结构	11

4.2	喷漆	11

4.3	直流电源、自动开关配置及保护用直流电源	11

4.4	柜内的布线及端子	12

4.5	运行的技术条件	12

5  供货范围	14

5.1	设备供货范围	14

5.2	备品备件及专用工具	14

6  技术规范书的基本响应方式	16

6.1	对技术要求响应方式的基本要求	16

6.2	对技术规范书的意见和同规范书的差异	16

- 总则

  - 一般规定

    - 本设备技术规范书使用范围仅限于青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的电能质量监测装置的招标。列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本体装置，柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的要求。

    - 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标者应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。当本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 投标人提供设备必须是全新、新型设备，并保证所供应的全部设备均能满足项目陕西电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充。因设备原因造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

    - 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标者应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。

    - 投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标者也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

    - 如果投标者没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

    - 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

    - 投标人应提供的资格文件

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1）投标方最近3年内同类产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

2）投标方拥有的由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3）投标方具有履行合同所需的10kV~220kV变电所综自系统生产能力的文件资料。

4）投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5）投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告

    - 投标方供应的全部供应设备及配件需提供 2 年质保。

  - 投标方工作范围

投标方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

    - 微机综合自动化系统和配套设备包括：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的电能质量监测装置的设计及供货，以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

    - 综自系统的设计联络会、工厂试验及验收（FAT）、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收（SAT）、对招标方技术人员的培训、保修期的维护等。

    - 与其它厂家智能设备的数据通信，根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

    - 提供必要的备品备件及专用工具。

    - 提供技术资料10份，包括：

1）设备供货清单及厂家型号；

2）自供及外采设备负责人联系方式；

3）各单项设备产品说明书及原理图；

4）屏柜布置及端子排安装接线图（A3版面图集及AutoCAD 2004版本绘制的光盘）；

5）检验报告；

6）用户使用及维护手册。

  - 招标方工作范围

    - 招标方工作

招标方将提供下列设备和服务：

1）所有基础、地脚螺栓和灌浆；

2）所有现场接线和电缆敷设（除开关站及光伏区光纤尾纤及通信线缆外）；

3）监控系统所需的交、直流电源；

4）开关量输入信号接点和脉冲设备；

5）按投标方要求提供计算机监控系统接地和接地所需电缆；

6）I/O清单；

7）计算机监控系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务。

    - 招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。

    - 设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

    - 设备制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验。

- 适用标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。这是对设备的最低要求，监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

GB/T 191				包装储运图示标志

GB/T 2423				电工电子产品环境试验

GB/T 2887				电子计算机场地通用规范

GB/T 3047.1			高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6593				电子测量仪器质量检测规则

GB 12326				电能质量电压波动和闪变

GB 12325				电能质量电力系统供电电压允许偏差

GB/T 14549			电能质量公用电网谐波

DL/T 448				电能计量装置技术管理规程

DL/T645				多功能电能表通信规约

DL/T 743				电能量远方终端

DL/T 769				多功能电能表

DL/T 5136				火力发电厂、变电站二次线设计技术规程

DL/T 5137				电测量及电能计量装置设计技术规程

- 技术要求

- 3.1 电能质量在线监测装置

根据“国家电网公司Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》”要求，光伏电站需配置电能质量在线监测装置，要求电能质量在线监测装置应能监测电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相应不平衡度、负序电流、谐波、电压波动等电能指标，并能将电能质量数据远传至调度部门，光伏电站            110kV出线侧作为电能质量监测点。

要求该装置应为满足IEC61000-4-30-2003标准要求的A类电能质量在线监测装置，要求电能质量数据应具有至少1年及以上的存储能力。

- 3.1.1设计参数

1）额定参数

额定二次交流相电压                    1003V

额定二次交流电流                      1A

系统额定频率                          50Hz

交流电源额定电压                      220V

直流电源额定电压                      220V

2）对抗地震、防振动和抗撞击的要求：

（1）抗地震能力的设计要求

所有安装在保护屏上的设备应能承受14.7米/秒2 （1.5G）的静态水平加速度。

（2）防振动设计要求

当输入电压为额定值，输入电流为零时，如果分别在水平方向和垂直方向上交互地施加如下的振动：

振动频率		16.7赫兹

振    幅		0.4毫米

振动时间		10分钟

应该保证设备不会失灵。

（3）抗撞击设计要求

当设备的输入电压为零时，分别交互地在垂直方向上施加6次294米/秒2的撞击，设备的性能和外观不会引起破坏。

    - 设备的功能和技术要求

1）电能质量监测设备技术性能

（1）交叉触发。

所有干扰发生时应记录所有通道（电压、电流和任何辅助通道）；

（2）用户定制稳态监测事件触发。

用于定制事件触发的参数应包括所有稳态监测参数，当出现触发事件时，应记录事件参数，包括：地点、时间、触发参数等，并能记录波形。

（3）RMS干扰

  - 如果电压RMS值出现一个周波或更长时间的波动并超出用户定义的门槛值，装置应被触发。触发门槛值可由用户对电压（相电压和线电压）和电流进行设置；

  - 对RMS干扰应同时记录暂态波形和RMS变化图；

  - 触发开始时仪器应存储干扰期间电压和电流的实际波形，波形记录应包括用户定义的事件前和事件后的周波数；

  - 对于波形记录应每周波至少128次采样。

  - 干扰发生时都应记录相电压和线电压的波形；

（4）高频暂态检测

具有检测混杂在工频信号中的高频暂态信号的能力。当出现用户设定的暂态事件时，应记录事件参数（包括发生地点、发生时间、波形峰值等）和事件波形，应同时包括相电压和线电压。

（5）由于目前在国际标准中存在的差异并为适应标准未来的修改，系统在对电压下陷进行特征识别时应有一定的灵活性，系统必须能够按照IEEE1564，IEC61000-2-8和IEC61000-4-3标准对电压下陷进行特征识别。一些特定要求包括：

- 过程应包含电压下陷事件的时间累积。对于报告系统电压下陷情况和总结对客户的影响时，在一个特定时间周期内发生的多个事件只应被记为一次。

- 电压下陷幅值应是累积期内的最小电压，一般来说，此种方法应基于IEC61000-4-3标准（移动窗口每半周波更新一次）用一移动窗口对每一周波计算有效值。

- 系统应在数据库中含有表征每相电压下陷特征的基本信息，使得能够进行不同的时间段计算（即按IEC方法计算SAPFI）。

- 系统在数据库中应存储每相基本的电压下陷特征，这样根据需要可计算在分析软件规范中描述的所有标准电压下陷指数。系统应有一定灵活性，以允许用户根据特殊的设备性能改变设定定义新的电压下陷指数。

2）稳态参数测量

（1）谐波

a）仪器应至少提供1-50次谐波电压含有率、谐波电流及电压、电流总谐波畸变率参数。

b）监测仪器应以IEC61000-4-7的计量方法为基础，对（电压和电流）每次谐波、间谐波和总畸变参量进行连续监测和记录，在用户定义的间隔内（最小间隔应≤1分钟），可提供所有电能参量（用户可定义存储的所有参量）的最大值、最小值和平均值。

（2）间谐波。

根据IEC61000-4-7标准进行间谐波分析。

（3）电压不平衡和负序电流。

仪器应按照对称分量法给出电压、电流不平衡度及电压、电流正、负序分量等参数，测量精度应满足GB/T 15543-1995 《电能质量 三相电压不平衡度》。

（4）仪器应能显示功率因数、kW、kVAR和电能的变化趋势。如果合适，均应提供单相变量和三相变量的变化趋势。

- 稳态电压、电流有效值及频率趋势记录。

- 对于以上稳态参数，用户应可以选择记录时间间隔（最小间隔应≤1分钟），在每个记录间隔应提供最小、最大和平均值。

- 应提供短时电压闪变Pst和长时电压闪变Plt数据（满足IEC 61000-4-15）。

- 对模拟量输入信号AI参量进行连续监测和记录，在用户定义的间隔内（最小间隔能达到5秒），可提供模拟量的最大值、最小值和平均值，可以由用户定义设置模拟量报警值上下限。

3）通道要求

- 电能质量监测仪应能够监测三相电压和电流（无论是星形联接还是三角形联接，仪器可以提供接线选择方式），仪器应能捕捉和显示波形及稳态参数变化趋势图。

- 相电压：如果与系统联接为星形联接，监测仪应能够计算线电压。

- 线电压：如果与系统联接为线电压联接，仪器应能够正确计算功率因数，有功，无功等。

- 系统必须能够存储PT和CT变比值，被显示的数据可以单位A，V或额定百分比表示。

- 过电流量程，最高至额定值的5倍。

- 过电压量程，1.2倍线电压额定值（长期）。

- 电能质量监测仪的输入通道不能对现场电压、电流互感器产生超出其允许的负荷。

- 应指明允许对电能质量监测仪器现场校准所需的测试设备。

4）数据存储要求

- 任何位于变电站中的电能质量监测仪应有能力存储至少3天的变电站数据于可掉电闪存或其它媒介中，以避免与数据集成器的通讯长时间中断而丢数据，当通讯恢复时，电能质量监测仪的历史数据能自动传送到数据集成器中。

- 存储器满存保护——对数据的处理采用先进先出原则，如果长时间未进行数据下载，仪器应能够进行“先进先出”处理。

- 仪器应将所有数据保持在可掉电存储器中以防止供电中断。

5）时钟要求

电能质量监测仪应支持主站或数据集成器（需要时）进行网络校时。电能质量监测仪应自带时钟，保证在网络故障时，时钟误差控制在0.5s/d以内。

6）监测参数实时显示

所有监测点的电能质量监测仪的监测参数都应能通过网络进行实时查询显示。

7）通讯要求

- 各变电站的电能质量监测仪，将通过连接各主要变电站、当地电网电力谐波监测站、当地电网公司总部的光纤网络组成的局域网进行通讯。通讯网络为光纤环网，对所有设备均要求TCP/IP通讯，电能质量监测仪有固定的局域网IP地址。

- 电能质量监测仪和数据集成器均应有Web服务功能。

- 为方便以后的功能扩展或用户自己实现定制功能，设备供应商应提供电能质量监测仪的通讯规约

    - 历史数据融入历史数据管理软件的要求

本期电能质量监测装置的供应商保证已运行的当地电网电能质量监测系统历史数据管理软件能准确读取、分析及存储本期电能质量监测装置所有的历史监测数据。

    - 环境、供电电源和物理要求

- 电能质量监测仪和相关设备应可使用220V，50HZ供电。电压一般会维持在+10%至-10%范围。

- 电能质量监测系统应能够对典型电能质量事件如电压下陷、电压骤升及瞬态具有一定耐受性；设备对类似变电站等环境中的电磁干扰应有兼容能力。

- 电能质量监测仪将装于变电站室内，其工作环境不一定有空调，这些装置应能够承项目陕西的气候环境条件。需满足如下环境技术规范：

表4-2  装于变电站的设备的温度要求

|  | 额定温度（℃） | 极端温度（℃） | 相对湿度（无凝露）% |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常运行 运输和存储 | -5<T<55 -30<T<75 | -10<T<55 -40<T<85 | 至100 至100 |

- 电能质量监测仪、电能质量数据集成器及相关设备还应满足以下物理条件要求：

  - 厂家应指明仪器的功率消耗（W）

  - 通道与通道间，通道与地间的绝缘应标明，并应符合行业标准DL/T478-2001，DL/T593-1996要求；或符合IEC255-5，I ANSI/IEEEC37.90标准的通道与通道间，通道与地间的绝缘标准。（通常额定绝缘电压60~250V；交流试验电压：2000V，1min）

  - 在变电站室内环境，电能质量监测仪应具备足够的抗干扰能力，能长时间稳定运行，满足工程需要。

  - 电压、电流通道接入回路的端子应为螺旋拧压，不能用拔插件。

  - 电能质量监测仪应备有电池，能承受停电。长时间停电时（停电时间大于仪器电池维持时间），仪器能准确保存现有数据并自动关机，当供电恢复时应能自动恢复到关机前的状态，并正常运行；短时间停电时（停电时间小于仪器电池维持时间），仪器运行应不受影响。

  - 电能质量监测仪应可承受在变电站中遇到的供电干扰的冲击，或符合IEC255-5，ANSI/IEEEC37.90的抗脉冲电压冲击标准，以及符合IEC255-22-1的抗过电压能力。

  - 电能质量监测仪应方便进行现场校验，通过与检定装置进行比对试验；仪器应可采用无线通讯（脉冲输出、红外输出）或有线通讯（网络、USB、RS232）等方式下载数据进行现场校验。

- 装置要求

  - 结构

外型尺寸2260×800×600mm。防护等级不小于IP3X等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明灯行程开关与屏体的后门联锁。屏体下部装设2块40×4mm的公共接地铜排，1块与屏体绝缘，另一块直接连接屏体。门板内嵌式钢结构柜。保护柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门在开闭时，保护不应误动作。柜上应设复归按钮。保护柜的前、后门均应为内嵌式，保护柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门，门轴在左手侧（以人面对保护柜正面为准）；后门为双开门。柜的高度包括铭牌高度（60mm）在内共2260mm。柜宽800mm。柜顶2200mm以上设单层小母线架（8根小母线，厂家配套提供小母线夹及铜棒，交流电源从柜后最后两根小母线引接）。

  - 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。

颜色：业主定。

  - 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

1）直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

2）微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的熔断器式隔离器。

3）所有二次设备自动开关全部采用知名厂家产品。

4）所有保护、测控装置电源均设置独立空开，遥信电源与控制电源亦设置独立空开采用独立电源供电。

  - 柜内的布线及端子

1）布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线（或铜质单根导线），电流、电压回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T型、TO型及针（棒）型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

2）设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

3）微机保护装置的接线端子排，交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用JHT3-2.5型抗干扰、阻燃系列接线端子。

4）屏后端子排以装置为单元分段集中布置，自上而下的排列顺序一般为：交流电压回路、交流电流回路、保护正电源、操作正电源、信号正电源、信号输出回路与其它装置的联系回路或触点、保护负电源、信号负电源、保护出口跳闸回路、合闸回路、备用端子及交流回路。每柜内留有10%的备用端子。

5）直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

6）断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间少应隔开两个端子

  - 运行的技术条件

1）交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

2）当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

3）在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

4）在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

5）在保护装置的正面，整定值能容易和安全地改变。

技术参数：

1）交流电压100V，长期最高运行电压110V；

2）交流电流：1A；

3）额定频率：50HZ；

4）电源电压：DC220V；

5）触点容量：长期接通DC220V/5A；

6）开关量输入：+24V，隔离电压不小于2000V；

7）电流电压测量精度：0.5级；

8）功率测量精度：1.0％；

9）电流测量精度：0.1～6A为0.5%，6A～100A为0.5 %，其它为1％。

- 供货范围

  - 设备供货范围

附表5-1  电能质量监测装置供货表

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量在线监测屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 电能质量在线监测装置 |  | 台 | 1 | 满足当地电网要求 |
| 1.2 | 后台分析软件 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |

注：1、电能质量在线监测装置需满足当地电网要求。

  - 备品备件及专用工具

    - 备品备件

1、投标方应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内；

2、备品备件数量应满足系统连续运行2年的要求。招标方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

3、在设备使用寿命期间，投标方应保证备品备件的及时供应；当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4、所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换；

5、合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样；

6、投标方提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等；

7、所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行；

8、每一种类的模件，至少应有10%的备品备件；

9、投标书中投标方应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11-2。

表12-2  备品备件清单

（按公司备品备件标准提供）

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术规范书的基本响应方式

  - 对技术要求响应方式的基本要求

投标方应原文引用技术要求书的所有条款，并在各条款后用加粗‘黑体’格式按如下方式逐条响应技术要求书内容（注：“【  】”中的加粗黑体为应答内容）：

- 如果投标方明白并完全满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白并满足上述招标要求

【设备性能】——描述投标设备的实际性能等。

【相关测试报告】——用第三方测试报告证明设备性能的有效性等。

- 如果投标方明白但不满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白但不满足上述招标要求

【原因及措施】——描述投标设备不满足技术要求书要求的原因及应采取的相关措施等。

- 如果投标方不明白技术要求书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，招标方将及时回复。

  - 对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

| 项目号 | 规范 | 参见条款编号 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |