青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

电能量采集系统招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10月

目   录

1 总则    	1

1.1	一般规定	1

1.2	投标方工作范围	3

1.3	招标方工作范围	3

2 适用标准	5

3 技术要求	6

3.1	电度计量系统	6

4 装置要求	11

4.1	结构	11

4.2	喷漆	11

4.3	直流电源、自动开关配置及保护用直流电源	11

4.4	柜内的布线及端子	12

4.5	运行的技术条件	12

5 供货范围	14

5.1	设备供货范围	14

5.2	备品备件及专用工具	14

6 技术规范书的基本响应方式	16

6.1	对技术要求响应方式的基本要求	16

6.2	对技术规范书的意见和同规范书的差异	16

- 总则

  - 一般规定

    - 本设备技术规范书使用范围仅限于青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的电能量采集系统的招标。列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本体装置，柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的要求。

    - 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标者应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。当本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 投标人提供设备必须是全新、新型设备，并保证所供应的全部设备均能满足项目陕西电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充。因设备原因造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

    - 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标者应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。

    - 投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标者也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

    - 如果投标者没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

    - 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

    - 投标人应提供的资格文件

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1）投标方最近3年内同类产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

2）投标方拥有的由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3）投标方具有履行合同所需的10kV~220kV变电所综自系统生产能力的文件资料。

4）投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5）投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告

    - 开关柜内部安装的电度表要求在      年    月    日到开关柜厂家，其余设备要求在    年    月    日到货（到货指运至         项目现场）。

    - 投标方供应的全部供应设备及配件需提供 2 年质保。

  - 投标方工作范围

投标方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

    - 微机综合自动化系统和配套设备包括：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的电能量采集系统的设计及供货，以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

    - 综自系统的设计联络会、工厂试验及验收（FAT）、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收（SAT）、对招标方技术人员的培训、保修期的维护等。

    - 与其它厂家智能设备的数据通信，根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

    - 提供必要的备品备件及专用工具。

    - 提供技术资料10份，包括：

1）设备供货清单及厂家型号；

2）自供及外采设备负责人联系方式；

3）各单项设备产品说明书及原理图；

4）屏柜布置及端子排安装接线图（A3版面图集及AutoCAD 2004版本绘制的光盘）；

5）检验报告；

6）用户使用及维护手册。

  - 招标方工作范围

    - 招标方工作

招标方将提供下列设备和服务：

1）所有基础、地脚螺栓和灌浆；

2）所有现场接线和电缆敷设（除开关站及光伏区光纤尾纤及通信线缆外）；

3）监控系统所需的交、直流电源；

4）开关量输入信号接点和脉冲设备；

5）按投标方要求提供计算机监控系统接地和接地所需电缆；

6）I/O清单；

7）计算机监控系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务。

    - 招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。

    - 设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

    - 设备制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验。

- 适用标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。这是对设备的最低要求，监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

GB/T 191				包装储运图示标志

GB/T 2423				电工电子产品环境试验

GB/T 2887				电子计算机场地通用规范

GB/T 3047.1			高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6593				电子测量仪器质量检测规则

GB 12326				电能质量电压波动和闪变

GB 12325				电能质量电力系统供电电压允许偏差

GB/T 14549			电能质量公用电网谐波

DL/T 448				电能计量装置技术管理规程

DL/T645				多功能电能表通信规约

DL/T 743				电能量远方终端

DL/T 769				多功能电能表

DL/T 5136				火力发电厂、变电站二次线设计技术规程

DL/T 5137				电测量及电能计量装置设计技术规程

- 技术要求

  - 电度计量系统

    - 智能多功能电能表的要求

本工程娄杖子 110kV 变电站至 35kV 光伏电站线路出线侧按照 1+1 原则配
置远方电量计量表， 表计准确度为 0.2S 级。光伏电站 35kV 出线侧、 35kV 光
伏集电线路按照 1+0 原则配置远方电量计量表，表计精度为 0.2S 级。

35kV集电线路进线侧、SVG回路均为考核点，计量电度表均按1+0配置，出线关口表（主副表）及计量考核点电度表均应选用通过项目所在地 冀北电力公司计量认证的装置。

      - 电能表要求

（1）电能表应符合IEC687标准、IEC1036标准、中国国家标准和行标标准；

（2）电能表应为全电子、多功能，双向、有功、无功组合式、液晶（LCD）数字显示电子表；

（3）电表精度：关口表为有功0.2s级，无功2.0级；计量考核表为有功0.2s级，无功2.0级；

（4）接线方式：三相四线；

（5）时钟精确度＜0.5s/d，温度变化改变量应＜0.1s/（℃*d）；

（6）应具有时间测试接口（晶振频率或秒信号的测试接口）；

（7）电能表输入电压57.7V、50Hz，输入电流1A和5A都能适应；

（8）关口点计量电表可通过串行口（RS485和RS232）和电能处理器通信，具有分时功能的电表应能传送分时电能数据和负荷曲线，并能接收系统对时命令；

（9）支持国标DL/T-645-1997多功能电能表通信规约、IEC60870-5-102规约、SCTM等规约；

（10）电能表宜具备分时存贮及传送功能，电能数据存储的积分周期为1～60分钟可调，按1分钟存储电能量数据，存储容量应大于15天；

（11）电能表具有窗口显示功能，显示不少于8位。显示的信号包括测量值；各种费率、需量及方向、脉冲输出、需量周期结束等识别符号；自检报警信号显示；需要时，能自动循环显示预置数值；

（12）应具有和PC机接口，以读取数据或参数设置；

（13）电能表应配置辅助电源，辅助电源为交流（直流）220V；

（14）电能表应具备安全措施，防止非法修改数据；

（15）电能表辅助电源失电后，所有数据不应丢失，且保存时间不小于180天。

      - 电能表处理器功能要求

（1）应具有电能量数据分时采集、处理和传送功能；

（2）应具有对电能量人工设置时段并分时段存储的功能；

（3）应具有数据求和等预处理功能，以减少数据的传输量，减轻通道压力，提高通信的效率；

（4）应具有分时数据存储功能，以保证通道或主站故障时不致丢失数据；

（5）应具有自检功能和对电能表运行工况的监测功能，并可向主站和当地告警，同时传送失压、断流等告警事件；

（6）应具有接收主站对时命令和接收GPS时钟的对时功能，对时误差小于1s/天；

（7）应配置两种及以上规约，实现和多个主站通信；

（8）应具备显示功能，能按多个时段分别显示电能量累计值；

（9）应具备任意时段数据的远方召唤传送功能；

（10）应支持数据网、电话拨号和专线等三种数据传输方式；

（11）电能处理器应具备和厂站后台机的接口功能。

      - 电能表处理器技术要求

（1）电能表处理器应为专用的模块化的装置，并具有保护机制，用户不能随意变动；

（2）电能表处理器的处理容量不少于64路电能量数值，并可方便的扩容；

（3）电能表处理器的输入模块应配置RS485串行口，直接读取关口电能表的电能量数据；

（4）电能表数据存储的积分周期为1～60分钟可调，按1分钟存储全部电能量数据，存贮容量不小于21天；

（5）电能表处理器能以相关调度中心采用的规约与不同的电能计量主站通信，支持IEC60870-5-102规约与调度端电能计量主站通信；

（6）和主站通信应采用数据网通信方式及专线方式为主、电话拨号方式为辅；

（7）电能表处理器应有相应的保护措施，在电源中断的情况下，其数据、工作参数、时钟应能保存至少一个月；应配置电源缓冲器，能在电源暂时中断500ms内维持电源，不影响电能处理器正常工作；

（8）电能表处理器应具有LCD显示器，用户可通过面板上的按键查阅数据和进行参数设置；同时配置维护用串行口，可以连接PC机，用以查阅数据和进行参数设置；

（9）电能表处理器应配置有保护措施，防止非法修改数据，对每个主站通信口可设置授权范围内的数据，供不同的授权用户读取；

（10）电能表处理器应配置存贮卡或其他设备，用以人工读取数据并转存到其他媒质上。

（11）电能表处理器的MTBF≥45，000小时，使用寿命≥15年；

（12）电能表处理器电源宜采用两路直流供电。

以下为电能表技术参数：

1）输入条件：

三相四线和三相三线两种规格

输入电压：				3×57.7/100V；3×100V

电流互感器的输入电流：	1A/5A

频率：						50HZ

精度：						有功0.2S级；无功1级（关口考核表）

有功0.5S级；无功2级（内部考核表）

环境温度：				-25℃～45℃

数值显示：				液晶显示

2）负荷信息存储

费率段：					4

费率季节：				4

每年节日期间：			14天（可调）

通道间隔时间：			1，5，10，30，60分

3）通信

通信接口：红外线，双RS-485和脉冲接口和远程通信接口网络、专用线、电话拨号通信485口与RTU通信，485和脉冲口与当地监控系统通信。

通信速率：≥9600波特

通信规约：部颁

    - 远方电能量计量系统的要求

本项目配置电能量计量终端2台，分别传输至冀北调度中心及秦皇岛地调，远方电能量计量系统应选用通过 项目所在地冀北电力公司认证的装置。

      - 基本要求：

1）保证数据的准确性、完整性。

2）关键部件充分考虑耐压、功耗等因素，冗余设计。

3）交、直流双电源供电及双电源模块，电源切换自动完成。

4）掉电数据保护，不会丢失和错乱。

      - 电能量采集要求：

1）电量采集终端能够采集DL/T645通讯规约表计，提供接口规约的情况下，读取数字电能表数据。

2）能够采集表计送出的各种电量数据。如正反向有功、无功，需量，电压，电流，峰、谷、平、尖电量，欠压等各种数据。

3）能够采集状态信息如失压、缺相、电表事项等。

      - 数据存储要求：

1）电量采集终端具有带时标数据存储功能。存储周期可根据需要设置；数据可长时间存储；掉电数据不丢失。

2）存储容量可以扩展。

      - 通信要求：

1）电量采集终端具备通过拨号、专用线路以及网络等多种通信方式与主站通信。

2）电量采集终端具备采用不同的端口、不同的通信规约向省调、各电业局以及当地用户传送数据，并且用户可针对每一个端口设置需传送的电表数据。

3）电量采集终端内的通信规约应具备要求。

4）数据传输具有差错控制，实现无误码传输，保证主站接收数据的正确性。

5）电量采集终端应配置多个RS232口和RS485口。各串行口的通信规约和数据传输波特率均可根据需要独立设置。

6）可与笔记本电脑通信。

      - 数据处理要求：

1）电量采集终端能够对各路电能表的数据进行处理，能够分时段、日统计各路电能量数据，并存储。时段及间隔可根据需要设定，最小时间间隔为5分钟。

2）支持最多128路智能电能表的电能量处理。

3）能够记录和处理电能终端的各种事项。

      - 状态监视要求：

电量采集终端能够检测与各路智能表的通信状况，与主站通信状况及拨号MODEM的工作状态，能够形成事项发送给主站。当地亦可查询。

      - 人机界面要求：

1）可显示各路电度的窗口值。

2）可观察各种数据信息、参数和状态。可当地设置、修改参数，校对时钟。

3）可查询当前某一路的电压、电流值，查看当前遥测数据。

4）可监视各路串口通信状态和通信参数。

5）具有安全访问措施，可设密码，键盘锁定，禁止非法操作。

6）可当地设置和修改参数，亦可经由主站设置和修改参数。

7）可设定禁止修改参数。

      - 双电源供电

1）为了使电量采集终端能够长期的可靠运行，电量采集终端应具备双电源供电方式。两个电源互为热备用，当某一个电源发生故障时，另一个会没有间歇地为采集装置供电。运行不受影响。

2）交流、直流供电均可。

3）输入电源范围宽。交流85~至264V；直流120V至300V。功耗：小于20W。

      - 事项记录

1）电量采集终端能够采集电表的有关事项，并行成事项记录。比如失压、与电表通信异常事项等。

2）电量采集终端同时能够对自身工作状态进行检测，对工作异常情况形成事项记录。

3）电量采集终端能够将各种事项通过信道传送给主站，供管理人员查询及处理。

      - 自恢复

终端具有看门狗电路，可使系统自动恢复。具有自检和自恢复功能。

      - 校时

1）电量采集终端具有实时时钟和日历，时钟可由指定主站定期校准，以保证时钟的统一和准确。同时终端也可对智能电能表校时。

2）如系统权限允许，通过键盘可设置系统时间。

      - 运行维护

电量采集终端的运行参数可通过现场液晶显示器来设置（须允许和密码匹配）；也可由主站来设置，实现远程维护（须允许和密码匹配）。

- 装置要求

  - 结构

外型尺寸2260×800×600mm。防护等级不小于IP3X等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明灯行程开关与屏体的后门联锁。屏体下部装设2块40×4mm的公共接地铜排，1块与屏体绝缘，另一块直接连接屏体。门板内嵌式钢结构柜。保护柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门在开闭时，保护不应误动作。柜上应设复归按钮。保护柜的前、后门均应为内嵌式，保护柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门，门轴在左手侧（以人面对保护柜正面为准）；后门为双开门。柜的高度包括铭牌高度（60mm）在内共2260mm。柜宽800mm。柜顶2200mm以上设单层小母线架（8根小母线，厂家配套提供小母线夹及铜棒，交流电源从柜后最后两根小母线引接）。

  - 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。

颜色：业主定。

  - 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

1）直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

2）微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的熔断器式隔离器。

3）所有二次设备自动开关全部采用知名厂家产品。

4）所有保护、测控装置电源均设置独立空开，遥信电源与控制电源亦设置独立空开采用独立电源供电。

  - 柜内的布线及端子

1）布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线（或铜质单根导线），电流、电压回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T型、TO型及针（棒）型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

2）设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

3）微机保护装置的接线端子排，交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用JHT3-2.5型抗干扰、阻燃系列接线端子。

4）屏后端子排以装置为单元分段集中布置，自上而下的排列顺序一般为：交流电压回路、交流电流回路、保护正电源、操作正电源、信号正电源、信号输出回路与其它装置的联系回路或触点、保护负电源、信号负电源、保护出口跳闸回路、合闸回路、备用端子及交流回路。每柜内留有10%的备用端子。

5）直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

6）断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间少应隔开两个端子

  - 运行的技术条件

1）交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

2）当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

3）在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

4）在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

5）在保护装置的正面，整定值能容易和安全地改变。

技术参数：

1）交流电压100V，长期最高运行电压110V；

2）交流电流：1A；

3）额定频率：50HZ；

4）电源电压：DC220V；

5）触点容量：长期接通DC220V/5A；

6）开关量输入：+24V，隔离电压不小于2000V；

7）电流电压测量精度：0.5级；

8）功率测量精度：1.0％；

9）电流测量精度：0.1～6A为0.5%，6A～100A为0.5 %，其它为1％。

- 供货范围

  - 设备供货范围

附表5-1 电能量采集系统供货表

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 远方电能量采集装置 | 含网络接口，拨号MODEM,接口 送至冀北电力调控中心及秦皇岛地调，应用层通信规约采用IEC60870-5-102规约 | 套 | 2 | 满足当地电网要求 |
| 1.2 | 屏柜及附件 | 2260×800×600（含失压计时装置、通道防雷装置、远程抄表器等） | 面 | 1 |  |
| 2 | 多功能电度表 |  | 块 | 6 |  |
| 3.1 | 集电线路回路 | 三相三线 有功0.2S级，无功2级双向计量2回集电线路1+0配置 | 块 | 2 | 就地安装于开关柜 |
| 3.2 | 进线回路 | 三相三线 有功0.2S级，无功2级双向计量 | 块 | 1 | 就地安装于开关柜 |
| 3.3 | 储能回路 | 三相三线 有功0.2S级，无功2级双向计量 | 块 | 1 | 就地安装于开关柜 |
| 3.4 | 无功补偿回路 | 三相三线 0.2S级 | 块 | 1 | 就地安装于开关柜 |
| 3.5 | 接地变回路 | 三相三线 0.2S级 | 块 | 1 | 就地安装于开关柜 |

注：1、关口计量表、计量考核表及电能量采集终端设备需满足当地电网要求。

  - 备品备件及专用工具

    - 备品备件

1、投标方应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内；

2、备品备件数量应满足系统连续运行2年的要求。招标方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

3、在设备使用寿命期间，投标方应保证备品备件的及时供应；当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4、所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换；

5、合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样；

6、投标方提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等；

7、所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行；

8、每一种类的模件，至少应有10%的备品备件；

9、投标书中投标方应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11-2。

表12-2  备品备件清单

（按公司备品备件标准提供）

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术规范书的基本响应方式

  - 对技术要求响应方式的基本要求

投标方应原文引用技术要求书的所有条款，并在各条款后用加粗‘黑体’格式按如下方式逐条响应技术要求书内容（注：“【  】”中的加粗黑体为应答内容）：

- 如果投标方明白并完全满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白并满足上述招标要求

【设备性能】——描述投标设备的实际性能等。

【相关测试报告】——用第三方测试报告证明设备性能的有效性等。

- 如果投标方明白但不满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白但不满足上述招标要求

【原因及措施】——描述投标设备不满足技术要求书要求的原因及应采取的相关措施等。

- 如果投标方不明白技术要求书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，招标方将及时回复。

  - 对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

| 项目号 | 规范 | 参见条款编号 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |