青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

继电保护装置招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10月

目   录

1	总则	1

1.1	一般规定	1

1.2	投标方工作范围	3

1.3	招标方工作范围	3

2	适用标准	5

3	技术要求	8

4	继电保护装置	12

4.1 故障录波屏	12

4.2	35kV母线保护装置	14

4.3	35kV线路差动保护装置	16

4.4	防孤岛装置	18

5	装置要求	19

5.1	结构	19

5.2	喷漆	19

5.3	直流电源、自动开关配置及保护用直流电源	20

5.4	柜内的布线及端子	20

5.5	运行的技术条件	21

6	供货范围	22

6.1	设备供货范围	22

6.2	备品备件及专用工具	23

7	技术规范书的基本响应方式	25

7.1	对技术要求响应方式的基本要求	25

7.2	对技术规范书的意见和同规范书的差异	25

- 总则

  - 一般规定

    - 本设备技术规范书使用范围仅限于青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的继电保护装置的招标。列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本体装置，柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的要求。

    - 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标者应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。当本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 投标人提供设备必须是全新、新型设备，并保证所供应的全部设备均能满足项目陕西电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充。因设备原因造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

    - 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标者应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。

    - 投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标者也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

    - 如果投标者没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

    - 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

    - 投标人应提供的资格文件

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1）投标方最近3年内同类产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

2）投标方拥有的由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3）投标方具有履行合同所需的10kV~220kV变电所综自系统生产能力的文件资料。

4）投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5）投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告

    - 针对后续的监控系统的扩容服务，如果招标方继续采用投标人的产品，投标人应提供免费的系统扩容服务；如果招标人选择其他设备供应商产品，投标人应明确扩容的费用，扩容费用暂不包含在本期工程合同范围内，但作为本次评标依据计入评标总价范围内。

    - 开关柜用设备要求在      年    月    日到开关柜厂家，其余设备要求在    年    月    日到货（到货指运至         项目现场）。

    - 投标方供应的全部供应设备及配件需提供 2 年质保。

  - 投标方工作范围

投标方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

    - 微机综合自动化系统和配套设备包括：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的继电保护装置的设计及供货，以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

    - 综自系统的设计联络会、工厂试验及验收（FAT）、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收（SAT）、对招标方技术人员的培训、保修期的维护等。

    - 与其它厂家智能设备的数据通信，根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

    - 提供必要的备品备件及专用工具。

    - 提供技术资料10份，包括：

1）设备供货清单及厂家型号；

2）自供及外采设备负责人联系方式；

3）各单项设备产品说明书及原理图；

4）各控制对象的逻辑框图；

5）I/O清单及信号报警清单；

6）屏柜布置及端子排安装接线图（A3版面图集及AutoCAD 2004版本绘制的光盘）；

7）试验及测试报告；

8）用户使用及维护手册。

  - 招标方工作范围

    - 招标方工作

招标方将提供下列设备和服务：

1）所有基础、地脚螺栓和灌浆；

2）所有现场接线和电缆敷设（除开关站站及光伏区光纤尾纤及通信线缆外）；

3）监控系统所需的交、直流电源；

4）开关量输入信号接点和脉冲设备；

5）按投标方要求提供计算机监控系统接地和接地所需电缆；

6）I/O清单；

7）计算机监控系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务。

    - 招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。

    - 设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

    - 设备制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验。

- 适用标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。这是对设备的最低要求，监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

GB/T 191				包装储运图示标志

GB/T 2423				电工电子产品环境试验

GB/T 2887				电子计算机场地通用规范

GB/T 3047.1			高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6593				电子测量仪器质量检测规则

GB/T 7261				继电器及装置基本试验方法

GB/T 9813				微型计算机通用规范

GB/T 11287				量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验　第1篇：振动试验（正弦）

GB/T 13702			计算机软件分类与代码

GB/T 13729			远动终端设备

GB/T 13730			地区电网调度自动化系统

GB/T 14285			继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14537			量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T 14598.3			电气继电器　第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.9			电气继电器　第223部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验　辐射电磁场骚扰试验

GB/T 14598.10			电气继电器　第224部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.13			量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz 脉冲群干扰试验

GB/T 14598.14			量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验

GB/T 14598.17			电气继电器　第226部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰的抗扰度

GB/T 14598.18			电气继电器　第225部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——浪涌抗扰度试验

GB/T 14598.19			电气继电器　第227部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——工频抗扰度试验

GB/T 14598.301		微机型发电机变压器故障录波装置技术要求

GB/T 15145			微机继电保护装置通用技术条件

GB 50059				35～110kV变电所设计技术规程

GB 50171				电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50217				电力工程电缆设计规范

GB/T 19939			光伏系统并网技术要求

GB/Z 19964			光伏发电站接入电力系统的技术规定

GB/T 20046			光伏系统电网接口特性（IEC 61727：2004）

DL/T 448				电能计量装置技术管理规程

DL 451					循环式远动规约

DL 476					电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 478				静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 621				交流电气装置的接地

DL/T 630				交流采样远动终端技术条件

DL/T 659				火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T 670				母线保护装置通用技术条件

DL/T 720				电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 770				微机变压器保护装置通用技术条件

DL/T 5136				火力发电厂、变电站二次线设计技术规程

DL/T 5137				电测量及电能计量装置设计技术规程

Q/GDW140				交流采样测量装置运行检验管理规程

Q/GDW213				变电站计算机监控系统工厂验收管理规程

Q/GDW214				变电站计算机监控系统现场验收管理规程

Q/GDW617-2011		光伏电站接入电网技术规定

IEC 870-5-103			继电保护设备信息接口配套标准

ANSI/NEMA ICS4		工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA ICS6		工业控制设备和系统的外壳

- 技术要求

  - 工程概况

青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程位于 青龙县凉水河乡 ，海拔约  420-820  米。工程规划装机容量为25  MWp，光伏区汇集方案为  2回集电线路汇集  ；开关站布置方案为 1回35kV进线  ；系统送出方案为  以1回35kV线路接入系统变电站。

表3-1  建设规模

| 项目 | 规模 |
| --- | --- |
| 35kV进线 | 1回 |
| 35kV母线 | 终期单母线接线 |
| 35kV集电线路 | 2回 |
| 35kV储能线路 | 1回 |
| 无功补偿进线 | 1回 |
| 35kV站用变兼接地变回路 | 1回 |
| 站用电段 | 单母线，ATS切换，1回进线取自35kV站用变，另1回进线取自电网10kV |
| 其它 | 无 |

注：主接线见附件。

  - 环境条件

表3-2  使用环境条件表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高程 | m | 420-820 |  |
| 2 | 环境温度（室内） |  |  |  |
|  | 最高气温 | ℃ | 38 |  |
|  | 最低气温 | ℃ | -25 |  |
|  | 最大日温差 | ℃ |  |  |
| 3 | 相对湿度 |  | 85 |  |
|  | 日平均 | % |  |  |
|  | 月平均 | % |  |  |
| 4 | 工作温度 |  |  |  |
|  | 间隔层设备 | ℃ |  |  |
|  | 站控层设备 | ℃ |  |  |
| 5 | 抗震能力 |  |  |  |
|  | 水平加速度 | g |  |  |
|  | 垂直加速度 | g |  |  |

安装方式：室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

  - 工作条件

    - 电源

额定交流电压：AC 220V；

额定直流电压：DC 220V；

UPS电压：AC 220V；

额定频率：50Hz；

工作电源：间隔层设备（包括网络设备）采用DC 220V，站控层计算机设备采用AC 220V不间断电源；

TA二次额定电流：1A；

TV二次额定电压：100V（线电压），100/（相电压）；

特殊量输入：4mA～20mA，DC 0V～5V。

    - 接地与隔离要求

继电保护系统不设置单独的接地网，遵照“国家电网公司十八项电网重大反事故措施”的“一点接地”原则，接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。

继电保护系统为了消除设备之间的电位差和噪声干扰，主控室内设置等电位接地体，每面屏内应有足够截面的铜接地母线（不小于120mm2），屏和设备都应该有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到铜接地母线上来接地。有电源输入的屏（柜）必须有接地接到交流电源所在的接地网上。向计算机监控系统二次设备供电的交流电源必须有中性线（零线）回路，中性线应在电源处与接地网相连。信号接地应采用并联一点接地方式。

计算机监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站层之间的连接，以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施，不破坏“一点接地”的原则。

    - 电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，监控系统不应误动作且满足技术指标要求。装置不应要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。系统装置的电磁兼容性能应达到下表的等级要求。

表3-3  系统装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电干扰 | GB/T 17626.4—2 | 4级 |
| 2 | 辐射电磁场干扰 | GB/T 17626.4—3 | 3级（网络要求4级） |
| 3 | 快速瞬变干扰 | GB/T 17626.4—4 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4—5 | 3级 |
| 5 | 电磁感应的传导 | GB/T 17626.4—6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—8 | 4级 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—9 | 5级 |
| 8 | 阻尼震荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—10 | 5级 |
| 9 | 震荡波抗扰度 | GB/T 17626.4—12 | 2级（信号端口） |

    - 电源的影响

1）I/O测控单元屏（柜）宜采用直流供电方式，手动切换。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离刀闸，与装置安装在同一面屏（柜）上。应对监测屏（柜）上整个直流电压回路进行监视，当在该直流回路中任何一处发生断线或短路时，都应发告警信号。

2）直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。

3）拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

4）各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80％时，装置的直流变换电源应能可靠自起动。

5）当交流电源电压在80％～115％额定值范围内，谐波分量不大于5％，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

    - 自诊断功能

1）装置异常及交直流消失等应有告警信号及各装置应有自诊断功能，装置本身也应有LED信号指示。

2）配置的软件应与系统的硬件资源相适应，除系统软件、应用软件外，还应配置在线故障诊断软件，数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设计应遵循模块化和向下兼容的原则。软件技术规范、汉字编码、点阵、字型等都应符合相应的中国国家标准。

    - 其他要求

1）屏（柜）上各测控装置应有隔离措施，以便根据不同运行方式的需要断开或连接。

2）装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

3）计算机监控系统中任一设备故障时，均不应影响其他设备的正常运行工作；站级控制层发生故障而停运时，不能影响间隔级控制层设备的正常运行工作。

- 继电保护装置

- 4.1 故障录波屏

本电站设置故障录波屏1面，组屏布置于主控室。

    - 基本技术条件及配置

录波单元（按终期规模配置）：110kV出线1回；110kV进线2回，35kV进线14回（含集电线路进线、无功、站用变）；110kV母线电压互感器1组，35kV母线电压互感器2组，开口4路；配置已考虑远期规划。

单台录波单元配置：

1）模拟量：       108路（电流量：80路、电压量：20路，直流量8路）

2）调制解调器：   modem 1套

3）硬盘：         ≥1TB

4）开关量：       128路

5）直流量：       8路（4路0-220V直流量）

6）通讯接口：     4个485口、三个以太网口（用于监控通讯以及调度、维护方远传）

    - 技术参数及性能要求

      - 输入信号

1）模拟量输入信号：108路，可接入电流量、电压（二次值）量、直流量、高频信号。

2）开关量输入信号：开关量为128路，常开或常闭空接点。

3）交流额定电压（有效值）：57.7V。

4）交流额定电流：1A。

5）额定频率：50Hz

6）高频信号：0～20 V。

      - 采样指标

1）采样速度10000点/秒。

2）采样方式：同步采样。

3）谐波分辨率为：99次。

4）开关事件分辨率0.1ms。

5）电流、电压波形采样精度：<0.5%。

6）频率分辨率：0.002Hz。

7）测距精度：单端测距：<4%，双端测距：<1%。

      - 启动要求

1）除高频信号外，所有接入信号均可作为启动量。

2）启动方式：

（1）电压各相和零序电压突变量启动。

（2）电流各相和零序电流突变量启动。

（3）线路相电流变化越限启动。

（4）主变中性点电流过限启动。

（5）电压过限启动（相电压有欠压和过压两种）。

（6）频率越限与变化率启动。

（7）正负序分量启动。

（8）开关量启动。

（9）手工启动。

（10）遥控启动。

（11）系统振荡启动。

      - 录波数据存储容量及方式

1）故障后可连续记录，录波次数不限，录波数据记录可进行远传。

2）硬盘容量大于≥1TB，可保留10000次以上最新的录波数据，当硬盘存满时，新数据自动覆盖老数据。

      - 记录时间

故障前10秒，故障后60秒波形，连续故障时，可记录60min数据。

      - 参数整定方式

1）在线修改；2）离线修改；3）远传修改。

      - 通讯功能

1）a. 调用录波数据；b. 修改运行参数；c. 提供GPS校时接口；d. 综自后台监控。

2）可以采用拨号、专线、网络等通讯方式；具有断点续传功能；可以把录波屏当作Internet网络中的一个节点（IP地址）加以访问。

      - 供电电源

直流220V或交流220V。

  - 35kV母线保护装置

    - 基本技术条件

      - 型式

微机型。

      - 交流电源

额定电压：220V；

允许偏差：-15%~+10%；

波形：正弦，波形畸变不大于5%；

频率：50Hz±0.5%。

      - 直流电源

额定电压：220V；

允许偏差：-15%~+10%；

波纹系数：不大于5%。

    - 主要设备技术参数

      - 额定数据

CT二次电流：1A；

PT二次电压：57.7V，100V；

频率：50Hz。

      - 110kV断路器参数

控制电压：DC220 V；

合闸电流： 2  A；

跳闸电流： 2  A。

    - 主要技术要求

35kV单母线分段接线合并配置一套母线保护设备，保护技术要求如下：

      - 装置应能在母线区内发生各种故障时正确动作，在各种类型区外故障时不误动。

1）发生区内金属性故障时，装置动作时间小于20ms；

2）在分布电容、并联电抗器、变压器励磁涌流、并联电容等所产生的稳态和暂态的谐波分量和直流分量的影响下，装置不应误动或拒动；

3）当故障引起电流互感器暂态饱和；波形维持正确传变时间不小于3ms时，区内故障应瞬时正确动作，区外故障不应误动；

4）装置应能正确切除母线相继故障或由区外转区内的故障；

5）当母线发生经高电阻单相接地故障、故障点电流大于3000A时，装置应能切除故障；

      - 装置应能适应被保护母线的各种运行方式，并应保证选择性和快速性。

      - 装置应具有TA断线判别功能，发生TA断线后应发告警信号。

      - 各之路电流互感器变比不一致时，装置应能通过软件补偿。

      - 装置整组动作时间：小于20ms（电流大于2倍整定值下），整组返回时间：小于30ms。装置整定范围：电流定值范围：0.05In～15In，级差不大于0.01A；时间定值范围：0.1s～10s，级差不大于0.01s。

    - 保护信息数量及输出方式

每套微机母线保护装置应至少具备3个外部通讯接口，应具备满足网控系统NCS等要求的通讯协议。

每套保护装置输出的三组信号无源接点，其中一组启动故障录波器，另两组可送至NCS和其他用途。其中至少有一组接点为两端独立无公共端的无源接点。

保护装置具有GPS对时功能，用串行口接收GPS发出的脉冲，并接收GPS定时发出的硬同步对时脉冲，刷新CPU系统的秒脉冲，对时误差<1ms。

    - 装置出口配置及连接片配置

保护出口回路和起动回路均应经压板才连至端子排上，以方便运行人员投退保护之用，保护出口压板应装在保护屏正面，以方便运行人员操作。

    - 保护柜配置原则

35kV母线保护装置及打印机等设备布置在一面柜。

    - 交直流电源配置

保护柜内每台设备设独立的电源进线空气开关，保护设备装置电源采用直流220V电源，柜内照明及打印机电源采用交流220V或380V电源。

  - 35kV线路差动保护装置

说明：35kV线路保护设备型号需与对端系统配置保持一致。

基本技术条件

      - 型式

微机型。

      - 交流电源

额定电压：220V；

允许偏差：-15%~+10%；

波形：正弦，波形畸变不大于5%；

频率：50Hz±0.5%。

      - 直流电源

额定电压：220V；

允许偏差：-15%~+10%；

波纹系数：不大于5%。

    - 主要设备技术参数

      - 额定数据

CT二次电流：1A；

PT二次电压：57.7V，100V；

频率：50Hz。

      - 线路侧断路器参数：

控制电压：DC220 V；

合闸电流： 2  A；

跳闸电流： 2  A。

    - 主要技术要求

线路主保护和后备保护功能合并在一台保护装置内，主保护采用纵联差动保护，主保护瞬时动作于线路的各侧断路器，后备保护采用相间距离、接地距离、零序电流保护构成等，后备保护延时动作于线路的各侧断路器。

      - 纵联保护

线路装设纵联保护作为主保护，配置如下：

线路纵联保护：保护线路的相间短路故障。

以上保护均应具有以下主要功能及技术要求：

1）应具有防止区域外故障误动的制动特性；

2）应具有电流互感器（TA）断线判断功能，并能闭锁差动或报警，当电流大于额定电流时应自动解除闭锁并可动作出口跳闸，同时发出断线信号；

3）在同一相上出现两点接地故障（一点区内、一点区外）时，可动作出口；

4）应具有差动电流速断功能；

5）由于各侧电流互感器变比可能不同，应有平衡差动保护各侧电流的措施；

6）动作电流的整定范围应为0.1-1.0额定电流，整定值允许误差±5%；

7）动作时间不大于40ms。

      - 相间短路及单相接地短路后备保护

作为线路主保护的远、近后备保护的相间短路故障保护，可装设以下保护装置：相间距离、接地距离、零序电流保护；

上述保护装置均应具有以下主要功能和技术要求：

1）保护应与差动保护及线路相间保护相配合，保证动作的选择性；

2）当有电压元件时，应能防止电压互感器（TV）断线和电压切换时的误动；

3）电流整定值允许误差±2.5%；

4）保护固有延时：相间距离I段（0.7倍整定值）不大于30ms；接地距离I段 （0.7倍整定值）不大于30ms；零序过流I段（1.2倍整定值）不大于25ms；过流速断（0.7倍整定值）不大于25ms。

    - 保护信息数量及输出方式

每套微机线路保护装置应至少具备3个外部通讯接口，应具备满足网控系统NCS等要求的通讯协议。

每套保护装置输出的三组信号无源接点，其中一组启动故障录波器，另两组可送至NCS和其他用途。其中至少有一组接点为两端独立无公共端的无源接点。

保护装置具有GPS（IRIG-B）对时功能，用串行口接收GPS发出的脉冲，并接收GPS定时发出的硬同步对时脉冲，刷新CPU系统的秒脉冲，对时误差<1ms。

    - 装置出口配置及连接片配置

保护出口回路和起动回路均应经压板才连至端子排上，以方便运行人员投退保护之用，保护出口压板应装在保护屏正面，以方便运行人员操作。

    - 保护柜配置原则

线路保护装置、操作箱及打印机等布置在一面柜，柜内预留线路测控装置的位置。

    - 交直流电源配置

保护柜内每台设备设独立的电源进线空气开关，保护设备装置电源及操作电源采用直流220V电源，柜内照明及打印机电源采用交流220V或380V电源。

  - 防孤岛装置

    - 技术参数

- 交流电源

额定电压：220V；

允许偏差：-15%~+10%；

波形：正弦，波形畸变不大于5%；

频率：50Hz±0.5%。

- 直流电源

额定电压：220V；

允许偏差：-15%~+10%；

波纹系数：不大于5%。

额定数据

CT二次电流：1A；

PT二次电压：57.7V，100V；

频率：50Hz。

    - 主要功能

1）当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候，防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令，让其跳闸，从而保证光伏两侧维修人员的生命安全。

2）装置带有失压跳闸、检有压自动合闸功能，当故障解除后，光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号，自动合上并网开关，让其正常工作，省去了人工并网的繁琐。

3）具体功能如下：

a、过电压跳闸；

b、低电压跳闸；

c、有压自动合闸；

d、过频率跳闸；

e、低频率跳闸；

f、瞬时逆功率判别跳闸；

g、防孤岛保护判别；

h、可选择的自动恢复合闸功能。

- 装置要求

  - 结构

外型尺寸2260×800×600mm。防护等级不小于IP3X等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明灯行程开关与屏体的后门联锁。屏体下部装设2块40×4mm的公共接地铜排，1块与屏体绝缘，另一块直接连接屏体。门板内嵌式钢结构柜。保护柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门在开闭时，保护不应误动作。柜上应设复归按钮。保护柜的前、后门均应为内嵌式，保护柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门，门轴在左手侧（以人面对保护柜正面为准）；后门为双开门。柜的高度包括铭牌高度（60mm）在内共2260mm。柜宽800mm。柜顶2200mm以上设单层小母线架（8根小母线，厂家配套提供小母线夹及铜棒，交流电源从柜后最后两根小母线引接）。

  - 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。

颜色：业主定。

  - 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

1）直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

2）微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的熔断器式隔离器。

3）所有二次设备自动开关全部采用ABB，施耐德，西门子、人民电器等知名厂家产品。

4）所有保护、测控装置电源均设置独立空开，遥信电源与控制电源亦设置独立空开采用独立电源供电。

  - 柜内的布线及端子

1）布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线（或铜质单根导线），电流、电压回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T型、TO型及针（棒）型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

2）设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

3）微机保护装置的接线端子排，交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用JHT3-2.5型抗干扰、阻燃系列接线端子。

4）屏后端子排以装置为单元分段集中布置，自上而下的排列顺序一般为：交流电压回路、交流电流回路、保护正电源、操作正电源、信号正电源、信号输出回路与其它装置的联系回路或触点、保护负电源、信号负电源、保护出口跳闸回路、合闸回路、备用端子及交流回路。每柜内留有10%的备用端子。

5）直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

6）断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间少应隔开两个端子

  - 运行的技术条件

1）交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

2）当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

3）在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

4）在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

5）在保护装置的正面，整定值能容易和安全地改变。

技术参数：

1）交流电压100V，长期最高运行电压110V；

2）交流电流：1A；

3）额定频率：50HZ；

4）电源电压：DC220V；

5）触点容量：长期接通DC220V/5A；

6）开关量输入：+24V，隔离电压不小于2000V；

7）电流电压测量精度：0.5级；

8）功率测量精度：1.0％；

9）电流测量精度：0.1～6A为0.5%，6A～100A为0.5 %，其它为1％。

- 供货范围

  - 设备供货范围

附表12-1  继电保护装置供货表

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 故障录波屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 故障录波装置 | 108路模拟量、128路开关量、8路直流量，含MODEM，1TB硬盘，可独立组网（根据主接线进行配置，满足终期的要求） | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 2 | 开关柜综保 |  | 套 | 5 | 安装于开关柜 |
| 2.1 | 线路测控保护装置 | 含零序电流保护，动作于跳闸 | 台 | 3 | 含储能回路1台 |
| 2.2 | SVG保护测控 | 选用线路保护测控，SVG变压器单独配置变压器保护，含非电量保护，动作于跳闸 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 接地变测控保护装置 | 含两段式零序电流保护 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防孤岛保护屏 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1 | 防孤岛装置 |  | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 4 | 35kV线路保护测控屏 |  | 面 | 1 | 与对侧保持一致 |
| 4.1 | 35kV线路光差保护测控装置 | 带三相一次重合闸功能，型号和对端保持一致 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 5 | 35kV母线保护柜 |  | 面 | 1 | 应选用2018年国网检测合格设备 |
| 5.1 | 35kV母线保护装置 | 单母线接线（不少于16回，母线保护含失灵功能） | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 5.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |

注：1、本工程线路光纤保护需与系统侧配套，型号与对侧保持一致。

  - 备品备件及专用工具

    - 备品备件

1、投标方应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内；

2、备品备件数量应满足系统连续运行2年的要求。招标方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

3、在设备使用寿命期间，投标方应保证备品备件的及时供应；当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4、所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换；

5、合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样；

6、投标方提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等；

7、所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行；

8、每一种类的模件，至少应有10%的备品备件；

9、投标书中投标方应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11-2。

表12-2  备品备件清单

（按公司备品备件标准提供）

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 专用工具和测试仪器

1）投标方应提供一套专用的维修工具和必要的仪器仪表，以满足系统的维护及测试需要。其价格单独列出，并包括在设备的基价内。

2）除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

3）应提供完整的资料。

表12-3  专用工具及仪器

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电保护测试仪 |  | 套 | 0 |  |  |
| 2 | 调试工具包 |  | 套 | 1 |  |  |

- 技术规范书的基本响应方式

  - 对技术要求响应方式的基本要求

投标方应原文引用技术要求书的所有条款，并在各条款后用加粗‘黑体’格式按如下方式逐条响应技术要求书内容（注：“【  】”中的加粗黑体为应答内容）：

- 如果投标方明白并完全满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白并满足上述招标要求

【设备性能】——描述投标设备的实际性能等。

【相关测试报告】——用第三方测试报告证明设备性能的有效性等。

- 如果投标方明白但不满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白但不满足上述招标要求

【原因及措施】——描述投标设备不满足技术要求书要求的原因及应采取的相关措施等。

- 如果投标方不明白技术要求书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，招标方将及时回复。

  - 对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

| 项目号 | 规范 | 参见条款编号 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |