青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

综合自动化设备招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10月

目   录

1	总则	1

1.1	一般规定	1

1.2	投标方工作范围	3

1.3	招标方工作范围	3

2	适用标准	5

3	技术要求	9

4	微机综合自动化系统	13

4.1	微机监控系统	13

4.2	微机五防操作闭锁系统	34

4.3	直流系统及蓄电池	36

4.4	UPS系统	44

4.5	同步相量测量装置	45

4.6	光伏区通讯装置	50

4.7	通信接口柜	51

5	装置要求	51

5.1	结构	51

5.2	喷漆	52

5.3	直流电源、自动开关配置及保护用直流电源	52

5.4	柜内的布线及端子	52

5.5	运行的技术条件	53

6	设计联络会	54

7	技术服务和工厂培训	55

7.1	项目管理	55

7.2	技术文件	55

7.3	技术服务	56

7.4	工厂培训	56

8	质量保证和试验	57

8.1	质量保证	57

8.2	试验	57

8.3	质保期	57

9	包装、运输和储存	58

10	试验与验收	59

10.1	工厂试验及验收	59

10.2	现场试验及验收	61

10.3	验收标准	62

11	其他	63

12	供货范围	64

12.1	设备供货范围	64

12.2	备品备件及专用工具	68

13	技术规范书的基本响应方式	70

13.1	对技术要求响应方式的基本要求	70

13.2	对技术规范书的意见和同规范书的差异	70

- 总则

  - 一般规定

    - 本设备技术规范书使用范围仅限于青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的微机综合自动化系统的招标。列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本体装置，柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的要求。

    - 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标者应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。当本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 投标人提供设备必须是全新、新型设备，并保证所供应的全部设备均能满足项目陕西电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充。因设备原因造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

    - 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标者应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。

    - 投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标者也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

    - 如果投标者没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

    - 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

    - 投标人应提供的资格文件

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1）投标方最近3年内同类产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

2）投标方拥有的由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3）投标方具有履行合同所需的10kV~220kV变电所综自系统生产能力的文件资料。

4）投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5）投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告

    - 针对后续的监控系统的扩容服务，如果招标方继续采用投标人的产品，投标人应提供免费的系统扩容服务；如果招标人选择其他设备供应商产品，投标人应明确扩容的费用，扩容费用暂不包含在本期工程合同范围内，但作为本次评标依据计入评标总价范围内。

    - 开关柜用设备要求在      年    月    日到开关柜厂家，其余设备要求在    年    月    日到货（到货指运至         项目现场）。

    - 投标方供应的全部供应设备及配件需提供 2 年质保。

    - 投标方需负责与其它厂家智能设备的数据通信（如：招标方“气象站”、“综合通信管理终端，SVG控制系统及消弧线圈控制系统”等），根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

  - 投标方工作范围

投标方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

    - 微机综合自动化系统和配套设备包括：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程的微机综合自动化系统的设计及供货，以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

    - 综自系统的设计联络会、工厂试验及验收（FAT）、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收（SAT）、对招标方技术人员的培训、保修期的维护等。

    - 与其它厂家智能设备的数据通信，根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

    - 提供必要的备品备件及专用工具。

    - 提供技术资料10份，包括：

1）设备供货清单及厂家型号；

2）自供及外采设备负责人联系方式；

3）各单项设备产品说明书及原理图；

4）各控制对象的逻辑框图；

5）I/O清单及信号报警清单；

6）屏柜布置及端子排安装接线图（A3版面图集及AutoCAD 2004版本绘制的光盘）；

7）试验及测试报告；

8）用户使用及维护手册。

  - 招标方工作范围

    - 招标方工作

招标方将提供下列设备和服务：

1）所有基础、地脚螺栓和灌浆；

2）所有现场接线和电缆敷设（除开关站及光伏区光纤尾纤及通信线缆外）；

3）监控系统所需的交、直流电源；

4）开关量输入信号接点和脉冲设备；

5）按投标方要求提供计算机监控系统接地和接地所需电缆；

6）I/O清单；

7）计算机监控系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务。

    - 招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。

    - 设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

    - 设备制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验。

- 适用标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。这是对设备的最低要求，监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

GB/T 191				包装储运图示标志

GB/T 2423				电工电子产品环境试验

GB/T 2887				电子计算机场地通用规范

GB/T 3047.1			高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6593				电子测量仪器质量检测规则

GB/T 7261				继电器及装置基本试验方法

GB/T 9813				微型计算机通用规范

GB/T 11287				量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验　第1篇：振动试验（正弦）

GB/T 13702			计算机软件分类与代码

GB/T 13729			远动终端设备

GB/T 13730			地区电网调度自动化系统

GB/T 14285			继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14537			量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T 14598.3			电气继电器　第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.9			电气继电器　第223部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验　辐射电磁场骚扰试验

GB/T 14598.10			电气继电器　第224部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.13			量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz 脉冲群干扰试验

GB/T 14598.14			量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验

GB/T 14598.17			电气继电器　第226部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰的抗扰度

GB/T 14598.18			电气继电器　第225部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——浪涌抗扰度试验

GB/T 14598.19			电气继电器　第227部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——工频抗扰度试验

GB/T 14598.301		微机型发电机变压器故障录波装置技术要求

GB/T 15153.1			远动设备及系统　第2部分：工作条件　第1篇：电源和电磁兼容性

GB/T 15153.2			远动设备及系统　第2部分：工作条件　第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）

GB/T 14429			远动设备及系统　第13部分：总则　术语

GB/T 16435.1			远动设备及系统　接口（电气特性）

GB/T 17463			远动设备及系统　第4部分：性能要求

GB/T 17626			电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 15532			计算机软件单元测试

GB/T 15145			微机继电保护装置通用技术条件

GB 12326				电能质量电压波动和闪变

GB 12325				电能质量电力系统供电电压允许偏差

GB/T 14549			电能质量公用电网谐波

GB 50059				35～110kV变电所设计技术规程

GB 50171				电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50217				电力工程电缆设计规范

GB/T 19939			光伏系统并网技术要求

GB/Z 19964			光伏发电站接入电力系统的技术规定

GB/T 20046			光伏系统电网接口特性（IEC 61727：2004）

DL/T 448				电能计量装置技术管理规程

DL 451					循环式远动规约

DL 476					电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 478				静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 621				交流电气装置的接地

DL/T 630				交流采样远动终端技术条件

DL/T 634.5101			远动设备及系统　第5部分　传输规约　第101篇　基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104			远动设备及系统　第5104部分传输规约采用标准传输协议子集的IEC 608705104网络访问

DL/T645				多功能电能表通信规约

DL/T 659				火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T 667				远动设备及系统　第5部分　传输规约　第103篇　继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 670				母线保护装置通用技术条件

DL/T 719				远动设备及系统　第5部分　传输规约　第102篇　电力系统电能量累积传输配套标准

DL/T 720				电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 743				电能量远方终端

DL/T 769				多功能电能表

DL/T 770				微机变压器保护装置通用技术条件

DL/T 860				变电站通信网络和系统

DL/T 5002				地区电网调度自动化设计技术规程

DL/T 5003				电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5136				火力发电厂、变电站二次线设计技术规程

DL/T 5137				电测量及电能计量装置设计技术规程

Q/GDW140				交流采样测量装置运行检验管理规程

Q/GDW213				变电站计算机监控系统工厂验收管理规程

Q/GDW214				变电站计算机监控系统现场验收管理规程

Q/GDW617-2011		光伏电站接入电网技术规定

IEC 870-5-103			继电保护设备信息接口配套标准

ANSI/NEMA ICS4		工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA ICS6		工业控制设备和系统的外壳

《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

国家经贸委【2002】第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》

【2004】电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》

电监安全【2006】34号文关于印发《电力二次系统安全防护总体方案》等安全防护方案的通知

国家电网调【2006】第1167号文关于贯彻落实电监会《电力二次系统安全防护总体方案》

- 技术要求

  - 工程概况

青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程位于青龙县凉水河乡 ，海拔约 420-820  米。工程规划装机容量为  25 MWp，光伏区汇集方案为  2回集电线路汇集  ；开关站布置方案为  1回35kV进线  ；系统送出方案为   以1回35kV线路接入系统变电站  。

表3-1  建设规模

| 项目 | 规模 |
| --- | --- |
| 35kV进线 | 1回 |
| 35kV母线 | 终期单母线接线 |
| 35kV集电线路 | 2回 |
| 35kV储能线路 | 1回 |
| 无功补偿进线 | 1回 |
| 35kV站用变兼接地变回路 | 1回 |
| 站用电段 | 单母线，ATS切换，1回进线取自35kV站用变，另1回进线取自电网10kV |
| 其它 | 无 |

注：主接线见附件。

  - 环境条件

表3-2  使用环境条件表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高程 | m | 420-820 |  |
| 2 | 环境温度（室内） |  |  |  |
|  | 最高气温 | ℃ | 38 |  |
|  | 最低气温 | ℃ | -25 |  |
|  | 最大日温差 | ℃ |  |  |
| 3 | 相对湿度 |  | 85 |  |
|  | 日平均 | % |  |  |
|  | 月平均 | % |  |  |
| 4 | 工作温度 |  |  |  |
|  | 间隔层设备 | ℃ |  |  |
|  | 站控层设备 | ℃ |  |  |
| 5 | 抗震能力 |  |  |  |
|  | 水平加速度 | g |  |  |
|  | 垂直加速度 | g |  |  |

安装方式：室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

  - 工作条件

    - 电源

额定交流电压：AC 220V；

额定直流电压：DC 220V；

UPS电压：AC 220V；

额定频率：50Hz；

工作电源：间隔层设备（包括网络设备）采用DC 220V，站控层计算机设备采用AC 220V不间断电源；

TA二次额定电流：1A；

TV二次额定电压：100V（线电压），100/（相电压）；

特殊量输入：4mA～20mA，DC 0V～5V。

    - 接地与隔离要求

综自系统不设置单独的接地网，遵照“国家电网公司十八项电网重大反事故措施”的“一点接地”原则，接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。

综自系统为了消除设备之间的电位差和噪声干扰，主控室内设置等电位接地体，每面屏内应有足够截面的铜接地母线（不小于120mm2），屏和设备都应该有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到铜接地母线上来接地。有电源输入的屏（柜）必须有接地接到交流电源所在的接地网上。向计算机监控系统二次设备供电的交流电源必须有中性线（零线）回路，中性线应在电源处与接地网相连。信号接地应采用并联一点接地方式。

计算机监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站层之间的连接，以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施，不破坏“一点接地”的原则。

    - 电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，监控系统不应误动作且满足技术指标要求。装置不应要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。系统装置的电磁兼容性能应达到下表的等级要求。

表3-3  系统装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电干扰 | GB/T 17626.4—2 | 4级 |
| 2 | 辐射电磁场干扰 | GB/T 17626.4—3 | 3级（网络要求4级） |
| 3 | 快速瞬变干扰 | GB/T 17626.4—4 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4—5 | 3级 |
| 5 | 电磁感应的传导 | GB/T 17626.4—6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—8 | 4级 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—9 | 5级 |
| 8 | 阻尼震荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—10 | 5级 |
| 9 | 震荡波抗扰度 | GB/T 17626.4—12 | 2级（信号端口） |

    - 电源的影响

1）I/O测控单元屏（柜）宜采用直流供电方式，手动切换。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离刀闸，与装置安装在同一面屏（柜）上。应对监测屏（柜）上整个直流电压回路进行监视，当在该直流回路中任何一处发生断线或短路时，都应发告警信号。

2）直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。

3）拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

4）各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80％时，装置的直流变换电源应能可靠自起动。

5）当交流电源电压在80％～115％额定值范围内，谐波分量不大于5％，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

    - 自诊断功能

1）装置异常及交直流消失等应有告警信号及各装置应有自诊断功能，装置本身也应有LED信号指示。

2）配置的软件应与系统的硬件资源相适应，除系统软件、应用软件外，还应配置在线故障诊断软件，数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设计应遵循模块化和向下兼容的原则。软件技术规范、汉字编码、点阵、字型等都应符合相应的中国国家标准。

    - 其他要求

1）屏（柜）上各测控装置应有隔离措施，以便根据不同运行方式的需要断开或连接。

2）装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

3）计算机监控系统中任一设备故障时，均不应影响其他设备的正常运行工作；站级控制层发生故障而停运时，不能影响间隔级控制层设备的正常运行工作。

- 微机综合自动化系统

本项目变电站的综合自动化系统主要包括计算机监控系统、继电保护与自动装置系统，采用微机型设备。继电保护装置需求最终以接入系统及设计单位核实后确定，本规范只规定最低技术要求。

监控系统需满足电网公司对有功、无功自动调节的功能需求。有功功率控制需群控逆变器；无功电压控制需调节主变调压开关、无功补偿装置和群控逆变器。

a） 投标人提供的产品应具备国家电网公司检验检测机构检验合格证书。提供的计算机监控系统和装置应在国家或电力工业检验检测机构通过DL/T 860、动模、电磁兼容及型式试验。提供的交换机设备应是工业级的，且应在国家或电力工业检验检测机构通过电磁兼容及型式试验并具有国家电网公司交换机入网检测A 类产品资质。防火墙、正（反）向隔离装置应提供国家信息安全部门和国家电力行业质量监测机构提供的检测报告；

b） 投标人应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》、《国家电网公司输变电工程通用设计（2009 年版）》以及《变电站调控数据交互规范（试行）》。招标方在专用部分提出的要求投标人也应满足；

c）计算机监控系统应具备顺序操控、智能告警、五防闭锁、小电流接地选线、备自投、远程浏览、有功无功优化、智能操作票、操作可视化等高级应用功能；

d） 应在DL/T 860 的基础上，实现全站设备的统一建模；

e） 监视范围包括电网运行信息、一次设备状态信息、二次设备状态信息和辅助应用信息；

f） 应对主要一次设备（变压器、断路器等）、二次设备运行状态进行可视化展示，为运行人员快速、准确地完成操作和事故判断提供技术支持。

投标方提供的系统方案需满足国家电网公司2014版采购标准。

  - 微机监控系统

    - 基本配置

计算机监控系统配置。监控系统采用开放式分层分布结构，由站控层、间隔层以及网络设备构成。站控层设备按变电站远景规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置，但应考虑终期规模的应用。

计算机监控系统优先选用国产芯片的安全可控设备及国产操作系统、数据库、中间件。服务器、工作站应安装中国电科院过检的探针程序，网络、安防设备满足接入网络安全监测装置。

      - 系统设备配置

1、站控层设备

站控层设备包括：主机兼操作员站﹑工程师站、远动通信设备、公用接口装置、打印机、音响报警装置等；

1）主机、操作员及工程师工作站：

监控主机：用作站控层数据收集、处理、存储及网络管理的中心。

操作员工作站：是站内监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询、设备状态和参数的查询、操作指导、操作控制命令的解释和下达，等等。运行人员可通过操作员工作站对变电站各一次及二次设备进行运行监测和操作控制。

工程师：工作站用于整个监控系统的维护、管理，可完成数据库的定义、修改，系统参数的定义、修改，报表的制作、修改，以及网络维护、系统诊断等工作。对监控系统的维护仅允许在工程师工作站上进行，并需有可靠的登录保护。

2）远动通信设备：专用独立设备，直采直送，通过专用通道点对点方式以及站内的数据网接入设备向各级调度传送远动信息。

3）“五防”工作站：根据变电站的防误闭锁方案，“五防”工作站可以独立配置或由主机、操作员及工程师站兼任，通过“五防”工作站实现对全站设备的“五防”操作闭锁功能。在“五防”工作站上可进行操作预演，可检验、打印和传输操作票，并对一次设备实施“五防”强制闭锁。“五防”锁具按本期规模配置。

4）通信接口设备：为用于站内其他设备的接入的转换终端，该设备为专用设备。设备组屏（柜）布置。

5）打印机：配置激光打印机（A3、A4、A5幅面任选）。用于实时打印事件、报警信号、报表等。打印机应具有网络打印功能。

6）音响报警装置：配置1套，由工作站驱动音响报警，音量可调。

2、间隔层设备

1）I/O测控单元：I/O测控单元具有交流采样、测量、防误闭锁、同期检测、就地断路器紧急操作和单接线状态及测量数字显示等功能，对全站运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送。I/O测控单元还应配置有“就地/远方”切换开关。

I/O测控单元的配置原则为：开关电气设备按每个电气单元配置，母线单元按每段母线单独配置，公用单元单独配置。

35kV母线保护测控装置集中组屏，线路保护测控一体化装置就地布置在35kV开关柜上，保护测控一体化装置保护部分的技术要求参见相关保护装置的技术规范。

2）间隔层网络设备：包括与站控层网络的接口以及和继电保护通信接口装置等，设备组屏（柜）布置。

3、网络设备

1）网络交换机：网络交换机网络传输速率≥100Mbps，构成分布式高速工业级以太网，实现站级单元的信息共享以及站内设备的在线监测、数据处理以及站级联锁控制，设备组屏布置或分散安装在开关柜上。

2）其他网络设备：包括光/电转换器，接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光缆等。

      - 监控系统硬件要求

计算机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构。计算机的存储和处理能力应满足本变电站的远景要求，但输入输出设备及I/O数据测控单元应满足本期工程要求，并考虑扩建需要。

应该减少设备类型，即外围设备、微处理器、电气模块、输入输出接口等模块的类型和尺寸限制到最少，以减少扩建的麻烦和所需备件的费用。所有部件均应采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便。

I/O数据测控单元应是模块化的、标准化的、容易维护更换的、允许带电插拔的，任何一个模块故障检修时，应不影响其他模块的正常工作。所有I/O数据测控单元的部件在输入输出回路上都必须具有电气隔离措施。

在站控层计算机故障停运时，间隔层系统能安全运行。一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其他单元。

监控系统站控层与间隔层的通信介质应为光缆或双屏蔽双绞线，室内设备之间采用双屏蔽双绞线通信，需穿越室外电缆沟的通信媒介则采用光缆。光缆应有外保护层，能承受一定的机械应力。

      - 监控系统软件要求

1）监控系统应采用先进的、成熟稳定的、标准版本的工业软件，有软件许可，软件配置应满足开放式系统要求，由实时多任务操作系统软件、支持软件及监控应用软件组成，采用模块化结构，具有实时性、可靠性、适应性、可扩充性及可维护性。所有操作系统应是正版软件。

2）应采用成熟稳定的完整的操作系统软件，它应包括操作系统安装包、诊断系统和各种软件维护工具。操作系统能防止数据文件丢失或损坏，支持系统生成及用户程序装入，支持虚拟存储，能有效管理多种外部设备。

3）数据库的规模应能满足监控系统基本功能所需的全部数据的需求，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能指标的要求。数据库应用软件应具有实时性，能对数据库进行快速访问，对数据库的访问时间必须小于0.5ms；同时具有可维护性及可恢复性。对数据库的修改，应设置操作权限，并记录用户名、修改时间、修改前的内容等详细信息。

4）应采用系统组态软件用于数据生成。应满足系统各项功能的要求，为用户提供交互式的、面向对象的、方便灵活的、易于掌握的、多样化的组态工具，宜提供一些类似宏命令的编程手段和多种实用函数，以便扩展组态软件的功能。用户能很方便的对图形、曲线、报表进行在线生成、修改。

5）应用软件应采用模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩充性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其他软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立。由于各种原因造成硬盘空间满，不得影响系统的实时控制功能。

6）系统应采用带隔离的、可靠的、抗干扰能力强的网络结构。网络系统应采用成熟可靠软件管理各个工作站和就地控制单元相互之间的数据通信，保证它们的有效传送、不丢失。支持双总线网络、自动监测网络总线和各个接点的工作状态，自动选择、协调各接点的工作和网络通信。监控系统应提供通信接口驱动软件，包括与站内各通信设备的接口软件及与各级调度中心的通信接口软件等。

7）当某种功能运行不正常时，不应影响其他功能的运行。

    - 监控系统的主要功能

      - 数据采集和处理

监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、状态量等信息；通过通信设备接口接受来自其他通信装置的数据。

I/O数据采集单元对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。

1、采集信号的类型

采集信号的类型分为模拟量、状态量（开关量）。

1）模拟量：包括电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数和温度量等。

2）状态量（开关量）：包括断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、一次设备的告警信号、继电保护和安全自动装置的动作及告警信号、运行监视信号、变压器调压分接头位置信号等。

2、信号输入方式

1）模拟量输入：间隔层测控单元电气量除直流电压、温度通过变送器输入外，其余电气量采用交流采样，A/D转换位数≥14位，采样精度不低于0.5级；输入TA、TV二次值，计算I、U、P、Q、F、cos。交流采样频率 ≥32点/周波，应能采集到13次谐波分量，变送器输出为4mA～20mA、DC 0V～5V。

2）状态量（开关量）输入：通过无源接点输入。

3）保护信号的输入：重要的保护动作、装置故障信号等通过无源接点输入；其余保护信号通过以太网接口或串口与监控系统相连，或通过继电保护及故障信息管理子站获得各类保护信息。

4）通信设备接口信号接入：站内通信设备主要包括直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置、电能计量装置及主要设备在线监测系统等。监控系统公用接口设备采用数据通信方式收集各类信息，且容量及接口数量应满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足终期要求。

- 3、数据处理

1）模拟量处理。定时采集：按扫描周期定时采集数据并进行相应转换、滤波、精度检验及数据库更新等。

2）状态量处理。定时采集：按快速扫描方式周期采集输入量、并进行状态检查及数据库更新等。

      - 数据库的建立与维护

1、数据库的建立

1）实时数据库：存储监控系统采集的实时数据，其数值应根据运行工况的实时变化而不断更新，记录被监控设备的当前状态。

2）历史数据库：对于需要长期保存的重要数据将存放在历史数据库中。应提供通用数据库，记录周期为1min～60min一次可调。历史数据应能够在线滚动存储1年，无需人工干预。所有的历史数据应能够转存到光盘或磁带等大容量存储设备上作为长期存档。

对于状态量变位、事件、模拟量越限等信息，应按时间顺序分类保存在历史事件库中，保存时间可由用户自定义为几个月、几年等。

2、数据库的维护

1）数据库应便于扩充和维护，应保证数据的一致性、安全性；可在线修改或离线生成数据库；用人—机交互方式对数据库中的各个数据项进行修改和增删。可修改的主要内容有：① 各数据项的编号；② 各数据项的文字描述；③ 对状态量的状态描述；④ 各输入量报警处理的定义；⑤ 模拟量的各种限值；⑥ 模拟量的采集周期；⑦ 模拟量越限处理的超越定值；⑧ 模拟量转换的计算系数；⑨ 状态量状态正常、异常的定义；⑩ 电能量计算的各种参数；⑪ 输出控制的各种参数；⑫ 对多个状态量的逻辑运算定义等。

2）可方便地交互式查询和调用。

      - 控制操作

监控系统控制功能应包括两种：自动调节控制，人工操作控制。

1、自动调节控制

自动调节控制，由站内操作员工作站或远方控制中心设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。

有功功率调节控制。计算机监控系统实时监测变电站的运行状况，当接收到调度部门发送的有功功率及有功功率变化的控制指令时，结合有功功率控制系统设定的各种控制策略进行判断计算后，对光伏区逆变器及相关设备进行群控，确保光伏电站有功功率及变化按照电力调度部门的要求运行。

无功电压调节控制。计算机监控系统实时监测变电站的运行状况，并结合设定的各种参数进行判断计算后，根据调度下达的电压曲线或根据AVC控制策略自动对无功补偿装置发出动态调节指令，从而控制无功补偿装置的调节、投运或停运；或调节主变分接头，实现对控制目标值——电网电压和无功的自动调节和闭环控制，使其在允许的范围内变化。

调节控制操作均应产生控制操作报告。正常执行的报告内容有：操作前的控制目标值、操作时间及操作内容、操作后的控制目标值。控制操作异常的报告内容有：操作时间、操作内容、引起异常的原因、要否由操作员进行人工处理等。另外，当控制功能被停止或启动时也应产生报告。上述几种报告均应打印输出。

2、人工操作控制

操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员在不同的操作员工作站上实施监护，避免误操作；当一台工作站发生故障时，操作人员和监护人员可在另一台工作站上进行操作和监护。

操作控制分为四级：

第一级控制：设备就地检修控制。具有最高优先级的控制权。当操作人员将就地设备的远方/就地切换开关放在就地位置时，将闭锁所有其他控制功能，只能进行现场操作。

第二级控制：间隔层后备控制。其与第三级控制的切换在间隔层完成。

第三级控制：站控层控制。该级控制在操作员工作站上完成，具有远方/站控层的切换。

第四级控制：远方控制，优先级最低。

原则上间隔层和设备层只作为后备操作或检修操作手段。为防止误操作，在任何控制方式下都需采用分步操作，即选择、返校、执行，并在站级层设置操作员、监护员口令及线路代码，以确保操作的安全性和正确性。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。同一时间只允许一种控制方式有效。

纳入控制的设备有：

1）35kV断路器；

2）35kV隔离开关及接地刀；

3）站用电380V断路器；

4）逆变器、无功补偿等设备；

5）继电保护装置的远方复归及远方投退压板（可选）等。

3、监控系统的控制输出

控制输出的接点为无源接点，接点的容量对直流为DC220V，1A，对交流为220V，1A。

1）对35kV所有断路器的控制输出：1个独立的合闸接点和1个独立的跳闸接点；

2）对于遥控刀闸（35kV隔离开关及接地刀）的控制输出：1个独立的合闸接点、1个独立的跳闸接点和1个独立的闭锁接点。合闸、跳闸输出，均应通过监控系统闭锁逻辑判断。闭锁接点应能实时正确反映隔离开关的闭锁状态，当满足相关闭锁条件，允许对该隔离开关进行操作时，该闭锁输出接点闭合，以接通电动操作机构的控制电源回路；且该接点应能长期保持，直到闭锁条件不满足时，该接点断开以切断电动操作机构的控制电源；

4）对于手动刀闸的就地操作输出：1个独立的闭锁接点。闭锁接点应能实时正确反映手动刀闸的闭锁状态，当满足相关闭锁条件，允许对该手动刀闸进行操作时，该闭锁输出接点闭合，以接通手动刀闸配置的电磁锁回路，且该接点应能长期保持。

      - 防误闭锁

应具有防止误拉、合断路器；防止带负荷拉、合刀闸；防止带电挂接地线；防止带地线送电；防止误入带电间隔的功能（五防）。

- 1、防误闭锁方案

变电站的防误操作闭锁可采用以下三种方案：

方案1：通过监控系统的逻辑闭锁软件实现全站的防误操作闭锁功能，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案2：监控系统设置“五防”工作站。远方操作时通过“五防”工作站实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案3：本间隔的闭锁可以由电气闭锁实现，也可采用能相互通信的间隔层测控单元实现。

- 2、设备功能要求

1）采用监控系统逻辑闭锁防止电气误操作的设备要求。在站级控制层和间隔级I/O测控单元应具有实现全站电气防误操作的功能，该功能模块对运行人员的电气设备操作步骤进行监测、判断和分析，以确定该操作是否正确。若发生不正确操作，应对该操作进行闭锁、并打印显示信息。在站控层无法工作时，间隔层应能实现全站断路器和刀闸的控制联闭锁。

当进行测控装置校验、保护校验、断路器检修等工作时，应能利用“检修挂牌”禁止计算机监控系统对此断路器进行遥控操作，并屏蔽该回路的报警，其试验数据应进入“检修记录库”。当一次设备运行而自动化装置需要进行维护、校验或修改程序时，应能利用“闭锁挂牌”闭锁计算机监控系统对所有设备进行遥控操作。

运行人员在设备现场挂、拆接地线时，应在一次系统接线图上对应设置、拆除模拟接地线，以保持两者状态一致。在设备上挂拆接地线，设有联闭锁软件，即该模拟接地线挂拆参与闭锁判断。所有设置、拆除模拟接地线，均通过口令校验后方可执行。

2）采用“五防”工作站防止电气误操作的设备要求。

a）	监控系统操作经微机防误系统闭锁，其他操作使用电脑钥匙进行常规操作。在“五防”工作站显示一次主接线图及设备当前位置情况，进行模拟预演及开出操作票。

b）	具有操作票专家系统，利用计算机实现对倒闸操作票的智能开票及管理功能，能够使用图形开票、手工开票、典型票等方式开出完全符合“五防”要求的倒闸操作票，并能对操作票进行修改、打印。

c）	具有操作及操作票追忆功能。电脑钥匙应记录在五防工作站上模拟的操作步骤，以及执行操作过程中的实际操作步骤，并对错误的操作步骤做提示标志。应能记录16个以上的操作任务。

d）	具有检修、传动功能（设置此状态时需使用专用钥匙）。在“五防”工作站设置检修状态后，“五防”工作站上拉合检修（传动）设备偶数次（拉合单数次应报警提示），则选定的设备在监控系统系统和电脑钥匙中应开放闭锁条件，同时闭锁其他所有设备。检修操作完毕之后，应能将电脑钥匙回传并与检修前记忆开关位置比对，在确认对位无问题后方可恢复正常状态。设置检修状态的设备应无数量限制并可重复设置。

e）	电脑钥匙可跳步（使用此功能需专用解锁钥匙）。在操作过程中锁具出现问题，使用解锁钥匙完成此步操作后，可使用专用解锁钥匙在电脑钥匙中跳过此步，继续执行以后的操作。

f）	具有操作终止功能。在操作过程中遇特殊情况终止操作，将电脑钥匙回传，主机应确认已完成的操作，并提示恢复未完成的操作步骤。在电脑钥匙发出“无电”报警时应能完成此项功能。

g）	具有重复操作功能。监控操作和使用电编码锁操作时，如设备未操作到位，可重复操作此步及此设备反方向的一步，同时记忆设备的位置。

h）	电脑钥匙可执行提示性操作。在某些操作步骤前可加步骤提示（如验电、检查负荷）。

i）	电脑钥匙具有全汉字库汉字显示设备编号，并具有操作步骤提示功能（语音提示功能运行单位自选），汉字库标准使用最新版。

j）	电脑钥匙应具有项目电压等级变电站内抗各种干扰的能力。在雷击过电压，一次回路操作，配电装置内故障及其他强干扰作用下，电脑钥匙应能正常工作。

k）	电脑钥匙应采用智能充电装置，具有掉电记忆、自学锁编码、锁编码检测、操作票浏览、操作记忆、音响提示功能；且钥匙本身具有电能量显示和无电报警。电脑钥匙内电池应为锂电池。电脑钥匙、充电器的数量根据工程需要进行配置，具体数量见本规范书供货清单。钥匙应在室外极端温度时也能正常使用。电脑钥匙应每充电一次可连续操作在4h以上。

l）	电脑钥匙与五防工作站间信息传递，无电气触点，保证不受外界干扰。

m）	锁具应有专用的解锁钥匙3个。

n）	有状态检测器，可防走空程序。具备操作票专家系统。

o）	室外机械编码锁制作应采用防氧化和防腐材料。

p）	电脑钥匙应有内部照明，在晚上操作时能看清显示。

q）	锁具设置要求。站内可操作（电动、手动）的高压电气设备须加装锁具（电编码锁、机械编码锁），数量应满足现场实际需要。隔离开关、接地刀、临时接地线、网门、遮栏门等采用电编码锁或挂锁式机械编码锁进行闭锁。锁具的具体数量见本规范供货清单。

3、其他要求

闭锁逻辑应经运行单位确认，闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求，修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

      - 同期

监控系统应能实现同期检测及操作。合闸检测分为检无压合闸和检同期合闸。同期检测部件（位于间隔层）检测来自断路器两侧的母线TV及线路TV的输入电压的幅度、相角及频率的瞬时值，能补偿同期相角和幅值，实行自动同期捕捉合闸。

      - 报警处理

监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。

1）事故报警。事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），操作员工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。

第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

2）预告报警。预告报警发生时，除不向远方发送信息外，其处理方式与上述事故报警处理相同（音响和提示信息颜色应区别于事故报警）。部分预告信号应具有延时触发功能。

3）对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

4）开关事故跳闸到指定次数或开关拉闸到指定次数，应推出报警信息，提示用户检修。

      - 事件顺序记录

当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、开关跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存5年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控单元≤ 1ms，站控层≤ 2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

      - 画面生成及显示

系统应具有电网网络拓扑分析功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应能存储，并能以jpeg、bmp、gif等图形格式输出。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或操作员工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室操作员工作站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

1、画面显示内容

1）全站电气主接线图（若幅面太大时可用漫游或缩放方式）；

2）分区及单元接线图、光伏区拓扑图与接线图；

3）实时及历史曲线显示；

4）棒图（电压和负荷监视）；

5）间隔单元及全站报警显示图；

6）监控系统配置及运行工况图；

7）保护配置图；

8）直流系统图；

9）站用电系统图；

10）	报告显示（包括报警、事故和常规运行数据）；

11）	表格显示（如设备运行参数表、各种报表等）；

12）	操作票显示；

13）	日历、时间和安全运行天数显示。

- 2、输出方式及要求

1）电气主接线图中应包括电气量实时值，设备运行状态、潮流方向，断路器、隔离刀闸、地刀位置，“就地/远方”转换开关位置等。

2）画面上显示的文字应为中文。

3）图形和曲线可储存及硬拷贝。

4）用户可生成、制作、修改图形。在一个工作站上制作的图形可送往其他工作站。

5）电压棒图及曲线的时标刻度、采样周期可由用户选择。

6）每幅图形均标注有日历时间。

7）图形中所缺数据可人工置入。

      - 在线计算及制表

- 1、在线计算

1）系统应向操作人员提供方便的实时计算功能。

2）应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、电量分时累计等计算功能。

3）供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库。

4）计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查。

5）应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。

2、报表

监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表包括：

1）实时值表；

2）正点值表；

3）开关站负荷运行日志表（值班表）；

4）电能量数据统计表；

5）事件顺序记录一览表；

6）报警记录一览表；

7）微机保护配置定值一览表；

8）主要设备参数表；

9）自诊断报告；

10）	其他运行需要的报表。

- 3、输出方式及要求

1）实时及定时显示。

2）召唤及定时打印。

3）生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少。

4）报表应使用汉字。

5）报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。

      - 、远动功能

- 1、远动通信装置

监控系统的远动通信装置应采用专用独立设备（无硬盘无风扇的专用装置），支持双路供电。

远动通信装置冗余配置，采用并列双主运行方式，应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送。远动通信装置具有远动数据处理、规约转换及通信功能，满足调度自动化的要求，并具有串口输出和网络口输出能力，能同时适应通过专线通道和调度数据网通道与各级调度端主站系统通信的要求。

- 2、通信规约

本项目电力公司调度端包含冀北电力调控中心、冀北备调及张家口地调，监控系统应能采用DL/T 634.5104规约与调度/集控端网络通信，并支持采用DL/T 634.5101规约与调度/集控端专线通信，或与调度/集控端相应的规约。

- 3、远动功能要求

监控系统应能够同时和各个调度中心/集控站通信，且能对通道状态进行监视。为保证远程通信的可靠，通信口之间应具有手动/自动切换功能，且MODEM也应有手动/自动切换功能。

监控系统应能正确接收、处理、执行各个调度中心/集控站的遥控命令，但同一时刻只能执行一个主站的控制命令。

具有就地对远动通信装置进行数据库查询、软件组态、参数修改等维护功能。

- 4、需要向远方调度中心传送的实时信息

1）模拟量。

a）所采集的母线电压及频率；

b）35kV无功补偿装置的无功功率；

2）状态量。

a）全部断路器位置信号；

b）全部隔离开关位置信号；

c）主变压器保护、母线保护、线路保护动作信号；

d）断路器重合闸、失灵保护动作信号；

e）变电站事故总信号；

f）变压器分接头位置信号。

以上各种信息，用户可自行定义需要的数据集。

远动通信装置的工作模式、与调度主站的连接数量、方式、通信规约见本规范专用部分。

      - 时间同步

本电站配置同步时钟对时系统1套，每套同步时钟系统主时钟双重化配置，包含GPS及北斗主时钟，优先选用北斗时钟系统，当其中一套主时钟故障时，自动切换至另一套主时钟系统；监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时（对时）信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统站控层设备优先采用NTP对时方式，间隔层设备的对时接口优先选用IRIG B对时方式。

每台同步时钟对时系统应不低于如下参数:

1）北斗+GPS主时钟及天线；

2）TSS扩展单元共计输出：脉冲信号TTL电平3路；

3）IRIG-B（DC）时码(RS485接口)48路；

4）串口时间报文6路；

5）网络授时（NTP）6路；

6）高精度周波测量；

7）GPS天线，北斗天线。

4.1.2.11.1  时间信号同步单元技术要求

1） 时间信号同步单元接收基准时间信号，并将本地时间同步到基准时间。

2） 时间信号同步单元应能同时接收：

a） 北斗基准时间信号；

b） GPS基准时间信号；

c） 地面时间中心通过网络传递来的基准时间信号（在地面时间中心存在时）。

3） 变电站应实现双主钟配置。

4.1.2.11.2   时间信号同步单元技术指标

一、卫星授时接口

1） 接收天线。

a） 工作温度：－40℃～＋70℃。

b） 工作湿度：100％，结露。

c） 天线安装：安装位置应视野开阔，可见绝大部分天空。天线高出屋面距离不要超过正确安装所必需的高度，要有防雷装置，以尽可能减少雷击危险。

d） 天线电缆： 应根据其现场情况选择合适的电缆，以保证接收器需要的信号强度。

二、 北斗接收器。

a） 接收载波频率：2491.75MHz。

－－127.6dB－127.6dBmW。

c） 授时精度：≤100ns（单向）。

3） GPS接收器。

a） 接收载波频率：1575.42MHz（L1信号）。

－－160dBW，跟踪＜－160dBW，跟踪＜－163dBW。

c） 同时跟踪：冷启动时，不少于4颗卫星；热启动时，不少于1颗卫星。

d） 捕获时间：热启动时，＜2min；冷启动时，＜20min。

≤≤1μs（1pp≤1μs（1pps相对于UTC时间）。

4.1.2.11.3   时间信号输出单元技术要求

1） 输出单元应保证时间信号有效时输出，时间无效时应禁止输出或输出无效标志。

2） 在多时间源工作模式下，时间输出应不受时间源切换的影响。

3） 主时钟时间信号输出口在电气上均应相互隔离。

4） 时间输出信号方式有脉冲信号、IRIG-B码、串行口时间报文、网络时间报文等。

一、　IRIG-B码输出单元技术指标

IRIG-B码应符合IEEE C37.118-2005的规定。

1） IRIG-B（DC）码。

a） 采用IRIG-B000格式；

b） 每秒1帧，包含100个码元，每个码元10ms；

≤≤100ns；

d） 抖动时间：≤200ns；

e） 秒准时沿的时间准确度：优于1μs；

f） 接口类型： TTL电平、RS-422、RS-485或光纤；

g） 使用光纤传导时，灯亮对应高电平，灯灭对应低电平，由灭转亮的跳变对应准时沿。

2） IRIG-B（AC）码。

a） 载波频率：1kHz。

≤≤载波频率的1≤载波频率的1％。

c） 信号幅值（峰峰值）：高幅值为3V～12V可调，典型值为10V；低幅值符合3:1～6:1调制比要求，典型调制比为3:1。

d） 输出阻抗：600Ω，变压器隔离输出。

e） 秒准时点的时间准确度：优于20μs。

f） 采用IRIG-B120格式。

二、网络时间同步

1） 网络接口：电缆接口或光缆接口。

2） 支持以下授时协议：

a） RFC 1305（NTP）或RFC 2030（SNTP）；

b）（可选）IEEE 1588（PTP），要同时具备E2E和P2P两种授时模式，要同时支持在IPV4用户数据包（UDP）上的传输和在IEEE 802.3/Ethernet上的传输。

4.1.2.11.3   同步时钟在线监测装置

本期需配置1台同步时钟在线监测装置，实现二次设备的对时监测，并将监测信息上送调度端；时间监测装置满足调度数据网双平面接入要求，与监测系统主站通讯采用104协议，时间监测装置通过光纤或RS-485接口（IRIG-B(DC)码）监测时间同步装置（主时钟及扩展装置等）的时间精度。时间同步装置具备频率测量、自身运行状态和异常告警信息的输出功能，通过时间监测装置实现省调对时间同步装置运行工况的监测和管理，监测信息包括时钟装置的时钟、锁定卫星数量、同步或失步状态、GPS主备用情况、失电情况、电网频率以及其它涉及装置运行情况的信息等。

时间监测装置通过网络方式（NTP协议）实时监测功率预测服务器的时间信息，支持通过网络、串口、IRIG-B(DC)码等方式监测监控系统、测控、PMU、电能量远方终端等设备与系统的时间信息并上传主站系统。

      - 人—机联系

人—机联系是值班员与计算机对话的窗口，值班员可借助鼠标或键盘方便地在屏幕上与计算机对话。人—机联系包括：

1）调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；

2）发出操作控制命令；

3）数据库定义和修改；

4）各种应用程序的参数定义和修改；

5）查看历史数值以及各项定值；

6）图形及报表的生成、修改、打印；

7）报警确认，报警点的退出/恢复；

8）操作票的显示、在线编辑和打印；

9）日期和时钟的设置；

10）运行文件的编辑、制作；

11）主接线图人工置数功能；

12）主接线图人工置位功能；

13）监控系统主机上应有系统硬件设备配置图，该配置图能反映所有连接进系统的硬件设备的运行状态。

      - 系统自诊断和自恢复

远方或变电站负责管理系统的工程师可通过工程师工作站对整个监控系统的所有设备进行的诊断、管理、维护、扩充等工作。系统应具有可维护性，容错能力及远方登录服务功能。

系统应具有自诊断和自恢复的功能。系统应具有自监测的功能，应提供相应的软件给操作人员，使其能对计算机系统的安全与稳定进行在线监测。系统应能够在线诊断系统硬件、软件及网络的运行情况，一旦发生异常或故障应立即发出告警信号并提供相关信息。应具有看门狗和电源监测硬件，系统在软件死锁、硬件出错或电源掉电时，能够自动保护实时数据库。在故障排除后，能够重新启动并自动恢复正常的运行。某个设备的换修和故障，应不会影响其他设备的正常运行。

      - 与其他设备的通信接口

1）监控系统与继电保护的通信接口。监控系统以串口或网络的方式从保护装置信息采集器或继电保护及故障信息管理子站连接获取保护信息。

如果在监控系统后台实现继电保护装置软压板投退、远方复归的功能，则继电保护及故障信息管理子站系统与监控系统分网采集保护信息。保护装置可按照子站系统和监控系统对保护信息量的要求，将保护信息分别传输至子站系统和监控系统。

如果不在监控系统后台实现继电保护装置软压板投退、远方复归的功能，则监控系统仅采集与运行密切相关的保护硬接点信号，站内所有保护装置与故障录波装置仅与继电保护及故障信息管理子站连接；保护及故障信息管理子站向监控系统转发各保护装置详细软报文信息。

2）监控系统与其他通信设备的接口。其他通信设备主要包括直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置、电能计量装置及主要设备在线监测系统等。监控系统通信接口设备采用数据通信方式收集各类信息，经过规约转换后通过以太网传送至监控系统主机。

计算机监控系统需接入的其它智能设备（包含但不限于）：

（1）全所信息管理系统；

（2）所用直流及专用UPS系统；

（3）火灾报警及消防系统；

（4）单独组网的故障录波系统；

（5）有功\无功控制系统；

（6）微机防误操作闭锁装置；

（7）智能型电度表及电能计量系统；

（8）电站安保系统；

（9）光伏场区设备（逆变器、箱变、汇流箱、配电柜等的）通讯接口；

（10）远动系统；

（11）环境监测仪；

（12）电站综合管理平台。

      - 运行管理

计算机监控系统根据运行要求，可实现如下各种管理功能。

1）事故分析检索：对突发事件所产生的大量报警信号进行分类检索。

2）操作票：根据运行要求开列操作票、进行预演，并能进行纠错与提示。

3）模拟操作：提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的实际预演。

4）管理功能应满足用户要求，适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。

5）测控单元宜具有当地维护、校验接口，满足交流采样运行检验管理的要求。

    - 监控系统的性能指标

计算机监控系统至少应满足以下性能指标要求。

1）电流量、电压量测量误差≤0.5％，有功功率、无功功率测量误差≤1.0％。

2）电网频率测量误差≤0.02Hz。

3）模拟量越死区传送整定最小值≥0.1％（额定值），并逐点可调。

4）事件顺序记录分辨率（SOE）：站控层≤2ms，间隔层测控单元≤1ms。

5）模拟量越死区传送时间（至站控层）≤2s。

6）状态量变位传送时间（至站控层）≤1s。

7）模拟量信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）≤3s。

8）状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）≤2s。

9）控制执行命令从生成到输出的时间≤1s。

10）双机系统可用率≥99.9％。

11）控制操作正确率100％。

12）站控层平均无故障间隔时间（MTBF）≥20000h；

间隔级测控单元平均无故障间隔时间≥30 000h。

13）各工作站的CPU平均负荷率。

正常时（任意30min内）≤30％；

电力系统故障（10s内）≤50％。

14）网络负荷率。

正常时（任意30min内）≤20％；

电力系统故障（10s内）≤40％。

15）模数转换分辨率≥14位。

16）画面整幅调用响应时间。

实时画面≤1s；

其他画面≤2s。

17）画面实时数据刷新周期：≤3s。

18）双机自动切换至功能恢复时间：≤30s。

19）实时数据库容量。

模拟量：≥2000点；

状态量：≥5000点；

遥控：≥500点；

计算量：≥2000点。

20）历史数据库存储容量。

历史曲线采样间隔：1～30min，可调；

历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间≥5年；

历史趋势曲线≥1000条。

    - 技术参数及运行环境（请设计院根据项目具体情况更新）

1）容量（监控系统按终期规模配置，并可在线升级扩容）

遥测：全站可采集到的量。

遥信：组屏可接入的状态量及保护形成的状态量。

遥控：断路器/隔离开关控制。

2）开关站监测量详列如下：

（1）35 kV出线（本期2回）

模拟量：A、B、C相电流、有功功率、无功功率和有功无功电量。

信号量：断路器状态、接地刀状态量、保护动作信号、保护定值量、机构动作信号量、弹簧机构储能信号。

开关量：断路器控制、保护定值修改。

（2）35kV母线（1段）

模拟量、信号量：UA、UB、UC、HZ。

35kV电压互感器（1回）：电压互感器刀闸位置、计量回路消失信号。

（3）其他遥信量：

全所事故总信号

保护装置动作信号

解列装置动作信号

控制回路断线总信号

综合自动化设备遥控电源消失信号

综合自动化设备通信故障信号

直流系统模拟量：  控制母线电压

控制母线电流

蓄电池组电压

充电电流

充电装置输出电压

直流电源故障信号：充电装置异常信号

蓄电池组熔断器熔断信号

直流母线电压异常信号

直流系统绝缘降低信号

交流电源故障信号

遥控转为当地控制信号等

3）光伏区监测量详列如下：光伏区各蓄电池板电流、电压；光伏区逆变器、升压变故障及模拟量信息。

  - 微机五防操作闭锁系统

本开关站设置1套微机五防操作闭锁系统。该系统具备两票三制管理制度的特点，并具有微机监控远动接口等功能，实现数据、信息共享和闭锁监控；能实现强制性五防操作闭锁、在线自动对位、仿真模拟表演、多任务并行操作，与微机自动化系统后台监控的通讯管理单元进行通讯，并接受各类操作的操作顺序，并与一次设备上的程序编码锁配合，完成防误操作闭锁各项功能。

强制运行人员遵照安规的要求按既定安全操作程序，先模拟预演而后对电气设备进行操作，避免正常情况下由于操作顺序不当而引起各种电气设备误操作，实现部颁五防要求：

1）防止误拉合断路器

2）防止误入带电间隔

3）防止带负荷拉隔离开关

4）防止带电挂地线或合接地刀闸

5）防止带地线（接地刀闸）合隔离开关

具有全字库液晶汉字显示、夜晚操作背景光源显示功能；

具有自动电源管理、电量显示、自动关机等功能；

采用高容量可充电电池，连续工作时间长，使用寿命高与工控机之间信息传递采用双向红外传输，无电气接触，保证不受外界干扰；

具有按操作票逐一解锁操作、中止操作、检修操作和非正常跳步操作等功能；

具有掉电记忆，锁编码检测等功能；

具有操作票浏览、操作追忆、音响提示等功能。

表4-1  硬件配置表（根据主接线配置）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控主机 |  | 套 | 1 |
| 2 | 电脑钥匙 |  | 个 | 按本期主接线配置，可扩展 |
| 3 | 充电座 |  | 个 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 4 | 开关量微机接口 |  | 点 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 5 | 开关量微机接口 |  | 点 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 6 | 小车灯头及控制 |  | 点 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 7 | 图形软件 |  | 套 | 1 |
| 8 | 电编码锁 |  | 个 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 9 | 挂锁 锌/铜/铝 |  | 把 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 10 | 闭锁盒 |  | 个 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 11 | 柜门把手 |  | 只 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 12 | 安装附件 |  | 套 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 13 | 状态检测器 |  | 套 | 1 |
| 14 | 验电器 |  | 只 | 1 |
| 15 | 地线桩 |  | 只 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 16 | 地线头 |  | 只 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 17 | 电解锁钥匙 |  | 个 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 18 | 锁销 铁质/不锈钢 |  | 个 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 19 | 操作票专家系统软件 |  | 套 | 1 |
| 20 | 通讯接口 |  | 套 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 21 | 工控主机板备品 |  | 块 | 按终期主接线配置，可扩展 |
| 22 | 多任务并行操作 |  | 套 | 1 |

  - 直流系统及蓄电池

    - 一般要求

1）所有的元器件必须选用具有生产许可证的合格产品，其性能应符合该元器件技术条件的规定。

2）屏体应采用单元模块化全组装封闭式结构。

3）柜体结构及主要元件应能承受交流30kA（r.m.s）短路电流水平。

4）柜内设备自然冷却。

5）主回路电气间隙和爬电距离应不小于下表的规定：

| 额定绝缘电压Ui （V） | 额 定 电 流 （A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤63 |  | >63 |  |
|  | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 |
| 300<Ui≤600 | 6mm | 12mm | 8mm | 14mm |

6）各柜体应设保护接地，接地处应有防锈措施和接地标志。

7）柜内元器件的安装应整齐美观，应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便。

8）高频开关电源的直流输出侧和直流母线的对地绝缘电阻应不小于10M，其绝缘强度应能承受工频2kV试验电压，耐压1min后无绝缘击穿和闪络现象。

    - 直流系统及高频开关电源技术性能要求

      - 直流系统接线方式及高频开关电源工作方式，220V直流系统采用单母线接线，带一套充电装置，一组蓄电池。直流系统采用混合型供电方式，保护和控制电源分开。

正常运行时，高频开关电源由380V交流电源供电，将交流整流为直流电后，接入充电母线和馈电母线，给蓄电池浮充电并同时给直流负荷供电。当蓄电池断开维修时，高频开关电源能直接向直流系统供电。

      - 直流配电屏上馈线开关与保护装置内的馈线开关应考虑空气开关的级差配合，并附带报警接点和辅助接点，以满足运行监视要求。

      - 高频开关电源采用微机型高频开关电源，模块并联组合方式供电。高频开关电源由微机总监控器和电源模块组成。模块可带电插拔，单个模块输出为220V且不小于10A。每套装置组装在一面柜内。

      - 高频开关电源应采用微机控制，满足对蓄电池组的初充电、浮充电和补充充电的要求。高频开关电源应有自动控制（微机监控单元）和手动控制两种方式，当自动控制单元故障或检修时，转入手动控制。微机控制的自动化程序应具有以下功能：

1）初充电程序：首先对蓄电池以恒流（0.1C10）充电，当电压上升到设定电压时自动转为恒压充电，当恒压充电电流小于整定值（0.01C10）时，3小时后发出初充电完毕信号并自动转为浮充电。

2）正常充电程序：正常以恒定电压对蓄电池进行浮充电，并能根据环境温度对浮充电压进行补偿。

3）均衡充电程序：在正常浮充电运行状态下，每间隔3～12个月（可根据用户要求整定），微机控制高频开关电源自动由浮充电状态转入均衡充电状态。均衡充电时，首先对蓄电池以恒流（0.1C10）充电，当电压上升到系统最高允许电压时自动转为恒压充电，当恒压充电电流小于整定值（0.01C10）时，3小时后自动返回到浮充电状态。

4）交流失电后补充充电程序：当高频开关电源交流失电后恢复供电时，能根据交流失电期间蓄电池的事故放电容量进行补充充电。当失电期间事故放电容量不大于设定值时，交流恢复供电后自动转为浮充电方式运行；当失电期间事故放电容量大于设定值时，交流恢复供电后按均衡充电程序对蓄电池进行补充充电，在此过程中自动记录对蓄电池的充电容量，当为恒压充电状态且充电容量达到蓄电池放电容量时，自动转为浮充电运行。

      - 微机总监控单元

1）微机总监控单元与高频开关电源屏成套配置。它是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分，装置能根据直流系统运行状态，综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。

2）直流配电屏小开关的状态量应能上送至高频开关电源微机总监控单元，并由总监控单元将信号上送至监控系统。

3）微机监控器应具有控制、测量和故障告警功能。控制功能包括高频开关电源的开关机、各整流模块的开关机以及各种运行参数（如各充电方式参数、均充浮充电压等）的设置等；测量功能包括高频开关电源输入交流电压测量、输出直流电压及电流测量、蓄电池充放电电流测量以及直流母线、蓄电池端电压测量等；告警功能包括输入交流故障告警、整流模块故障告警、输出直流故障告警以及蓄电池端电压过高过低告警等。所有信息可在当地显示。

4）装置应能适应直流系统各种运行方式，具备人机对话、与成套装置中各子系统通信，可与站内计算机监控系统通信。

5）系统应具有电池检测功能，能对蓄电池回路的开路或短路进行检测以及根据各蓄电池的充放电特性及其端电压的变化率，自动检测出落后电池。系统还应具有软启停功能（即设备在开机过程中，输出电压的建立是从零伏逐渐上升到额定值的起动过程），避免对电池造成冲击。

      - 高频开关电源模块

1）构成：全波整流及滤波器、高频变换及高频变压器、高频整流滤波器。

2）每个模块内部应具有监控功能，不依赖总监控单元，独立工作。正常工作时模块应与总监控单元通信，接受监控装置的指令。模块采用PWM调制制式，工作频率为20-300kHz。监控信息在模块的监控中应可显示。

3）各整流模块在并联运行时应具有自动均流功能，在其额定电流的50%～100%范围内，其均流系数应不大于2%。

4）应具有过电流保护功能，保证在负载回路发生短路或高频开关电源的输出电流超过额定值的115%时进行保护，同时发出报警信号。

5）应具有自动限流功能，当高频开关电源的输出电流超过额定值的112%时，其输出直流电压应呈下垂伏安特性。

6）应具有防雷击和过电压保护功能，并能保证在输出直流电压达到最高直流电压的105%时进行保护，并发出报警信号。

7）任一电源模块故障时应能自动退出并不影响其它模块的正常工作。在各种工作方式下，高频开关电源应能在不影响装置正常运行的情况下更换充电模块，在更换模块的过程中不应对系统产生不良影响。

8）高频开关电源还应具有欠压保护、交流电压缺相保护、电池过充放、三相不平衡保护和微机自检等功能。在过流、过电压、交流电压缺相、三相不平衡及装置故障时，应有就地信号并能向远方发信号。

9）应有良好的散热措施，并应在其结构上采取防尘措施。

10）高频开关电源稳流精度：交流输入电压在380V15%范围内变化，充电电压在蓄电池组标称电压的90%～145%范围内任一数值上，充电电流在额定值的20%～100%范围内，其稳流精度应不大于1%。

11）高频开关电源稳压精度：交流输入电压在380V15%范围内变化，负载电流在额定值的0%～100%范围内变化时，输出电压在额定直流电压稳压调节范围的任一数值上，其稳压精度应不大于0.5%。

12）高频开关电源的稳压调节范围应为蓄电池组标称电压的－5%～25%。

13）高频开关电源在电网电压及负载电流在规定范围内变化时，在浮充电（稳压）状态下电阻性负载两端的纹波电压（有效值）应不大于0.1%；在均衡充电（稳流）状态下电容性负载两端的纹波电压（有效值）应不大于0.5%。

14）其他技术指标：

高频开关电源的效率： 90%

功率因数： 0.90

噪声：  55dB （距屏1M处）

可靠性指标：MTBF100000H

防雷能力：  > 40kA

15）高频开关电源面板上应设有液晶显示窗口和翻页功能键，能够进行各种运行和故障的显示。以下为人机界面的最低要求：

a）面板显示（精度不低于1级）：

（1）高频开关电源输出直流电压和输出直流电流

（2）表示高频开关电源"ON"状态的指示

（3）应能显示蓄电池容量

b）面板报警显示：

（1）交流电源消失（全部三相）

（2）低电压（整定点可调）

（3）高频开关电源故障

（4）高频开关电源直流过压

      - 直流系统设备间通信及与站内计算机监控系统的通信

投标商应负责两台高频开关电源与直流主屏和分屏上的绝缘监察装置间、分屏小开关状态与微机总监控单元以及与蓄电池监测仪间的数字通信，并负责整个直流系统与变电所微机监控系统之间的数字通信，接口采用国际标准。继电保护室内直流分屏上的绝缘监察装置与控制楼内高频开关电源的微机监控单元间通过光纤连接。直流系统微机监控主单元应能通过RS232或RS485串口与站内计算机监控系统进行通信。通信内容如下：

遥控：运行、停止、复位、浮充/均充手动选择。

遥信：

1）可对以下模拟量进行监视：母线电压，高频开关电源的输入/输出的电流及电压，蓄电池的电压、浮充电流、放电电流、放电容量。

2）可对以下开关量进行监视：高频开关电源交流断开、高频开关电源直流断开、蓄电池断开、高频开关电源断相、高频开关电源故障及报警、每条馈线开关位置状态断开、每条馈线故障报警。

    - 直流系统监测装置

直流系统监测装置应为独立的智能装置，其功能为：在线检测直流系统对地绝缘状况（包括蓄电池回路、每个电源模块和各个馈线回路），自动检测出故障回路。

技术要求：220V直流系统发生接地或绝缘水平低于7k时，应发出直流系统接地报警信号。直流系统监测装置在原理上要求不允许采用外加交流信号源检查接地的原理。屏上的直流系统监测装置不应因直流电源滤波器的接入，而影响其工作性能。直流系统监测装置应能监视直流母线的绝缘状况，还应能记录并显示发生接地故障的馈线支路的极性、路号、接地电阻值及时间，经直流系统微机监控主单元将信息送入站内计算机监控系统。

该装置面板上应有以下显示：

1）接地报警。

2）电压越限报警。

3）通信指示等。

    - 直流配电屏技术要求

1）直流配电屏的结构，母线、刀闸、熔断器及开关等主要元件应能承受交流30kA、直流10kA短路电流水平要求。主母线采用阻燃绝缘铜母线，其截面应不小于160mm2。

2）充电器回路和母线间联络刀闸采用QA或QAS系列并带辅助接点，蓄电池和充电器回路的熔断器采用NT系列，并带一副报警接点送至相应的微机总监控单元。

3）直流配电屏上馈线回路要求采用空气开关，投标商应考虑空开与充电回路熔断器的配合。

4）直流配电屏上要求配置电压、电流监视表。

    - 蓄电池技术要求

1）当蓄电池室内温度在-5℃~+35℃时仍能满足全所直流负荷供电要求。

2）蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时，不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.5V。

3）投标方应提供蓄电池接线板及其附件（提供抗震型安装支架或柜体）。

4）电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过30mV（12V蓄电池）。

5）蓄电池接线板应满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计。

6）蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

7）蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接，正极板厚度不得低于3.5mm。极板厚度应与使用寿命相适应。

8）蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内，开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。

9）两个蓄电池之间铜连接条的压降不超过8mV。

10）电池组间互连接线板应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

11）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

12）蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

13）蓄电池的密封反应效率不低于95%。

14）蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。

15）蓄电池自放电率每月不大于4%。

16）80%放电深度的循环寿命大于1200次。

17）蓄电池在-30C和65C时封口剂应无裂纹及溢流。

18）制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池的内阻值一致。

19）防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h，PH值应呈中性。

20）蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

- 4.3.6通信电源要求

4.3.6.1一般要求

应配置通信电源监控模块，并具有液晶汉显人机对话界面和与信息一体化平台进行信息交互功能。

通信电源监控模块应具有较强的抗干扰能力。

通信电源监控模块应能完成对系统的参数设置、工作状态监测及信息查询等功能。

通信电源监控模块故障不影响通信模块的正常工作。

具有历史告警信息记录存储功能，并保证掉电后不会丢失。

应配置通信电源馈线监测模块，能监测馈线回路电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能。

4.3.6.2技术要求

通信电源应具有输出短路延时保护功能，且延时时间可调，并保证任一馈线短路或过载时由馈线断路器可靠动作切除故障，避免因一路馈线短路引起通信电源迅速过电流保护造成所有负荷停电问题。DC/DC通信模块柜应配置电压表、电流表。表计应为数字式仪表，仪表精度0.1级。

1） 主要技术参数。

额定输入电压：220V DC（220V直流电源）。

额定输出电流：见专用技术规范。

额定输出电压：48V。

效率：≥85%。

稳压精度：≤±0.5%。

动态电压瞬变范围：＜±5%。

瞬变响应恢复时间：≤200μs。

温度系数：≤0.02%/℃。

浪涌电流：＜150%。

纹波电压峰—峰值：≤200mV。

设备的平均无故障时间（MTBF）：≥30000h。

2） 性能要求。

a．应具有监控功能，且能不依赖监控模块独立工作，应配备液晶汉显人机界面。正常工作时，应与监控模块通信，接收和执行监控模块的指令。

b．应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

c．应采用PWM调制制式，模块工作频率20kHz～300kHz。

d．应具有过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警等保护报警功能。

e．48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式，防雷等级不低于D级。

f．48V模块应支持带电热插拔，不影响通信电源工作。

3） 馈线要求。

a．母线输入电压－48V，正极接地。

b．输入及支路输出采用高分断直流断路器，具备过载、短路保护功能。

c．输入侧应提供电压显示表计。

d．应具备保护接地线端子和直流电源工作接地线端子。

e．应具备任意一路直流空气断路器断开的声光告警装置。

f．应将告警信号接入监控模块。

g．应具备直流输入过电压、欠电压、熔断器熔断声光告警。

h．各级直流空气断路器、熔断器应有合理级差配合，下级故障不应扩大至上级。馈线输出应采用端子排方式。

g．配置DC/DC通信电源，包含3台30A通信电源模块，电源引接自直流220V母线；

通信电源监控模块1台。

48V馈线断路器：

★  25  A   5 个；

★  32  A   5 个。

馈线监测模块  1   台。

  - UPS系统

    - 技术参数

输入交流电压：AC 380/220V

输入直流电压：DC 220V

输出电压：AC 220V  50Hz

输出功率：5kVA

效率：>90%

输出功率因数：>0.8

输出电压稳定度：≤1%

谐波失真：<1%（线性负载）

波峰因数：5：1

超载现象：逆变器防止短路

噪音度：40～50dbA

当交流输入电压变化±10%、频率变化±5%或直流输入在蓄电池最大电压（直流电压输入±≤20%。UPS属于正常工作范围）变化情况下，其输出应满足如下技术指标：

电压稳定度稳态时不大于±1%，动态时不大于±5%；

频率稳定度不大于±0.17%；

单一谐波含量不大于±0.1%；

总谐波含量不大于±3%；

备用电源切换时间小于5ms；

过负荷能力：带150%额定负荷运行60s，带125%额定负荷运行10min。

    - UPS装置内应有过载,短路、超高温保护，故障信号应有空接点输出。

    - 具有网络口或RS485、RS232串口与监控系统进行通讯，要求接口电平为12V。并提供规约文本和软件。

    - 两套装置应具备热备份功能。

    - 装置面板应具有LCD液晶显示系统指示人机对话,并显示和自动记录UPS的输入/输出电压、电流、直流电压、UPS工作状态,负载,充电器电压,电流，UPS故障等参数。

    - 装置应密封、防尘、防潮、通风,适应在0～40℃室温下连续满负荷运行。

    - 装置应有良好的电磁屏蔽措施,防止外界电磁场对电子元件的干扰。

    - 应提供UPS故障和直流电压低信号无源空接点，可在模拟屏上显示或接入监控系统。

    - 交流、直流的输入、输出空开应具备开关位置空接点，接入监控系统。屏内应有交流输入、输出电流、电压表。

    - 交流的输入、输出应配备电源防雷模块。

    - UPS装置组柜供货。

柜体的散热开口应与UPS装置的安装位置相匹配，以达到散热良好的要求。

柜体应设有保护接地，接地处应有防锈措施和明显标志。每面机柜应装有不小于120mm2截面的铜接地母线。

共组一面柜，柜内按冗余配置要求安装2套5kVA UPS，还应装设指示UPS主机的输入和输出的电流表、电压表和20路馈线开关。

    - UPS应具备外部两路交流电源自动切换供电及相互闭锁功能。

  - 同步相量测量装置

    - 额定值

额定交流电流(A)：		  1A

额定交流相电压(V)：	  57.7V

额定频率(Hz)：		  50Hz

额定直流电压(V)：		  220V

    - 相量测量装置总的技术要求

      - 相量测量装置设备可用率≥99.75％。

      - 功率消耗

相量测量装置交流电流回路功率消耗(在额定电流下，包括中线回路负载)每相应<0.5VA。

相量测量装置交流电压回路功率消耗(在额定电压下)每相应<0.1VA。

      - 装置温度特性

环境温度在-5℃～+40℃时，装置应能满足规范书所规定的精度。

环境温度在-10℃～+45℃时，装置应能正常工作。

      - 装置的所有引出端子不允许同装置的CPU及A/D工作电源系统有电的联系。针对不同回路，可以分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽层的变换器磁耦合等隔离措施。

      - 装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应符合IEC标准。

      - 柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

      - 装置应具有直流快速小开关，与装置安装在同一柜上。各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。

每个独立的直流回路应有监视整个直流回路电压消失的告警信号继电器。

直流电源电压在80～115﹪额定值范围内变化时，装置应正确工作。

在直流电源恢复(包括缓慢的恢复)到80%Ue时，直流逆变电源应能自动启动。

直流电源波纹系数≤5%时，装置应正确工作。

      - 应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。试验插头和插座必须配套提供，同时投标方应提供试验报告及合格证等。

      - 装置的主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

      - 装置由直流回路供电，并在直流供电回路故障时，装置各项功能不受影响。

      - 装置应自带GPS时钟和天线。

    - 相量测量装置的技术要求

      - 相量测量装置应采用数字式，装置应具有实时监测、实时记录功能，且二者的实现不能相互影响和干扰。

      - 相量测量装置的实时监测功能要求如下：

1）应能同步测量安装点的三相基波电压、三相基波电流、电压电流的基波正序相量、频率和开关量信号。

2）应至少能将所测的电压基波正序相量一次值、电流基波正序相量一次值、频率、光伏电站内电势实时传送到主站。

3）装置应具备同时向多个主站传送实时监测数据的能力。

4）装置应能接受多个主站的召唤命令，传送部分或全部测量通道的实时监测数据。

      - 相量测量装置的实时记录功能要求如下：

1）应能连续实时记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率及开关状态信号、有功功率、无功功率等。

2）当装置监测到电力系统发生扰动时，装置应能结合时标建立事件标识，并向主站发送实时记录告警信息。

3）记录的数据应有足够的安全性。不应因直流电源中断而丢失已记录的数据；不应因外部访问而删除记录数据；不应提供人工删除和修改记录数据的功能。

4）应具有主动向主站传送记录数据和响应主站召唤向主站传送记录数据的能力。

5）PMU子站应具备动态扰动识别功能（包括低频振荡），在扰动发生后输送到当地监控，并通过主站联网触发其他子站记录扰动波形。

6）为保证数据存贮可靠性，相量测量装置采用两级存储设计，即实时数据的存储采用闪存或电子盘，实时记录和暂态记录采用大容量缓存和大容量存储介质，努力降低在线对硬盘的读写频度；历史数据适宜采用双硬盘备份数据的存储方式。

      - 相量测量装置应能够通过人机接口，对装置进行参数配置、定值整定，并能够监视装置的运行状态等信息。

      - 相量测量装置应具有如下通信功能：

1）向主站传送实时监测数据、装置的状态信息。

2）向主站传送实时记录数据。

3）向当地厂站监控系统传送装置的状态信息。

4）接收主站下达的命令。

      - 相量测量装置应对实时监测数据和实时记录数据的时钟同步状态进行标识。

      - 相量测量装置实时监测数据应按时间顺序逐次、均匀上送，应至少包含整秒时刻的数据。

      - 相量测量装置实时监测数据帧的输出时延，即实时监测数据时标与数据输出时刻之时间差，应不大于30ms。装置的数据采样频率应不低于4800点/秒。采样频率：4800次/秒

      - 相量测量装置实时监测数据的输出速率应可以整定，至少应具有25、50、100次/秒、200次/秒的可选输出速率。

      - 相量测量装置应能按照《电力系统实时动态监测系统技术规范》标准中的格式存储实时记录数据。

      - 相量测量装置实时记录数据的最高速率应不低于400次/秒，并具有多种可选记录速率；实时记录数据的速率是实时监测数据传送速率的整数倍。

      - 相量测量装置实时记录数据的保存时间应不少于14天。

      - 当电力系统发生下列事件时装置应能建立事件标识，PMU事件标识的数量按1000条考虑，以方便用户获取事件发生时段的实时记录数据：

1）频率越限。

2）频率变化率越限。

3）幅值越上限，包括正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、相电压、相电流越上限等。

4）幅值越下限，包括正序电压、相电压越下限等。

5）线性组合，包括线路功率振荡等。

6）相角差，即电站角越限。

      - 当相量测量装置监测到继电保护或/和安全自动装置跳闸输出信号（空接点）或接到手动记录命令时应建立事件标识，以方便用户获取对应时段的实时记录数据。

      - 当同步时钟信号丢失、异常以及同步时钟信号恢复正常时，相量测量装置应建立事件标识。

      - 装置应具有不少于三个网络接口和不少于两个RS-232/RS-485接口，装置与主站通信宜采用网络通信方式。

      - 相量测量装置在网络通信方式下底层传输协议采用TCP协议。

      - 相量测量装置向当地厂站监控系统传送装置的状态信息时通信协议宜采用IEC系列标准。

      - 相量测量装置应利用同步时钟（一般为GPS系统的授时信号）作为数据采样的基准时钟源。

      - 相量测量装置应能利用同步时钟的秒脉冲同步装置的采样脉冲，采样脉冲的同步误差应不大于±1µs。为保证同步精度，应使用独立的同步时钟接收系统。

      - 当同步时钟信号丢失或异常时，相量测量装置应能维持正常工作。装置失星2小时后，时钟同步误差不大于±30µs，装置失星5小时后，时钟同步误差不大于±75µs，装置失星10小时后，时钟同步误差不大于±150µs。

      - 装置应具备部分暂态录波功能。暂态录波数据的输出格式应符合ANSI/IEEE C37.111-1991（COMTRADE）的要求。暂态录波记录长度应满足故障前不少于0.2秒，故障后不少于5秒，其它应满足DL/T 553-1994中规定。

      - 相量测量装置的同步相量、有功、无功、频率等测量值的精度必须符合以下的要求。

1）在额定频率时电压相量测量范围和测量误差应满足表4-1的规定。

2）在额定频率时电流相量测量范围和测量误差应满足表4-2的规定。

表4-1  电压相量测量的相对误差要求

| 输入电压 | 0.1Un≦U＜0.2Un | 0.2Un≦U＜0.5Un | 0.5Un≦U＜1.2Un | 1.2Un≦U＜2Un |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值测量误差极限 | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.5% |
| 相角测量误差极限 | 0.5° | 0.5° | 0.2° | 0.5° |

表4-2  电流相量测量的相对误差要求（测量CT）

| 输入电流 | 0.1In≦I＜0.2In | 0.2In≦I＜0.5In | 0.5In≦I＜1.2In |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅值测量误差极限 | 1.0% | 0.5% | 0.2% |
| 相角测量误差极限 | 1° | 0.5° | 0.5° |

3）频率影响：频率偏离额定值1Hz时，要求幅值测量误差改变量不大于额定频率时测量误差极限值的50%，相角测量误差改变量不大于0.5°；频率偏离额定值3Hz时，要求幅值测量误差改变量不大于额定频率时测量误差极限值的100%，相角测量误差改变量不大于1°。

发电机功角测量误差：在额定频率下不大于1°。

4）谐波影响：叠加10％的13次及以下次数的谐波电压，基波电压幅值测量误差要求同1），角度误差改变量不大于0.5°。

5）在49Hz～51Hz频率范围内，有功功率和无功功率的测量误差应满足表3的规定。功率测量误差的计算公式为：

功率测量误差=功率测量值−实际功率值实际视在功率值×100%

表4-3  功率测量误差极限要求

| 输入电压 输入电流 | 0.2Un≦U＜0.5Un | 0.5Un≦U＜1.2Un | 1.2Un≦U＜2.0Un |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2In≦I＜0.5In | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
| 0.5In≦I＜2In | 1.0% | 0.5％ | 1.0% |
| 2In≦I＜10In | 2.0% | 1.0 % | 2.0% |

注：装置测量的功率是基波正序功率或三相基波功率。

6）频率测量精度

测量范围：45Hz～55Hz。

测量误差：不大于0.01Hz。

7）交流电流接入要求

为了保证对电力系统稳态和动态参数的测量精度，装置的交流电流回路接入测量CT回路。

      - 相量测量装置的过载能力、直流电源影响性能、功率消耗、绝缘性能、耐湿热性能、抗电气干扰性能、机械性能、连续通电等技术指标必须符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》第六章的要求。

      - 相量测量装置应该采用实时操作系统，具有较高的实时性和可靠性，能够完成多任务作业，各项功能模块化，各模块相互独立，任一模块异常不会影响其他模块的正常工作。

      - 相量测量装置及其配套设备应安装成柜，并接好所有内部接线直至端

子排。

  - 光伏区通讯装置

本期工程终期规模为25MWp，本期组成2条光纤环网（每条约10个1MW单元），本项目光伏厂区数据通讯装置采用箱变测控单元实现，即每1MW单元内部均配置1台箱变测控装置，集成RS485通信接口6路（待规约转换）及2个单模光纤接口，可组成自愈式环网。

箱变测控装置采集到子阵单元组串逆变器，箱变、箱变电度表的信息后，通过规约转换输出IEC60870-5-104规约/GB Modbus 规约，通过光纤环网传输至站控层网络，请投标方依据自身的设备情况考虑光伏厂区箱变采集单元的数据接入，本项目暂列箱变单元数据接入调试费1项，因箱变测控输入规约为IEC60870-5-104规约/GB Modbus 规约，若厂家需配置协议转换装置，由厂家自行考虑，需满足本电站数据接入，本技术规范暂定计列光伏厂区数据接入的调试费1项。

  - 通信接口柜

本电站配置通信接口柜1面，包含2台网络交换机，及1台通信管理机设备，同时预留2台环网交换机设备安装位置，尺寸2260×800×600mm，颜色：业主定；（布置于继电保护室）。

网络交换机：提供24路10/100M  RJ-45接口，4路单模光口，光模块根据35kV开关柜位置配置，光口接口类型为厂家自行确定。

通信管理机：提供4路10/100M  RJ-45接口，12路RS485通信接口，具备规约转换功能，采集外部厂家设备转换为后台厂家103规约，接入后台监控。

厂家配套提供光纤接线盒及尾纤1项，满足35kV开关站内部需要。

- 装置要求

  - 结构

外型尺寸2260×800×600mm。防护等级不小于IP3X等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明灯行程开关与屏体的后门联锁。屏体下部装设2块40×4mm的公共接地铜排，1块与屏体绝缘，另一块直接连接屏体。门板内嵌式钢结构柜。保护柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门在开闭时，保护不应误动作。柜上应设复归按钮。保护柜的前、后门均应为内嵌式，保护柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门，门轴在左手侧（以人面对保护柜正面为准）；后门为双开门。柜的高度包括铭牌高度（60mm）在内共2260mm。柜宽800mm。柜顶2200mm以上设单层小母线架（8根小母线，厂家配套提供小母线夹及铜棒，交流电源从柜后最后两根小母线引接）。

  - 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。

颜色：业主定。

  - 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

1）直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

2）微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的熔断器式隔离器。

3）所有二次设备自动开关全部采用知名厂家产品。

4）所有保护、测控装置电源均设置独立空开，遥信电源与控制电源亦设置独立空开采用独立电源供电。

  - 柜内的布线及端子

1）布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线（或铜质单根导线），电流、电压回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T型、TO型及针（棒）型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

2）设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

3）微机保护装置的接线端子排，交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用JHT3-2.5型抗干扰、阻燃系列接线端子。

4）屏后端子排以装置为单元分段集中布置，自上而下的排列顺序一般为：交流电压回路、交流电流回路、保护正电源、操作正电源、信号正电源、信号输出回路与其它装置的联系回路或触点、保护负电源、信号负电源、保护出口跳闸回路、合闸回路、备用端子及交流回路。每柜内留有10%的备用端子。

5）直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

6）断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间少应隔开两个端子

  - 运行的技术条件

1）交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

2）当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

3）在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

4）在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

5）在保护装置的正面，整定值能容易和安全地改变。

技术参数：

1）交流电压100V，长期最高运行电压110V；

2）交流电流：1A；

3）额定频率：50HZ；

4）电源电压：DC220V；

5）触点容量：长期接通DC220V/5A；

6）开关量输入：+24V，隔离电压不小于2000V；

7）电流电压测量精度：0.5级；

8）功率测量精度：1.0％；

9）电流测量精度：0.1～6A为0.5%，6A～100A为0.5 %，其它为1％。

- 设计联络会

在厂家完成提资1周，应有厂家组织设计联络会，就全部产品图纸进行集中确认。设计联络会参与人员暂定4人5天。交通和住宿由厂家负责，费用需体现在投标报价单中。

联络会应有纪要，内容包含但不限于如下：

1）投标方应对供认可的资料和图纸进行详细的解释，并解答招标方的意见和问题。招标方将认可后的一份资料和图纸给投标方，以便投标方绘制正式图纸；

2）招标方向投标方提出详细的I/O配置要求，包括模拟量、开关量及计算量等；向投标方提出详细的画面显示要求，包括每个画面的显示内容及报表打印格式；

3）确认开关操作联锁逻辑，自动控制策略；

4）投标方应介绍同类产品已有的运行经验，包括现场的操作情况；改进情况；投标方还应介绍已运行系统的I/O配置原则，与用户设备接口的配合情况等；

5）讨论与调度中心、继电保护设备等智能设备的通讯接口实施方案及试验方法；

6）讨论商定在标书中规定的在联络会议解决的问题及招标方认为有必要商讨的其它问题。

- 技术服务和工厂培训

  - 项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如：工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

  - 技术文件

    - 投标方在订货前向招标方提供一般性资料：鉴定证书、报价书、典型说明书、硬件配置图、系统原理图和主要技术参数等。

    - 投标方应根据招标方的进度要求，合同签订后7日内，向招标方提供下列技术文件8份，但不限于下列图纸和资料：

1）计算机监控系统配置图及其说明；

2）I/O单元原理接线图及其说明，包括手动控制、操作原理接线和电气闭锁原理接线，同步接线、操作方式切换等；

3）电气设备监控逻辑框图（按单元划分）；

4）设备内部接线及其说明；

5）设备布置和安装图，包括设备尺寸和安装尺寸，光纤网络的连接及安装；

6）设备组屏图、端子排接线图，包括与用户设备接口的端子排；

7）计算机监控系统所有设备清单，包括设备型号、技术参数、性能数据及参数；

8）计算机监控系统各种硬件的功能说明书；

9）计算机监控系统各种软件程序的说明书；

10）计算机监控系统设备运行环境及场地的要求；

11）提供与多级调度的通信规约要求；

12）与其它智能设备的接口规范及要求；

13）投标方认为必须提供的图纸和说明。

    - 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了7.2.2所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、生产许可证、产品合格证和质量保证体系文件等。（技术说明书、调试说明书、厂家图纸到场资料不少于8套）

  - 技术服务

1）为便于合同设备的安装、调试和投运，投标方应自费派出熟练的技术人员或专家到合同现场进行技术服务，指导现场安装、调试和运行。并解答合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。对质保期外现场服务的次数、人数、时间、费用应在投标书分项列出。

2）由招标方安排适当时间，由投标方技术人员对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课，并在现场调试阶段，对招标方系统管理员进行培训。

3）在产品质保期内有制造质量问题的设备，由投标方负责修理或更换，对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

4）对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

5）由于投标方的错误指导或建议所致的损失，由投标方负责。

  - 工厂培训

为了使用户掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能，以保证计算机监控系统的正常安全运行，投标方应接受招标方技术人员去工厂培训。

在合同生效后1个月内，投标方应提供一份详细的工厂培训计划给招标方。培训计划应包括：培训时间安排，课程内容安排等。该计划招标方有权修改，在第二次设计联络会，经双方商定后予以实施；

对于培训人员，投标方应提供技术文件、图纸、参考资料，还应提供试验设备、工具、安全保护装置，以及其它必需品和工作场所；

培训人员在投标方技术人员的指导下，应该掌握本合同设备硬件、软件的结构原理，掌握合同设备的安装、调试及诊断维护，学习并参与画面编辑、数据库定义、报表生成、参数设定等工作。

招标方将派担任计算机监控系统运行、维护、管理的3名专业技术人员去工厂接受培训，为期5天。其往返旅费（商业仓）、机场至旅馆及市内交通费、膳宿费等，包括在投标价内，但应单独分项列出。

- 质量保证和试验

  - 质量保证

1）订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

2）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3）投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900_或GB/T1900_质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

  - 试验

1）投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

2）招标方有权在任何时候对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

3）在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求的硬件和软件，投标方都必须及时更换，由此引起的任何费用都应由投标方承担。

4）应进行工厂试验、工厂验收试验和现场试验。

  - 质保期

1）合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为 2年；设备寿命不低于25年。

2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）；

3）在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

4）当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的4小时内做出相应，48小时内派人到现场处理事故。

- 包装、运输和储存

1）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。

2）对贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

3）设备在装运后投标方应立即将装货通知单一式四份特快专递邮寄给招标方。

4）投标方应负责将设备运至现场。

5）设备在达到目的地后，招标方将进行初步检查，根据提货单校对包装数量，检查设备包装情况，在装运中是否有损坏。

6）开箱和最终开箱验收将在现场进行，若设备的质量和数量与合同不符，招标方有权向投标方索赔。

7）在上述检查中，若设备的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏，招标方将立即通知投标方，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担。

8）在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

9）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

- 试验与验收

  - 工厂试验及验收

    - 工厂试验

      - 为保证工程进度，确保系统满足标书的性能指标要求，招标方将保留参加投标方的工厂试验的权利，投标方应予配合。

      - 工厂应提供试验所需的测试设备，试验应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验及系统指标试验（遵守变电站计算机监控系统工厂验收管理规程），应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

1）I/O单元的性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）。测控设备上应可以方便地观察到测量结果，测量结果的输出也应使用标准规约，同时也要考虑可以方便地实施状态量的传动试验。

2）屏柜试验（包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等）。

3）系统功能试验（包括标书描述的各项功能检查）。

4）电气联锁试验（投标方应模拟变电站一次主接线来验证电气联锁逻辑的实现）。

5）系统CPU和网络负荷率试验。

6）事件顺序记录的分辨率试验。

7）与调度端的通信模拟试验。

8）与保护装置及其他通信设备的通信模拟试验。

9）根据实际系统经双方协商认为需进行的试验。

      - 在工厂试验期间，投标方应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括但不限于以下项目：

1）设备的编号、数量和出厂序号；

2）试验日期和试验地点；

3）试验条件（包括环境温度、湿度、试验电源等）；

4）试验方法和试验仪器仪表（对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度）；

5）试验依据的标准，如为厂家标准，应提交标准文本供招标方确认，是否满足标书要求；

6）试验结果，包括试验数据、试验点、打印数据和示波器图形等；

7）试验者和审批者的签名。

      - 投标方完成工厂试验后，出具工厂试验报告，并应及时通知招标方，以便安排工厂验收试验。

    - 工厂验收

      - 投标方应在工厂验收试验之前30天，向招标方提交计算机监控系统详细的工厂验收及联调试验大纲，并通知相关的通信设备供货商，该大纲至少应该包括试验日期、试验接线、试验项目、试验方法及测量仪器仪表等。该大纲需经招标方确认方可执行。

      - 投标方应确认提供的系统满足标书要求，在出厂验收前应通过所属省调、地调主站的规约测试（作为出厂试验的必要条件）。

      - 投标方应向招标方提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

      - 在工厂验收期间，投标方应向招标方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

      - 招标方参加工厂验收试验并不意味着解除投标方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

      - 工厂验收在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要求进行系统的功能和性能试验，以便确认：系统各项功能满足标书要求；系统各项指标满足标书要求；所有的硬件和软件缺陷已发现并改正；各项切换功能满足标书要求；系统各计算机的CPU和网络的负荷率满足标书要求；所有的自诊断功能有效；与调度的接口已实现；系统的稳定性满足标书要求等。

      - 工厂验收应包括系统性能试验、功能试验和稳定性试验。

      - 工厂验收应该按电气接线的最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。投标方应完成测试必要的电缆和光缆联结，测试分三部分，第一部分为工厂试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

      - 第一部分工厂试验项目的抽测项目由招标方参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且投标方无法给出合理的解释，招标方有权要求投标方重新进行有关试验，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标方承担。

      - 第二部分系统试验主要包括但不限于以下试验项目：

1）计算机监控系统的启动、重新启动、系统初始化、故障和计算机内部通信等试验；

2）网络通信测试；

3）数据采集系统测试和精度测试；

4）画面完备性检查，响应时间和刷新周期测试；

5）告警系统测试（包括系统自诊断异常告警）；

6）系统CPU和网络负荷率试验；

7）与调度端的通信模拟接口试验；

8）与保护装置及其他通信设备等的通信模拟接口试验；

9）对自诊断和保护系统的试验，各种可能的错误和设备故障的处理。

若系统的性能指标不满足标书要求，投标方应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按合同的相关条款进行赔偿。

      - 第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统在全负载全功能下进行168h的连续运行，并应遵循下列原则：

1）稳定试验运行期间，未经招标方同意，投标方对外围设备不应有任何调整；

2）无招标方的事先同意，不能修改程序或进行系统维护；

3）有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除；

4）除非招标方进行切换试验，试验期间不应有切换发生；

5）如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新进行；

6）在试验过程的任何阶段，招标方有权在系统上进行模拟和正常操作；

7）若在稳定性试验期间，系统发生未经招标方认可的运行中断，则试验将重新进行，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标方承担。

      - 完成所有工厂验收试验后，经招标方参加工厂验收人员的认可后，设备可以装运至现场。

  - 现场试验及验收

    - 现场试验验收的时间和条件由招标方根据现场安装和调试的进度确定。投标方有责任指导和配合招标方完成现场安装和调试的各项工作，并应负责培训招标方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

    - 现场试验验收有在正常运行条件下进行，也有对事故条件的模拟。

    - 现场试验验收主要目的是检验系统与变电站的一次系统及其他设备的配合（遵守变电站监控系统现场验收管理规程），试验项目主要包括但不限于下列项目：

1）I/O单元的性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）；

2）电气联锁试验（投标方应模拟变电站一次主接线来验证电气联锁逻辑的实现）；

3）系统CPU和网络负荷率试验；

4）事件顺序记录的分辨率试验；

5）与调度端的通信联调试验；

6）与保护装置及其他通信设备的通信联调试验；

7）所有人机接口功能演示、应用软件的运行演示、画面完备性检查、响应时间和刷新周期测试；

8）告警系统测试（包括系统自诊断异常告警，与站内其他设备配合进行）；

9）系统自诊断测试。

    - 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备，投标方应免费予以更换。对所有备品备件应加电投入运行，有故障的备品备件由投标方负责免费更换。

  - 验收标准

    - 到场检验标准

技术协议所要求的全部设备到场，经甲方及监理清单签收无误后视为设备全部到场。

    - 初步验收标准

除外部条件不具备的设备外（如电网未开展相关接入工作），投标方所供全部设备需完场现场验收，同时电站全部并网稳定无故障运行168小时，视为具备初步验收条件。

    - 性能验收标准

除外部条件不具备的设备外（如电网未开展相关接入工作），投标方所供全部设备需完场现场验收，同时电站并网稳定运行6个月，视为具备性能验收条件。

如投标方所供设备出现重大故障（指一切影响发电，造成招标方经济损失的故障），性能验收周期需顺延。

- 其他

1）本微机综合自动化系统组屏具体配置方案，二次设备厂家可根据以上进行优化组合。

2）微机综合自动化系统需安装微机防误闭锁系统软件并实现其功能。

3）微机综合自动化系统与直流系统之间进行通讯。综自厂家负责与直流系统供货厂家及建设单位进行协商，由直流系统厂家提供通讯规约。

4）微机综合自动化系统与调度系统的通信，综自厂家负责与调度系统及建设单位进行协商。

5）微机综合自动化系统与智能电度表的通信，同时智能电度表具备与电量采集系统通讯功能（电度表具备双RS-485接口），综自厂家负责与智能电度表厂家及建设单位进行协商。

6）供方有长期提供设备易损件或易损件供应商名单的义务。

7）供方有为需方免费培训运行维护人员的义务和软件免费升级的义务。

- 供货范围

  - 设备供货范围

附表12-1  综自设备供货表

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 变电站/光伏区监控主站 | 主机：工控（64位，CPU2个（每个双核）主频：4.0 G，内存：8G，显存：512M，硬盘：1000G，DVD光驱：32倍速）24寸液晶LCD显示彩显，分辨率1920×1080，调制解调器、 光电鼠标、键盘、网卡2块100M、显卡2块，声卡、DELL多媒体音箱等 采用国产硬件设备，安全操作系统 双电源模块 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 五防工程师站 | 主机：工控（64位，CPU2个（每个双核）主频：4.0 G，内存：8G，显存：512M，硬盘：1000G，DVD光驱：32倍速）24寸液晶LCD显示彩显，分辨率1920×1080，调制解调器、 光电鼠标、键盘、网卡2块100M、显卡2块，声卡、DELL多媒体音箱等 采用国产硬件设备，安全操作系统 双电源模块 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 打印机 | 1台A3网络打印机 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 网络连接设备 | 屏蔽网线、屏蔽双绞线、光缆、尾纤、跳线等专用电缆；终端盒等满足组网所需设备 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 控制台 | 4工位 国产优质 座椅采用转椅，不少于4把 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 其它 | 移动硬盘（1TB），音响报警设备 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 软件系统 | 软件系统：（中文版本）--光盘 系统软件 远动软件 SCADA软件 VQC软件 多媒体语音报警软件 图形软件 交互式作图软件 内部网络通讯软件 保护信息处理软件 数据库生成软件 报表生成软件 系统自诊断及处理软件 其它支持软件 常用工具软件等 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 等保测评、安全评估及主机加固系统 | 包含全站主机及服务器主机加固 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 单机信息上传系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 微机五防操作闭锁系统 | 详见电气主接线及技术条件 | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 操作票专家系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 五防锁具 | 满足全站需要 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 电脑钥匙 | 满足全站需要 | 把 | 1 |  |
| 2.4 | 电脑钥匙充电器数量 | 满足全站需要 | 套 | 1 |  |
| 3 | 远动通信屏 |  | 面 | 1 | 满足当地电网配置使用要求 |
| 3.1 | 远动通信装置 | 连接调度端的数量（含连接方式）：冀北电力调控中心、张家口地调： 光伏电站与省调、地调通信采用电力调度数据网络与专线互为备用的方式，数据网络通信为主用方式，远动专线为备用方式。 远动工作站冗余配置，采用双主热备用工作模式，组屏安装于远动通信柜。 主用方式通信规约： 冀北电力调控主备通道采用调度数据网通道，通信规约DL/T634.5104； 张家口地调主备通道采用调度数据网通道，规约为DL/T634.5104；预留常规数字专线通道，通信规约：DL/T634.5101 处理器字长≥32位；主频≥1GHz；存储器容量≥1GB；以太网口数量≥4个；以太网口速率≥100M；串口数量≥6个 | 套 | 2 |  |
| 3.2 | 调制解调器 |  | 套 | 2 |  |
| 3.3 | 通道防雷保护器 |  | 套 | 2 |  |
| 3.4 | 同步时钟对时装置 | GPS、北斗二代双对时主时钟 | 台 | 2 |  |
| 3.5 | 同步时钟在线监测装置 |  | 台 | 1 |  |
| 3.6 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 4 | 站控层通信接口柜 |  | 面 | 1 |  |
| 4.1 | 百兆工业级以太网络交换机 | 24 电口,4单模光口 | 台 | 4 |  |
| 4.2 | 智能接口设备 | 12个RS232/485串口，4个10/100M自适应网口； | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 光纤配线架 | 48口 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 环网交换机 | 预留2台8光口4电口环网交换机安装位置 |  |  |  |
| 4.5 | 尾纤 | 满足110kV升压站内部需要 | 项 | 1 |  |
| 4.6 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 5 | 直流系统 |  | 套 | 1 |  |
| 5.1 | 充电屏 | 型式：高频开关电源，20A，3个； 单母线分段接线，充电装置两套分别配置交流进线单元 额定输入电压：三相380V10% 额定输出电压：DC 220V | 面 | 1 |  |
| 5.2 | 馈线屏 | 按16A馈线20路，32A馈线25路，63A馈线6路， | 面 | 1 |  |
| 5.3 | 直流系统监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 5.4 | 通信电源柜 | 含2套DC/DC模块，每套包含-48V/20A，3个，共计配置25A馈线回路5路，32A馈线回路5路，63A馈线回路2路 | 面 | 1 |  |
| 5.5 | 蓄电池屏至充电屏电缆 | 按工程实际需求 | 米 |  |  |
| 5.6 | 蓄电池屏 | 18 104个（每组）200Ah | 面 | 2 |  |
| 6 | UPS电源屏 |  | 面 | 1 |  |
|  |  | 5kVA UPS 2套，按冗余配置，并列运行方式；馈线开关共30路，每路容量为20A | 套 | 1 |  |
| 7 | 间隔层网络交换机 |  | 台 | 1 | 就地安装于PT开关柜 |
| 8 | 公用测控屏 |  | 面 | 1 |  |
| 8.1 | 公用测控装置 | 每台测控装置DI不少于96个，DO不少于8个，AI不少于8个 | 台 | 2 |  |
| 8.2 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 9 | 同步向量测量柜（PMU） | 双数据集中器 | 套 | 1 | 满足当地电网要求 |
| 9.1 | 数据集中处理单元 |  | 套 | 2 |  |
| 9.2 | 数据采集单元 |  | 套 | 2 |  |
| 9.3 | 显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 9.4 | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 9.5 | GPS授时单元 |  | 套 | 1 |  |
| 9.6 | GPS天线 |  | 套 | 1 |  |
| 9.7 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 10 | 电压转接端子 | 含150个电压转接端子 | 项 | 1 |  |
| 11 | AGC控制系统 | 详见单独技术规范书 | 面 | 1 | 满足当地电网要求 |
| 12 | AVC控制系统 | 详见单独技术规范书 | 面 | 1 | 满足当地电网要求 |
| 13 | 光功率预测系统 | 详见单独技术规范书 | 套 | 1 | 满足当地电网要求 |
| 14 | 环境监测系统 | 详见单独技术规范书（光功率） | 套 | 1 | 满足当地电网要求 |
| 15 | 调度数据网接入设备 | 详见单独技术规范书 | 套 | 2 |  |
| 16 | 光伏厂区数据接入的调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 其他 |  | 套 | 1 |  |
| 17.1 | 屏蔽双绞线 |  | m | 按需 |  |
| 17.2 | 超五类屏蔽网络通信线 |  | m | 按需 |  |
| 17.3 | 铠装单模光缆 |  | km | 按需 | 开关站区域保护及通信组网 |
| 17.4 | 尾纤、跳线、光纤配线盒、盘线架等配套设备 | （升压站及光伏场区） | 套 | 按需 | 满足工程要求 |
| 17.5 | 自动化仪器仪表 |  | 套 | 1 |  |
| 17.6 | 远动专用仪器仪表 |  | 套 | 1 |  |

注：1、本工程订购的设备规范和数量各投标厂家在本表的前提下可根据自身产品进行最优化组合。

2、本工程线路光纤保护需与系统侧配套，型号与对侧保持一致。

3、电能质量在线监测装置、关口表、调度数据网接入设备等涉网设备需满足当地电网要求。

4、有功、无功控制装置需满足冀北电力公司要求和系统功能实现，

投标方负责本套设备除却盘柜就位外的其他安装、调试和调度中心对接工作，按照招标方要求时间内完成调试投运。

  - 备品备件及专用工具

    - 备品备件

1、投标方应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内；

2、备品备件数量应满足系统连续运行2年的要求。招标方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

3、在设备使用寿命期间，投标方应保证备品备件的及时供应；当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4、所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换；

5、合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样；

6、投标方提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等；

7、所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行；

8、每一种类的易损模件，至少应有10%的备品备件；

9、投标书中投标方应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11-2。

表12-2  备品备件清单

（按公司备品备件标准提供）

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术规范书的基本响应方式

  - 对技术要求响应方式的基本要求

投标方应原文引用技术要求书的所有条款，并在各条款后用加粗‘黑体’格式按如下方式逐条响应技术要求书内容（注：“【  】”中的加粗黑体为应答内容）：

- 如果投标方明白并完全满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白并满足上述招标要求

【设备性能】——描述投标设备的实际性能等。

【相关测试报告】——用第三方测试报告证明设备性能的有效性等。

- 如果投标方明白但不满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白但不满足上述招标要求

【原因及措施】——描述投标设备不满足技术要求书要求的原因及应采取的相关措施等。

- 如果投标方不明白技术要求书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，招标方将及时回复。

  - 对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

| 项目号 | 规范 | 参见条款编号 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |