青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

380V低压开关柜

招标技术规范

招标单位：

编制单位：

2022年10月

- 附录A：  技术偏差表

对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

当我们提供的标书中货物性能和供货范围的描述与招标文件有任何矛盾时，以招标文件为准，以下所列除外：

| 序号 | 技术标准 |  | 技术标准差异内容 | 差异原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款编号 | 技术标准内容 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

说明

※本此技术要求为通用版本，由于具体项目条件存在差异，设备具体参数存在不确定性，因此仅对设备主要参数及功能要求进行要求，具体项目需根据项目的条件对环境条件、海拔高度、额定电压、额定电流等具体参数进行修改。

技术要求中标记为“※”的项目为必须响应的条款。

目录

附录A：  技术偏差表	II

1	一般规定与规范	4

1.1	总则	4

1.2	工作内容及招标设备范围	4

1.3	电站概况及主要任务	7

1.4	设备运行环境条件及布置	8

1.5	标准及规范	9

1.6	设备颜色	11

1.7	铭牌	11

1.8	包装、起吊、运输和安装	12

1.9	对规定设备、组件和材料的变更	13

1.10	图纸、资料的审查与提交	13

投标方应向招标方及设计院提供的设计提资资料见下表：	15

1.11	图纸审查及设计联络会	16

1.12	对成套性和互换性的要求	16

1.13	培训	16

1.14	质量保证	17

1.15	设备监造和性能验收	18

2	专用技术规范	19

2.1	低压交流开关柜	19

附录B：技术规范书的基本响应方式	24

# 一般规定与规范

## 总则

1.1.1本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。

1.1.2 投标方应参加招标设备在现场的调试运行，试运行中如出现质量问题应负责及时处理。

1.1.3如未对本规范书提出偏差，将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

1.1.4合同签订后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

1.1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.6本技术规范未尽事宜由买卖双方与设计单位共同协商解决，投标方设计完毕即通知用户召开设计联络会。

## 工作内容及招标设备范围

1.2.1 工作内容

投标方的工作内容包括：0.4kV低压开关柜的设计及供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收。

1.2.2 招标设备范围

供货范围：

| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 0.4kV低压进线柜 | 抽屉式 | 1 | 面 | 详见附图 |
| 二 | 0.4kV低压出线柜 | 抽屉式 | 2 | 面 | 详见附图 |

备注：

1.低压柜为电缆下进线、下出线，双电源进线位置需制作铜排引至低压柜进线电缆孔处，需充分考虑低压进线电缆搭接方便。

2.低压柜进出线开关标签需方便更改名称及替换，以方便现场因功能互换或增加负荷更改出线名称。

备品备件：

备品备件清单(不限于)

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 同设备型号 | 个 | 6 |  |
| 2 | 按钮 | 同设备型号 | 个 | 6 |  |
| 3 | 熔断器 | 同设备型号 | 只 | 10 |  |
| 4 | 操作、维修工具 | 同设备型号 | 套 | 1 | 钥匙等 |

投标方向招标方提供专用工具及仪器见下表：

专用工器具清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）交流低压开关柜主要包括以下设备（见附图2）：

·交流断路器

·电流互感器

·电能计量表计

·低压避雷器

·接线端子等附件

·外壳

投标方应提供完整成套的设备及其附属设备、备品备件、专用工具等。

1.2.3 供货界面

投标方供货至招标设备本体，此外基础（含基础固定螺栓）、高低压引出电缆、控制电缆或光纤电缆由其他供货商提供。

## 电站概况及主要任务

1）项目名称：青龙县凉水河乡25MW光伏项目

2）工程规模：25MW

3）工程地址：河北省秦皇岛市青龙县凉水河乡

4）交通、运输条件：陆路

7）电力系统情况：

a．系统标称电压：　 0.4kV

b．系统额定频率：　 50 Hz

d． 安装地点：　35kV配电室内

## 设备运行环境条件及布置

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 极端最高气温 | ℃ | 40 |
| 极端最低气温 | ℃ | -35 |
| 海拔高度 | m | ≤1000 |
| 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速（m/s） | m/s | 29 |
| 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） | 级 | 7 |
| 日相对湿度平均值 | % | 正常：≤95 |
| 月相对湿度平均值 |  | 正常：≤90 |

本招标文件中的技术要求是针对上述实际环境提出的，投标方提供的所有设备都必须是针对上述实际使用环境做出技术修正后的产品，投标方必须在投标文件中详细说明投标产品针对上述实际使用环境做出的存储运输、绝缘耐压、散热、性能指标等方面的技术修正及其原因。本次招标所有设备均根据实际安装位置的海拔高度对设备外绝缘放电电压进行修正。

## 标准及规范

本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

招标设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、原水电部标准（SD）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果投标方采用与标准文件列举以外的其他标准时，须经招标方同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

主要引用标准如下：

GB 1208             电流互感器

GB 3906             3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 4109             高压套管技术条件

GB 4208             外壳防护等级(IP代码)

GB 7251             低压成套开关设备国家标准

GB 1207             电压互感器

GB 1208             电流互感器

GB 14048.1-5        低压开关设备和控制设备

GB 1094.1           电力变压器

GB 50060            3～110kV 高压配电装置设计技术规定

GB 1094.11          干式变压器

GB 11032            交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 3309           高压开关设备常温下的机械试验

GB/T 10228          三相干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 16927.1～2     高电压试验技术

GB/T 4942.2         低压电器外壳防护等级

GB/T 15576          低压无功功率静态补偿装置总技术条件

GB/T 13384          机电产品包装通用技术条件

GB/T 191            包装储运图示标志

GB 4026/T           电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则

GB/Z 17625.3        电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中 产生的电压波动和闪烁的限制

IEC 60269           低压熔断器

IEC 60439           低压开关设备和控制设备成套装置

DL/T 404            户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 5222            导体和电器选择设计技术规定

JB/T 10217           组合式变压器

ZBK 36001            低压抽出式成套开关设备

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》以及其他相关标准。

国际电工委员会标准IEC-76出版物要求。

## 设备颜色

设备外壳颜色应必须统一使用RAL7035色标。

## 铭牌

合同设备包括的主要元件和操动机构均有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中刻制的字迹应永久保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

为了工作人员操作的安全，应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路也应标有编号并与电气图纸上的编号相对应，装设在供货设备上的铭牌的清单及图样应提交招标方审查。下述各项内容应标志在各设备铭牌上：

1.7 0.4kV低压开关柜

·制造厂名称和商标

·型号、名称和出厂编号

·出厂日期

·主要的额定参数

·防护等级

## 包装、起吊、运输和安装

1.8.1 包装

（1） 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2） 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

（3） 各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

（4）包装箱采用木箱进行包装，采取防受潮、防震动措施，保证设备运至现场后具备在室外保存的要求，招标方不接受用纸箱包装运输。

1.8.2 起吊

合同设备须具有承受其总重的起吊装置，并标明吊点位置。

1.8.3 运输

（1）合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2）合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

（3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（4）运输中不允许有任何的碰撞和磨损，底部需加缓冲垫防震。

（5）随产品提供的技术资料应完整无缺。

1.8.4 安装

投标方应负责现场交付合同设备；提供基础设计要求；并配合协助完成接地安装和现场调试及测量接地电阻。

## 对规定设备、组件和材料的变更

投标方未经过招标方同意，不应对合同中所规定的设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过招标方书面同意变更或替代，也不得有损于招标方的利益以及增加合同金额。

## 图纸、资料的审查与提交

1.10.1 投标方应向招标方提供的图纸

除本节所列图纸数据外，随工程进度或电站需要所必须的其它图纸数据应随时填补，所增加的部分，投标方有义务提供并不得另增费用。

投标方提供的所有正式图纸及技术文件须加盖招标方单位公章。

所有进口设备及元器件均应提供完整的中文资料。

只有当所有规定的全部文件提交，招标方方签发一份交接证明给投标方，否则，将认为该项工作未完全完成。

1.10.2 技术协议签订后，投标方应在3天内向招标方及工程设计单位提供如下图纸和资料以供招标方及工程设计审查：

设计依据，计算成果，外形图和详图；工厂组装和试验程序；搬运、贮存、安装、运行和维修说明书；安装检查、现场试验和试运行的现场调试程序；设备材料清单；接线和控制原理图；产品样本和介绍；本条以及技术规范其它各节中所列出的产品性能和试验报告；基础开孔开洞尺寸图；设备的重量、动荷载和静荷载等资料。

上述各项图纸数据，投标方应向招标方提供5套，向工程设计单位提供2套。

投标方应在提供合同设备的每个主要组装件或部件的设计图纸时，提交设备清单交招标方批准。清单应包括本工程项目涉及的设备和辅助设备的原产地制造厂名，以及说明书、部件编号、额定值、性能特性和能使招标方得到备件所必需的其他有用资料。

1.10.3 招标方及工程设计审查结束后7天内，投标方提供上述要求的所有最终工厂图纸。投标方应将上述每项图纸数据向招标方提供10套及配套光盘1套，向工程设计单位提供2套及配套光盘1套。

图纸应以AutoCAD 2004图形的文件格式、技术文件应以Word 2003的文档格式提供电子版。

1.10.4 投标方随设备到货提供的图纸和数据

下列图纸和数据应随设备到货；投标方应向招标方提供10套图纸数据及配套光盘1套：

·设备安装说明书

·现场调试试验大纲

·经买卖双方最终确认的图纸数据

·技术协商成果

·招标方及工程设计单位需要的其它图纸和数据

·各参数整定范围说明书

·设备运行和操作说明书

·详细的设备清册及使用说明书

·故障检查及修复说明书

·厂内产品检查及设备试验记录

·产品合格证

·按规定应随设备到货的有关图纸资料

投标方应向招标方及设计院提供的设计提资资料见下表：

| 序号 | 提资资料 | 提交数量 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次系统图 | 3 | 技术协议签订3个自然日内 |
| 2 | 布置图（平面、断面） | 3 | 技术协议签订3个自然日内 |
| 3 | 设备重量、设备基础图 | 3 | 技术协议签订3个自然日内 |
| 4 | 二次图（原理图、接线图）、主要元件资料（双电源开关、数显表等说明书、图纸）、设备说明书、用户手册 | 3 | 技术协议签订3个自然日内 |

投标方提供的所有资料、图纸均应提供CAD或word电子版，及签字盖章纸板资料。

## 图纸审查及设计联络会

招标方的审查并不能免除投标方为满足合同文件和保证各部件安装时正确配合应负的责任。

为协调设备设计、工程设计及其它方面的工作，以保证合同有效及顺利地实施，招标方和投标方计划召开一次设计联络会，投标方应制定相应详细的设计联络会计划和日程。

设计联络会期间的所有费用由投标方承担，设计联络会的时间由买卖双方协商确定，参加会议的招标方人数不超过10人。

## 对成套性和互换性的要求

招标方确保所供合同设备零部件、专用工具和备品备件的成套性，同时确保应有的随机文件的成套性，这些随机文件包括装箱单、合格证、使用维护说明书、总图、易损件图和主要部件装配图等。

合同设备的相同零部件（含备品备件），必须具有互换性，便于设备安装、运行和检修。

## 培训

1.13.1 为保证合同设备的正常运行，投标方应安排1次对招标方人员的技术培训，其费用已包含在合同总价中。培训的具体细节由买卖双方商定。

1.13.2 投标方应指派熟练、称职的技术人员，对招标方技术人员进行指导和培训，并解释本合同范围内所有技术问题。技术培训技术资料由投标方负责整理及编制。

1.13.3 投标方应保证招标方技术人员在不同岗位工作和受训，使他们能够了解和掌握设备的操作、检验、修理和维护等技术。投标方应保证招标方的受训人员在培训结束后将培训的全部文件和笔记带回。

1.13.4 培训期间，投标方应向招标方技术人员免费提供有关的试验仪表、工具、技术文件、图纸、参考数据、工作服、安全用品和其它必须品，以及适当的办公室。

1.13.5 投标方应随投标书提供一份对招标方技术人员培训的大纲，包括时间、计划、地点、要求等。投标方应在合同签订后10天内，将初步培训计划提交给招标方审阅。

1.13.6 培训开始前，投标方应向招标方技术人员详细阐明与工作有关的规定和注意事项。投标方应保证招标方技术人员在不同岗位工作和受训，使他们能够了解和掌握设备的操作、检验、修理和维护等技术。培训应理论和实际操作，检修相结合，且投标方提供必需的工器具。在得到招标方所有参训人员的培训效果认可签字后，培训结束。培训结束后，投标方应给招标方出具证书，以证明培训结束。

## 质量保证

1.14.1  订购的新型产品除需满足本规范外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

1.14.2  投标方应保证制造过程中的所有工艺.材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范的规定。

1.14.3  投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO900-GB/T1900质量保证体系,且该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

1.14.4  当产品出现故障时，投标方应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。从招标方发出故障通知算起，因设备修复时间超过72小时对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标方应保证在招标方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理，造成的工期延误、劳务费用、电量及信誉等损失，由投标方负责。

作为光伏电站的核心设备，投标方提供的设备的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。本技术规范书中的年故障率是指，一年内电站内所有投标方的在运设备的故障时间之和除以电站内所有投标方在运设备的总运行时间。1.14.5  设备质保期2年，质保期自设备试运行合格后算起。

## 设备监造和性能验收

1.15.1招标方有权派遣技术人员到投标方的生产车间对合同设备的加工制造进行检验和监造，投标方应无条件配合，不得以任何理由拒绝。中标一周内指定项目经理，设备供应商在签订合同一周内提交有其具体生产工作负责人签字确认的设备质量情况及其供货进度的书面材料。建立周报制度，周报用于各方沟通一周来设备制造、质量控制和生产进度等方面的情况，及其供货过程中发生的问题以及相应的预防和纠正措施。

1.15.2如果出现合同设备经检验、试验或实际运行不符合技术规范要求的情况，招标方可以拒收或退货，投标方应更换或改进被拒收的设备使之符合本技术规范的要求或按照招标方的要求无条件退货。

1.15.3招标方技术人员参加工厂试验和验收的任何会签结果，既不能免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的现场检验和验收。

1.15.4招标方拥有对货物运到项目现场以后进行检验、试验和拒收的权利，投标方不得因货物在原产地发运以前已经由招标方检验并已通过作为理由对现场检验和验收提出任何异议。

1.15.5制造单位及安装单位应向业主和监造方提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日期以前(H点10天，W点7天)通知业主和监造方。若招标方不派代表参加设备的监造和性能验收，投标方应在接到招标方关于不派遣代表到投标方工厂的通知后，自行组织检验。投标方自行组织的监造和性能验收要真实、全面并将自检结果以书面形式向招标方报告。

# 专用技术规范

## 低压交流开关柜

2.1.1 低压开关柜的总体要求

（1） 交流低压开关柜柜体按照低压抽出式开关柜的要求制造。

（2） 交流低压开关柜柜体尺寸：高为2200mm，宽为800mm，柜深为800mm。

（3） 低压开关柜每个单元空气开关选用固定式板后接线，抽屉单元选用抽出式。

（4） 低压开关柜柜体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形，并力求外型美观。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力。

（5） 低压开关柜柜体采用金属材料，具有抗暴晒、不易导热、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。交流低压开关柜金属框架均具有良好的接地，设置至少2个接地端子，并标有接地符号。

（6） 低压开关柜应能够从底部引入电缆。

（7） 低压开关柜断路器单元应在单元门的正面设有一个手动操作的手柄，手柄位置应表明断路器处于分闸、合闸状态或实验状态，并应提供挂锁或其它联络装置，以防止误操作。

（8） 低压开关柜柜门采用镀锌转轴铰链，以防门与柜体直接碰撞，并加强柜体防护等级，柜体防护等级不低于IP40。

（9） 低压开关柜柜体设计满足自然通风要求，散热性能良好，柜体顶盖可拆卸，方便现场安装和调整主母线。柜顶四角安装可拆卸起吊环；柜内安装件均作镀锌钝化处理，柜体采用不低于2.0mm冷轧钢板制作。柜内安装构件采用模数化或滑动孔，方便调整安装尺寸。插入式组件安装在600mm宽的装置小室，用插入式接头与配电母线连接。出线电缆通过柜后电缆室端子连接。

（10）低压开关柜柜顶水平主母排规格配置详见附图，接地母排置于柜体的下后部，水平贯通，每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并安装相应的螺栓、螺母），以利安装接线。母线相序排列、颜色符合国家标准；接地母线的安装应便于检查及与外部接地网的连接。

（11）所有母线（主母线、分支母线、连接小母线、过渡母线）都为无氧铜排，要求表面镀锡处理；所有主母线及分支母线均用绝缘热缩套管密封绝缘；母线搭接处用绝缘包盒包裹，杜绝母排裸露在外，投标方提供足量的绝缘包盒满足现场安装需要。

（12）低压开关柜柜门、隔板采用静电环氧喷塑。交直流低压开关柜及交流配电箱表面油漆橘纹消除眩光。

（13）低压开关柜各功能单元之间及各功能单元内的各功能小室之间均应隔离。母线的连接应采用防腐处理的螺栓、螺母、套管。母线应按国家标准 ( GB )规定排列和标记。

（14）本次招标所有设备均根据实际安装位置的海拔高度对设备外绝缘放电电压进行修正。

（15）低压开关柜应装有底板以防止灰尘和小动物的进入。

（16）低压开关柜内元件的温升应不超出所采用标准的允许温升极限。

2.1.2 设备选择通用技术性能要求

（1）低压开关柜内的元件除应能满足本回路的参数要求外，还应保证在规定的额定条件下安全可靠地运行，且其安装应易于检查和维修。交流低压开关柜内设备选型以技术规格书为准，技术规格书中未注明的型号，以图纸为准。

（2）低压开关柜电流互感器为浇注式，二次电流为5A。计量用电流互感器的精度为0.2级；电流互感器的二次负载(如电流表)安装在装置内。

（3）指示和记录仪表采用方型或槽型仪表，进线柜有多功能数显表。

（4）指示灯采用抗干扰型的长寿命发光二极管为光源。

（5）熔断器采用熔管式熔断器，用于控制，计量和辅助回路的保护。

2.1.3 二次接线要求

（1） 二次设备、接线应标明原理图和安装图标号，标号应正确、完整、清晰、牢固。

（2） 二次回路的接线端子排安装位置与一次接线对应，二次接线端子呈45°倾斜方向，要充分考虑用户方便安装接线和检修。

（3） 二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线，电流互感器二次回路≥4mm2；控制回路为≥2.5mm2。二次回路端子排包括单极断路器。

（4） 二次回路承受2kV工频耐压试验无破坏性放电。

（5） 所有进出开关柜的控制配线及端子均需做配线标记，该标记的文字与编号应与控制原理图上的一致。

（6） 配线主回路应按国标规定的颜色和文字标注。

（7） 电流互感器二次侧应设试验端子。

（8） 二次接线应采用不小于 2.5mm2 铜芯导线，导线的分支应在元器件的端子或端子排上。每个端子只容许接单根导线。

（9）低压开关柜的控制回路电压为AC220V，装置供电电源由供货商自行解决。

雷电流放电能力：          ≥30kA

2.1.4低压开关柜技术性能要求

（1） 电源条件

额定电压： AC400V

频率：     50 Hz

三相五线制，中性点直接接地。

（1）低压开关柜预期最大短路电流为 30 kA ( r.m.s)。

（2） 厂用10kV电源由站用变和外引电源引入，低压总进线处装设低压计量表。

（3） 开关柜的额定绝缘电压为660V。

（4） 开关柜内元件的温升应不超出所采用标准的允许温升极限。

（5） 馈线柜断路器采用塑壳断路器。

（6）双电源开关、塑壳断路器采用国内外知名厂家产品，塑壳断路器额定运行短路分断能力22kA，额定极限短路分断能力35kA，断路器的额定电流值参见附图。断路器应为固定抽屉式安装, 抽屉应具有下列功能：

·“连接”位置：主回路及控制回路完全插入

·“试验”位置：主回路抽出, 控制回路插入

·“隔离”位置：主回路和控制回路完全抽出

（7） 断路器应具有“分闸”、“合闸”的位置机械指示。

# 附录B：技术规范书的基本响应方式

B.1对技术要求响应方式的基本要求

投标方应原文引用技术要求书的所有条款，并在各条款后用加粗‘黑体’格式按如下方式逐条响应技术要求书内容（注：“【  】”中的加粗黑体为应答内容）：

- 如果投标方明白并完全满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白并满足上述招标要求

【设备性能】——描述投标设备的实际性能等。

【相关测试报告】——用第三方测试报告证明设备性能的有效性等。

- 如果投标方明白但不满足技术要求书要求，则应按如下方式应答：

答：明白但不满足上述招标要求

【原因及措施】——描述投标设备不满足技术要求书要求的原因及应采取的相关措施等。

- 如果投标方不明白技术要求书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，招标方将及时回复。

B.2例子

一、明白并完全满足要求

本次招标“柜体防护等级不低于IP40。 ”——引自技术要求书原文

答：明白并满足上述招标要求。

【本次投标的？？？（投标低压柜型号）低压柜防护等级为IP40，满足招标要求。】

二、明白并但不满足要求

本次招标“设备外壳颜色应必须统一使用RAL7035色标。

。 ”——引自技术要求书原文

答：明白但不满足上述招标要求。

【本次投标？？？（投标低压柜型号）低压柜使用？？？（色标号）。】