青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

无功补偿装置(SVG)

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10月

目录

1. 总则	- 1 -

2. 标准和规范	- 2 -

3. 工程概况	- 5 -

3.1  电站工程概况	- 5 -

3.2  环境条件	- 6 -

3.3  安装地点	- 6 -

4. 技术规范	- 6 -

4.1  SVG成套补偿装置技术要求	- 6 -

4.2  SVG装置技术要求	- 8 -

4.3  运行环境要求及外壳等级	- 10 -

4.4  其他功能	- 10 -

5. 供货	- 10 -

5.1  一般要求	- 10 -

5.2  供货范围	- 11 -

5.3  一、二次分界点	- 11 -

5.4. 备品备件	- 12 -

6. 技术资料和交付进度	- 12 -

6.1  一般要求	- 12 -

6.2  技术文件	- 13 -

6.3  卖方应提供的技术文件	- 14 -

7. 设备监造（检验）和性能验收试验	- 15 -

7.1  概述	- 15 -

7.2  检验和监造	- 15 -

7.3  试验	- 16 -

8. 技术服务及培训	- 17 -

8.1  项目管理	- 17 -

8.2  现场技术服务	- 17 -

8.3  培训	- 18 -

8.4  质量保证	- 18 -

9. 包装、运输和贮存	- 18 -

10. 技术偏差表	- 19 -

11. 关键部件及元器件表	- 19 -

签字页（本页无正文）	- 20 -

# 1. 总则

1)卖方须仔细阅读包括本技术规范在内的协议文件阐述的全部条款。卖方提供的设备应符合协议文件所规定的要求。

2)卖方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。卖方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任，包括分包(或采购)的设备和零部件。 买方有权参加分包、外购设备的采购技术谈判，卖方和买方协商，最终买方确定分包厂家，但技术上由卖方负责归口协调。

3)本技术规范提出了对SVG的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4)本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本协议文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

5)如果卖方没有以书面形式对本协议文件技术规范的条文提出差异，则意味着卖方提供的设备完全符合本协议文件的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

6)本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

7)若卖方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方，以有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

8)在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，卖方在设计上给予修改。具体项目由买卖双方共同商定。

9)本协议书中涉及有关商务方面的内容，如与协议文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

10)设备一览表

本工程要求35kV母线装设容量为±3Mvar无功补偿装置。SVG配置要求其无功出力能满足容性3Mvar~感性3Mvar动态连续可调，要求响应时间小于10ms。SVG成套装置室外安装。

成套设备的质保期为2年。

SVG单独配置35kV开关柜，由开关柜内断路器控制，买方负责提供开关柜。

具体供货清单如下表所示：

主要供货清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | SVG部分 | ±3MVar | 套 | 1 | 卖方成套供货 （户外集装箱式） |
| 1 | SVG功率柜 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | SVG控制柜 |  | 面 | 1 |  |
| 3 | SVG启动柜 |  | 面 | 1 |  |
| 4 | 电抗器柜(如有) |  | 面 | 1 |  |
| 5 | 变压器微机保护 |  | 套 | 1 | 置于控制柜内 |
| 二 | 连接变压器 | S11-3000/35,3000kVA, 35/10kV，高压侧带套管CT或者单独配置CT | 台 | 1 |  |
| 三 | 35kV 户外隔离开关（配电缆进线支架） | 630A，25kA/3s | 套 | 1 |  |
| 四 | 连接电缆及附件 | 含功率柜风机、柜间连接排，架空导线及附件，卖方供货范围内的光缆、控制电缆、通讯电缆、集装箱等 | 套 | 1 |  |
| 五 | 成套装置其他配套装置 | 散热风道、加热系统、照明系统、安全防护设施、围栏等 | 套 | 1 |  |

注：1.在保证使用性能和功能前提下，连接变压器容量、接线组别，隔离开关的额定电流，卖方可根据需要配置。

2.成套装置采用户外组合柜(箱式整体)安装，外壳防护等级不低于IP54（户外），本装置应能在本电站的环境下稳定可靠运行（最高温度40 ℃，最低温度-35 ℃）。

# 2. 标准和规范

1)合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

2)除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准，尚没有国际性标准的，可采用相应的生产国所采用的标准，但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。

3)卖方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准，但不局限于以下标准，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

GBT 29321-2012 《光伏发电站无功补偿技术规范》

DL/T672    《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T597    《低压无功补偿控制器订货技术条件》

GB/T 11920 《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》

GB 1207   《电磁式电压互感器》

SD 325       《电力系统电压和无功电力技术导则》

DL/T 840   《高压并联电容器使用技术条件》

GB 50227   《并联电容器装置设计规范》

GB 311.1   《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 311.2   《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 311.3  《绝缘配合 第3部分：高压直流换流站绝缘配合程序》

GB/T 311.6 《高电压测量标准空气间隙》

GB/T 11024.2《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第2部分：耐久性试验》

GB 50227   《并联电容器装置设计规范》

GB/T 11024.1 《标称电压1kV以上交流 电力系统用并联电容漆 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》

JB7111     《高压并联电容器装置》

DL/T 604   《高压并联电容器装置使用技术条件》

JB/T 5346  《串联电抗器》

GB 1985   《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 653  《高压并联电容器用放电线圈使用技术条件》

DL/T 462  《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

GB/T 15166.4《高压交流熔断器 第4部分：并联电容器外保护用熔断器》

DL/T620     《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 11024.1《放电器》

GB2900      《电工名词术语》

GB/T 311.2 《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 5582     《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB1985      《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 5273    《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB/T 775.1 《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》

GB/T 775.2 《绝缘子试验方法 第2部分：电气试验方法》

GB/T 775.3 《绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法》

GB/T 4109  《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB 1094.1  《电力变压器  第一部分  总则》

GB 1094.2  《电力变压器  第二部分  温升》

GB 1094.3《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB 1094.5  《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

GB/T 6451  《油浸式电力变压器技术参数和要求》

JB/T 10088 《6kV～500kV级电力变压器声级》

DL/T 574   《变压器分接开关运行维修导则》

GB/T 13499 《电力变压器应用导则》

GB/T 12325 《电能质量 供电电压偏差》

GB 12326	  《电能质量  电压波动和闪变》

GB/T 14549 《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 15543 《电能质量 三相电压不平衡》

GB/T 14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB 50217    《电力工程电缆设计规范》

GB/T 14598.3《电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验》

DL/T 677    《发电厂在线化学仪表检验规程》

Q/RX 220 包装标准。

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》  国家电网公司

其它有关的现行标准。

以上标准应执行最新版本，当上述标准与现行标准不一致时按高标准执行。如果本技术规范书有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，卖方应及时通告买方进行书面解决。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国家标准。

4). 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果卖方提出了更合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使卖方提供的设备性能达到本标书的要求，并确保安全﹑稳定﹑连续运行，在征得买方同意后，卖方可以不全部使用上述标准和规定。

5). 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

# 3. 工程概况

## 3.1  电站工程概况

1）项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程

2）项目建设地点：河北省秦皇岛市青龙县凉水河乡。

3）交通、运输：公路

4)工程概况：青龙县凉水河乡25MW光伏项目 35 kV开关站 工程位于 秦皇岛市，海拔约   <1000  米。工程规划装机容量为25 MW，本期建设容量为25 MW，采用  35   kV电压并入  当地   电网。电站35kV配电装置采用    单母线  接线

5）电力系统情况：

a．系统标称电压：　 35 kV

b．系统最高电压：　 40.5 kV

c．系统额定频率：　 50 Hz

d． 安装地点：　户外

e. 系统短路电流：2.77kA

## 3.2  环境条件

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  | kV | 35 |  |
| 2 | 设备最高电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 3 | 系统接地方式 |  |  | 非有效接地 |  |
| 4 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 污秽等级 |  |  | e级 |  |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 日最低温度 |  | －35 |  |
|  |  | 日最大温差 | K | 30 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 8 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 |  |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.1 |  |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 11 | 最大风速 |  | m/s | 29.6 |  |
| 12 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  | g | 0.2 |  |
| 13 | 安装场所 |  | 户内/外 | 户外 |  |

整台设备应能承受上述地震烈度水平、垂直加速度同时作用，并考虑连接导线的张力和振荡造成的影响。地震波为正弦波，持续时间三个周波，安全系数1.67。

## 3.3  安装地点

SVG本体采用户外集装箱式安装；SVG连接变压器采用户外安装。

# 4. 技术规范

## 4.1  SVG成套补偿装置技术要求

本工程装设总容量为-3MVar~+3MVar 35kV动态无功补偿装置1套，装置主要包括：额定容量-3~+3Mvar的以IGBT为核心部分的SVG型静止无功发生器成套装置：功率柜、控制柜、启动柜、连接变压器、隔离开关、保护装置等。SVG装置在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，设计寿命应不少于25年，质保期不低于2年。

卖方提供的SVG无功补偿设备应满足当地电力公司的入网及验收等要求，如因卖方原因导致其提供的动态无功补偿设备无法通过相关电力公司的验收或与相关调度部门之间无法正常通讯或无法按照调度部门指令调整无功补偿设备输出参数，卖方应c       u1） 输出容量

成套装置满足以35kV母线无功功率、以及35kV母线电压、功率因数及无功功率作为控制目标，实现SVG装置额定补偿容量为-3MVar（感性）～+3MVar（容性）无功连续可调。

2）响应时间

SVG装置可动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出，动态响应时间不大于10ms。

3）过载能力

成套装置应具有短时过载能力，过载无功补偿容量为成套装置总容量的10%、时间持续3min开始报警。过载无功补偿容量为成套装置总容量的20%、时间持续1分钟保护停机。

4）谐波电压

去除背景谐波电压后，注入系统公共连接点（P.C.C.点）35kV母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足中华人民共和国国家标准《GB/T14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

5） 谐波电流

注入系统公共连接点（P.C.C.点）35kV母线的各次谐波电流满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

6） 三相电压不平衡度

电网公共连接点35kV母线的电压不平衡度≤1.3%，满足中华人民共和国国家标准GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》的要求。

7）电压波动

去除背景电压波动后，在电网公共连接点35kV母线的电压波动d％≤2%，中华人民共和国国家标准GB 12326-2008 《电能质量  电压波动和闪变》的要求。

8） 功率因数

补偿容量足够的前提下，35kV母线经补偿后其月平均功率因数大于等于0.98，且不过补偿。装置能以功率定值进行调节，在补偿容量足够的前提下，进线点（电力部门计量点）的功率因数值满足电力系统的要求。

## 4.2  SVG装置技术要求

4.2.1 变流功率单元技术参数规范

采用先进的全控型器件IGBT，装置主回路元件的选用应留有足够的电流、电压裕度。

额定频率：          50Hz

额定容量：			 - 3Mvar（感性）～ 3Mvar（容性）

额定电压：		      35kV

容量调节范围：	  从额定感性容量到额定容性容量连续可调

冷却方式：          新风

平均损耗：          <0.8%

谐波特性：           <3%IN

响应速度：          ≤10ms

4.2.2连接变压器技术参数

型号:S11-3000kVA 相数:3相

额定频率:50Hz

额定电压:

高压侧额定电压:37kV

高压侧最高电压(Um):40.5kV

高压侧分接范围:±2×2.5%

低压侧额定电压:10kV

变压器高压侧采用套管CT或者另外配置CT， 低压侧采用启动柜内置CT

4.2.3 保护和监控系统

1. 控制屏的外形及组成

控制屏采用柜式结构，柜体选用优质 “三防”产品，抗强电磁干扰能力强，必须有国家权威机构出具的电磁兼容试验报告。信号传输通道中用的光纤采用优质产品。

控制系统为以DSP为核心的全数字控制系统，主要由主控机箱、监控后台等几个主要部分组成。各部分实现以下功能：

1） 监控后台：人机界面与监控系统；

2） 主控机箱：具有自主知识产权及专利的全数字化控制器，由各功能板卡组成，采用分相瞬时电流控制策略。

2. 主控制器的基本功能

成套装置控制系统应可根据系统无功的变化情况，实现脉冲发生和分配功能，自动调节装置无功输出；成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响；

所供设备必须能够实现接受电网指令自动调节功能，与有功无功装置配合。

3. 通讯功能

控制器具有和上位机通讯的标准化接口。同时控制具备与风电电站综合自动化联网的功能，高压开关柜的合闸、分闸及状态监控在风电电站后台保护上实现。

可采用RS485通讯方式，以modbus协议为标准。

4. 显示功能

控制器应采用液晶显示器，具有友好的人机界面，数据保存6个月以上。可提供如下功能：

·显示35kV侧的电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率；

·显示SVG装置的输出电流；

·显示变流器各个单元的工作状态；

·显示各类保护动作情况及故障告警等信息；

5. 保护功能

成套装置采用了综合保护策略，以提高装置可靠性；

保护功能如下：

装置的保护：SVG系统输出过电流故障和电网供电电压过压故障。

功率单元的保护：IGBT驱动故障、直流过压和超温故障。

连接变需配置完善的连接变保护，包括差动保护、本体保护等。并带有RS485通讯接口。并配置相关一次设备（如连接变的保护卷CT）。

## 4.3  运行环境要求及外壳等级

成套装置采用户内组合柜安装，外壳防护等级不低于IP4X，本装置应能在本电站的环境下稳定可靠运行（最高温度+40℃，最低温度-35℃）。成套装置应考虑散热、通风、采暖，设有专门的排风通道，冬季成套装置保证室内温度不低于-10℃。

户外预制舱本体

结构的总体要求

户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

防腐能力强，保证30年不生锈；

外形美观、大方、协调；

密封舱体，防尘、防潮、防凝露；

体积小巧，结构紧凑.

预制舱舱体骨架为焊装一体式结构，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。舱体内开关柜不会因起吊运输造成的变形影响开关、隔离等设备的操作、运行。

预制舱防护等级达到IP33D，舱体接缝处防护等级不低于IP54，舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室,各个隔室之间的防护等级为IP2X。

舱体的底架部件由型钢焊接而成，框架、门板及顶盖均采用优质冷轧钢板经喷砂、热喷锌防腐处理工艺或采用不锈钢材质，框架钢板厚度不得小于2.5mm；门和顶盖钢板厚度不得小于2mm；底板厚度不得小于3mm；不允许使用彩钢板、镀锌板等金属材料拼装式舱体或GRC、金邦板等非金属舱体。内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火保温材料，确保整个预制舱的保温和防火性能。

舱体所有锁盒采用户外铝合金锁盒并配置工程塑料电力专用锁。舱体金属构件应进行在40年内不锈蚀的防腐处理，舱体外壳采用冷轧钢板经热喷锌防腐或采用不锈钢板制作，金属材料喷涂前必须经过喷砂处理，以增强防腐层的附着力，并均匀一致。

为确保舱体的高低压、自动化、变压器等设备的可靠运行，并实现、防尘、防潮、防凝露，预制舱舱体均需要密封。采用硅橡胶或三元乙丙材料制作的密封条，是长寿命（保证10年以上的使用寿命）、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔，为确保现场电缆连接后的有效密封，预制舱厂家应随设备配置电缆多径密封件。

预制舱外壳形状应不易积尘、积水，舱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。舱体制作尽可能少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施，若实在无法避免使用外露紧固件，则必须选用不锈钢紧固件，防止紧固件生锈。

外壳的门板和框架若采用铰链联结，应将铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。门板安装铰链和门轴等活动部件必须采用不锈钢材料制作，保证在舱体的使用年限内，活动处不生锈。

舱体具备良好的隔热性能，保证产品在一般周围空气温度下运行时所有电器设备的温度不高于其允许的最高温度，不低于其允许的最低温度。

舱体外观色彩大方、协调、无光污染，内部色彩要与舱体内部安装的电器设备颜色相协调。

所有门应向外开，开启角度大于90°，并设置定位装置。门装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。检修走廊的门应采用内外可方便开启的安全门锁，并具备防止内部有人时，门锁锁死的功能，通道门设门控自动开闭＋手动开闭的照明设施。

在预制舱的每台舱体内部各安装自动烟感系统，烟感传感器安装在舱体的顶部，烟感信号同变电站自动化系统相连，并通过保护装置将舱体内的烟感信号传入主站，可及早发现火情，防止事故的扩大。

舱体防腐要求

舱体应采用喷砂、热喷锌、喷锌加涂料、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，不锈钢板采用喷砂、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致，以保证舱体30年不锈蚀。

舱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架40年不锈蚀。

喷锌表面质量要求：锌层厚度不小于为55～65μm。涂层表面必须是均匀的，不允许起皮﹑鼓泡﹑大熔滴﹑裂纹﹑掉块及其它影响涂层使用的缺陷；

舱体的面漆采用抗紫外线、抗老化、长寿命的聚胺脂类高档面漆，喷涂厚度不小于30～40μm，保证20年内不退色、不氧化、不粉化。

标书提供防腐工艺报告的优先选择。

舱体的密封与通风处理

舱体内设置自动排风系统，控制舱体上设置的强制排风轴流风机的启停，电动风阀及轴流风机的总通风量需保证每2分钟将舱体内空气换气一次（约为150m3/min），进风风阀和轴流风机必须设置良好的除尘过滤装置，确保舱体防尘。SVG箱体上需有进风口或通风窗，以保证风机能够正常工作。

投标厂家应该解决好舱体密封和自动排风的矛盾，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗。

排风的风机采用进口、长寿命、免维护轴流式风机；风机的数量应满足排风和除湿的要求。

线缆通道的要求

预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。

一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局；

二次线缆通道应采用金属线槽，考虑抗干扰以及防电磁屏蔽措施；

舱体照明

通道照明和事故照明：检修走廊内设置通道照明灯，照明灯必须采用防爆LED灯，并保证足够的照度，方便舱体内部的检修和试验，每台体检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。单元柜内设检修照明灯，并在操作面板上设置开关，以供检修时使用。

舱体运维与检修

柜体检修

为方便舱内柜体检修，预制舱厂家应满足单独移出要求，且可方便转移至舱外，具备整柜更换的功能；

舱体防涡流措施

当母线穿隔预制舱体时，预制舱厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线用金属夹件应选用不锈钢或铝等非磁性材料，预制舱舱体上安装金属夹件的门板及框架应选用不锈钢或铝等非导磁材料，以保证母线进入预制舱舱体时不形成导磁回路。

舱体接地

预制舱的舱体底架上应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，与预制舱内各设备接地和保护接地相连，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。预制舱的金属骨架，高配电装置、低配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。预制舱每台舱体的底架外部应至少设有4个明显的接地点，该接地点应采用铜板与可靠底架焊接，并配有直径不小于12mm的铜质螺栓，以便现场进行舱体与基础接地网的连接。

4.4  其他功能

4.4.1  现场参数设置功能

具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容可保存一年以上而不丢失，不受停电和干扰信号的影响；

4.4.2  事件顺序记录

当各类保护动作或监视的状态发生变化时，控制器将自动记录事件发生的类型、相别及动作值，事件按顺序记录，可通过液晶进行查询，并以通讯方式远传。动作次数可永久保存，即使掉电也不丢失。

# 5. 供货

## 5.1  一般要求

1). 本技术规范书规定了合同材料的供货范围。卖方应保证提供材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且材料的技术性能符合技术规范的要求。

2). 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3). 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具（如有）和消耗材料（如有）等，并提供详细供货清单。

1） 卖方应提供为了设备安装、调试、起动和运行用的全部必须的专用工具、仪器仪表和辅助设备。提供所供的全部专用工具的清单，指明每种工具的功能（如有）；

2） 卖方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表（如有），并应在商务标书中分别列出其单价和总价，供项目单位选购。

3） 卖方所提供的专用工具与仪器仪表（如有）必须是全新的、先进的且有详细使用说明资料；

4） 专用工具与仪器仪表装于箱内，注明“专用工具”“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

4). 卖方应提供安装时必需的备品备件。

5). 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

6）卖方应提供详细的安装、操作、检修维护说明手册。文件需能满足买方安装运维人员使用要求。

7） 卖方应在拟定的供货时间之前向买方提供全部的成套设备，备品备件随设备一起到达项目现场。

## 5.2  供货范围

本工程所需设备要求SVG动态无功补偿装置感性容量为 3 Mvar，容性容量为3Mvar（户外集装箱式），共1套。具体供货清单详见正文“设备一览表”

## 5.3  一、二次分界点

5.3.1  一次分界点

SVG支路隔离开关进线端，进线端以上电缆及附件由买方负责提供，进线端以下SVG设备和设备间的连接导线等电气材料由卖方提供。卖方负责提供进线电缆支架、立柱等。

5.3.2  二次分界点

卖方所提供的所有屏、柜的端子排；买方提供外部到这些端子排、二次端子之间的连线，卖方提供这些端子排、二次端子至设备内的所有连线，以及卖方所提供设备之间连接的线缆。

5.3.3买方负责整套设备的安装工作，卖方派遣专门技术人员负责指导。买方具体安装工作如下：

设备就位、并柜、连接排连接等；

一二次电缆敷设及接线；

设备安装及接线；

成套装置的继保实验和验收试验。

## 5.4. 备品备件

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 滤网 | 设备配套 | 个 | 1 |
| 2 | 散热风扇 | 设备配套 | 个 | 1 |
| 3 | 无功补偿PT信号采集板 | 设备配套 | 块 | 1 |
| 4 | 无功补偿CT信号采集板 | 设备配套 | 块 | 1 |
| 5 | 无功补偿功率板 | 设备配套 | 块 | 1 |
| 6 | 空开 | 设备配套 | 个 | 2 |
| … | (卖方填写) |  |  |  |

# 6. 技术资料和交付进度

## 6.1  一般要求

1).卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

2). 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3). 卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。应给出全部技术资料交付进度清单，并经买方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式图纸的可编辑电子文件2套（AUTOCAD版），正式图纸（4套）必须加盖工厂公章或签字。

4). 卖方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。卖方须满足以上三个方面的具体要求。

5). 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

6). 卖方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

7). 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

8). 卖方提供的技术资料为签字的正式图纸（4套）及电子版2套（图纸要求为AUTOCAD版，并附字型文件）。

## 6.2  技术文件

1)卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、外形图和主要技术参数。

2)在技术规范书签订_5 天内，买方向卖方提供系统接线图，安装场地等设计原始资料，卖方在接到以上资料15天内向买方提供下列资料 2 份，其中 1份为电子版。

1）设备资料图：设备外型尺寸、总重量、发热量等。

2）基础资料图：成套装置的布置场地、设备基础位置和尺寸要求、环境温湿度要求、电气埋管和电缆沟示意图等。

卖方在接到买方资料20天内向买方提供下列资料2 份，其中 1份为电子版。

1）设备电气一、二次设计图：应包括成套装置的详细配置、内部和外部接线图；监控系统的外型尺寸安装图及原理图、柜体端子排图等。

2）提供对开关柜设计要求，包括控制、测量、信号继电保护联锁要求，提供继电保护整定数据。

3）对低压交直流电源、通讯、信号采样需求的说明。

注1：若买方在技术规范书签订7日内未能按时向卖方提交相关资料，则卖方的设计资料交付进度与供货时限可按协议中原定交付时间顺延，顺延天数即为买方提交相关资料（系统图、场地土等）时超出时限的天数。

注2：买方或设计单位应在卖方提交上述图纸等设计资料3日内对图纸进行确认并将确认结果以书面形式提交给卖方，若买方或设计单位未能按时对图纸进行确认，则卖方的资料交付进度与供货时限可按协议中原定交付时间顺延，顺延天数即为买方或设计单位提交图纸确认结果时超出时限的天数。

3)设备供货时提供下列资料4份（另附电子版AUTO CAD一份）：设备的开箱资料除了上面所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图。

4)最终图纸应注明卖方、买方的订货合同号并有明显最终版标记。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

## 6.3  卖方应提供的技术文件

| 序号 | 资料目录 | 文件内容 | 提交数量 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书 | 鉴定证书 | 3 | 订货前 |
| 2 | 说明书 | 典型说明书 | 3 | 订货前 |
|  |  | 安装、运行、维护、修理说明书 | 10 | 交货时 |
| 3 | 图纸 | 外形图 | 10 | 接到原始资料后10天 |
|  |  | 组装图 | 10 | 接到原始资料后10天 |
|  |  | 基础图 | 10 | 接到原始资料后10天 |
|  |  | 电气原理图 | 10 | 接到原始资料后10天 |
|  |  | 部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图 | 10 | 接到原始资料后10天 |
| 4 | 技术参数 | 主要技术参数 | 10 | 接到原始资料后10天 |
|  |  | 继电保护整定数据 | 10 | 接到原始资料后10天 |

# 7. 设备监造（检验）和性能验收试验

## 7.1  概述

1)本技术规范书用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合技术规范书规定的要求。

2)卖方应在合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规范书的规定。

## 7.2  检验和监造

1)买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

2)如有合同设备经检验和试验不符合技术规范书的要求, 买方可以拒收, 卖方应更换被拒收的货物, 或进行必要的改造使之符合技术规范书的要求, 买方不承担上述的费用。

3)买方对货物运到买方所在地以后有进行检验、试验 和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

4)买方有权派遣技术人员到卖方的生产车间对合同设备的加工制造进行检验和监造，卖方应无条件配合，不得以任何理由拒绝。中标一周内指定项目经理，设备供应商在签订合同一周内提交有其具体生产工作负责人签字确认的设备质量情况及其供货进度的书面材料。建立周报制度，周报用于各方沟通一周来设备制造、质量控制和生产进度等方面的情况，及其供货过程中发生的问题以及相应的预防和纠正措施。制造单位及安装单位应向业主和监造方提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日期以前(H点10天，W点7天)通知业主和监造方。若买方不派代表参加设备的监造和性能验收，卖方应在接到买方关于不派遣代表到卖方工厂的通知后，自行组织检验。卖方自行组织的监造和性能验收要真实、全面并将自检结果以书面形式向买方报告。

5)监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

## 7.3  试验

1)卖方的设备需提供型式试验报告，型式试验应符合相关国家标准及IEC、IEEE标准规定，并应提供国家权威机构出具的型式试验报告。

2)卖方必须具备SVG全载试验中心，可对SVG控制系统及功率部分进行出厂前的高压全载试验。

3)现场验收试验

成套装置到达现场后，由安装单位按照相关规定进行现场验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由卖方负责。主要试验内容如下（但不局限于下表所列试验）：

| 序号 | 试验对象 | 试验名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机保护屏、控制系统 | 校线 |
|  |  | 元器件外观检查 |
|  |  | 通电试验 |
| 2 | 功率单元 | 功率单元工作电源测量 |
|  |  | 光纤试验 |
|  |  | 冷却系统试验 |
|  |  | 安装检验 |
|  |  | 接地检查 |
|  |  | 通电试验 |
| 3 | 电力电缆 | 测量绝缘电阻 |
|  |  | 直流耐压试验及泄漏电流测量 |
|  |  | 检查电缆线路的相位 |

4）性能验收试验

成套装置正式并网后，由电网公司进行性能验收试验，以验证无功补偿装置的容量调节范围、功率因数调节范围、动态特性、电压斜率特性和电能质量是否满足标准和技术规范书的要求。如试验结果不满足要求，由卖方负责整改。如整改后仍达不到要求，必要时买方有权要求更换设备或要求退货。

A 无功补偿容量调节范围试验

B功率因数调节范围试验

C动态特性试验

D电压斜率特性试验

E电能质量试验

# 8. 技术服务及培训

## 8.1  项目管理

合同签定后，买方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、配合现场安装、调试验收等。

## 8.2  现场技术服务

买方负责设备的安装，而卖方则负责安装指导和调试。故卖方必须派出工程师来完成该项工作。在设备安装过程中卖方应派有经验的技术人员常住现场。常住人员协助买方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。卖方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

8.2.1  卖方现场服务人员应具有下列资质：

1） 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2） 有较强的责任感和事业心，按时到位；

3） 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4） 身体健康，适应现场工作的条件。

8.2.2  卖方现场服务人员的职责

1） 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

2） 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术人员讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。

8.2.3  买方的义务

#### 买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 8.3  培训

（1）为保证合同设备的正常运行，卖方应安排1次对买方人员的技术培训，培训以买方技术人员签字认可培训效果为达标依据，如果有买方受训人员以培训效果差为由拒绝签字认可，卖方应继续对其进行培训，直到买方技术人员签字认可培训效果为止。培训费用已包含在合同总价中。培训的具体细节由招、甲乙双方商定。

（2）卖方应指派熟练、称职的技术人员，对买方技术人员进行指导和培训，并解释本合同范围内所有技术问题。技术培训技术资料由卖方负责整理及编制。

（3）卖方应保证买方技术人员在不同岗位工作和受训，使他们能够了解和掌握设备的操作、检验、修理和维护等技术。培训应理论和实际操作，检修相结合，且卖方提供必需的工器具。

（4）培训开始前，卖方应向买方技术人员详细阐明与工作有关的规定和注意事项。

（5）在得到买方所有参训人员的培训效果认可签字后，培训结束。培训结束后，卖方应给买方出具证书，以证明培训结束

（6）卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 8.4  质量保证

1. 订购的设备除需满足本规范外,卖方还应提供该产品的鉴定证书。

2. 卖方应保证制造过程中的所有工艺.材料等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范的规定。

# 9. 包装、运输和贮存

1)设备制造完成并通过试验后, 应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

2)所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

3)包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明买方的订货号和发货号。

4)各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5)整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6)随产品提供的技术资料完整无缺, 提供份数符合GB11032的要求。

7)当采用陆运时，设备运到指定现场后，买方提供必要的吊装工具，并负责卸货运到安全的仓储区或安装现场。需要仓储的设备须按卖方要求存放。

# 10. 技术偏差表

卖方提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差卖方如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在卖方技术偏差表中填写“无偏差”。

卖方技术偏差表（卖方填写）

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

# 11. 关键部件及元器件表

关键部件及元器件表（卖方提供）

| 主要组部件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGBT模块 |  |  |  |  |  |  |
| 功率模块电容 |  |  |  |  |  |  |
| 散热风机 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |