## 封面
QY-B202202C-02
青龙建昊凉水河25MW光伏项目 35kV开关站新建工程
材料清册
秦皇岛福电电力工程设计有限公司
2022年06月 秦皇岛

## 签字页
批 准 ：
审 核 ：
校 核 ：
编 制 ：

## 正文
序号 | 名称 | 型号、规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 一次部分
(一) | 35kV及0.38kV配电装置
1 | 35kV 开关柜 | KYN-40.5 1250A，25kA | 面 | 1 | SVG柜
2 | 35kV 开关柜 | KYN-40.5 1250A，25kA | 面 | 1 | 消弧线圈及站用变柜
3 | 35kV 开关柜 | KYN-40.5 1250A，25kA | 面 | 1 | 出线柜
4 | 35kV 开关柜 | KYN-40.5 1250A，25kA | 面 | 2 | 集电线路柜
5 | 35kV 开关柜 | KYN-40.5 1250A，25kA | 面 | 1 | PT柜
6 | 35kV 开关柜 | KYN-40.5 1250A，25kA | 面 | 1 | 储能回路进线柜
7 | 无功补偿装置SVG（预装式设备,室外油变） | 35kV 感性2Mvar-容性2Mvar连续可调 | 套 | 1
8 | 消弧线圈及接地变成套装置 | DKSC-630/37-100/0.4 | 套 | 1
9 | 施工变压器（在工程建设结束后将保留作为第二站用电源） | 含户外跌落式熔断器，避雷器 100kVA 变压器 S11-100kVA、开关箱、计量装置以及电杆、支架、连接架空线等 | 套 | 1 | 考虑当地电网安装。外引线路长度1.2km
10 | 低压配电屏 | MNS | 台 | 3
11 | 户内检修箱 | 壁挂式 | 个 | 2
12 | 户外检修箱 | 落地式 | 个 | 1
13 | 槽钢 | #10 | m | 300
14 | 接地小车 |  | 台 | 1
15 | 验电小车 |  | 台 | 1
16 | 检修小车 |  | 台 | 1
(二) | 电缆
1 | 35kV交流电缆 | ZRC-YJV22-26/35-3X70 | m | 50 | 接地变消弧线圈用
2 | 35kV交流电缆 | ZRC-YJV22-26/35-3X70 | m | 50 | SVG用
3 | 35kV户内/外冷缩电缆头 | 配套ZRC--YJY22-26/35-3×70使用 | 套 | 4 | 户内户外各两套
4 | 交流低压电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1.0-4X95 | m | 200 | 交流进线
5 | 低压电缆 | ZRC-YJV22-1kV- | m | 1000
6 | 镀锌钢管 | D32 | m | 300
7 | 镀锌钢管 | D100 | m | 200
8 | 不锈钢管 | D150 | m | 200
9 | 电缆支架(L10 角钢自制) |  | t | 3
(三) | 照明
1 | 户外投光灯 | 400W | 套 | 10
2 | 综合用房照明及通风 | 含配电箱，导线，插座，灯具等 | 套 | 1
3 | 铜芯绝缘导线 | BV-500V 1x2.5 | m | 1000
4 | 铜芯绝缘导线 | BV-500V 1x4 | m | 1000
5 | 耐火铜芯绝缘导线 | NH-BV-500V 1x2.5 | m | 300
6 | 低压电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1kV-4×4 | m | 300
7 | 镀锌钢管 | D32 | m | 500
8 | 镀锌钢管 | D25 | m | 500
(四) | 电缆防火及接地
1 | 电缆有机防火堵料 |  | t | 1.5
2 | 电缆无机防火堵料 |  | t | 1.5
3 | 电缆防火涂料 |  | t | 0.5
4 | 防火隔板 |  | m2 | 50
5 | 阻火膨胀模块 |  | m3 | 20
6 | 防火电缆槽盒 |  | m | 100
7 | 380V支柱绝缘子 | 材质硅橡胶 | 个 | 100
8 | 放热焊点 |  | 个 | 50
9 | 接地镀锌扁钢 | -50X5 镀锌厚度不小于0.85mm | m | 1000 | 直埋，埋深约1.0m
10 | 接地镀锌扁钢 | -50X5 镀锌厚度不小于0.85mm | m | 600 | 外引地网
11 | 接地用镀锌钢管 | φ50 L=2.5米 | 根 | 50
12 | 接地深井 | φ150 L=150米 | 口 | 2
13 | 铜芯电缆 | 截面不小于 100mm2 | m | 200
14 | 等电位接地铜排 | -25x4 | m | 100
15 | 独立避雷针 | 30m | 座 | 1
二 | 电气二次部分
（一） | 电站监控系统 |  | 套 | 1
1 | 主机兼操作员站 |  | 台 | 1
2 | 五防工程师站 |  | 台 | 1
3 | 微机五防系统 |  | 套 | 1
4 | 远动通信屏 | 含双远动装置，对时装置（双主机，每台主机BD/GPS双时钟）等 | 面 | 1
5 | 网络通信屏 | 含环网交换机、规约转换器、网络交换机 | 面 | 1
6 | 打印机 |  | 台 | 1
7 | 公用测控屏 |  | 面 | 1
8 | 自动化仪器仪表 |  | 套 | 2
9 | 远动专用仪器仪表 |  | 套 | 1
（二） | 继电保护及自动装置 |  | 套 | 1
1 | 35kV光纤差动保护屏 | 35kV光纤差动保护测控装置1台 | 面 | 1
2 | 35kV线路保护测控装置 | 就地安装于开关柜 | 台 | 2
3 | 35kV线路保护测控装置 | 就地安装于开关柜 | 台 | 1 | 储能回路进线柜
4 | 35kV SVG保护测控装置 | 就地安装于开关柜 | 台 | 1
5 | 35kV站变保护测控装置 | 就地安装于开关柜 | 台 | 1
6 | 35kV母线保护屏 | 35kV母线保护装置1台 | 面 | 1
7 | 故障录波器屏 |  | 面 | 1
8 | 电能质量在线监测屏 | A类电能质量在线监测装置1台 | 面 | 1
9 | 安全自动屏 | 防孤岛装置1台 | 面 | 1
10 | 同步相量测量屏（PMU） |  | 面 | 1
（三） | 计量部分
1 | 电度表柜 | 并网线路电度表按1+0配置，电能量采集装置按1+1配置 | 面 | 1
2 | 35kV电度表 | 多功能电度表0.2S就地安装于开关柜 | 只 | 4
3 | 35kV电度表 | 多功能电度表0.2S就地安装于开关柜 | 只 | 1 | 储能回路进线柜
（四） | 调度自动化
1 | 电力调度数据网屏 | 每面屏含1台路由器、2台交换机、2台纵向加密装置及同轴电缆等 | 面 | 2
2 | 网络安全监测装置 | 含II型网络安全监测装置2台 | 套 | 1
3 | 发电计划终端报表 |  | 套 | 1
4 | AGC控制屏 |  | 面 | 1
5 | AVC控制屏 |  | 面 | 1
6 | 光功率预测屏 |  | 面 | 1
7 | 环境监测仪 |  | 套 | 1
8 | 单机信息上传系统 |  | 套 | 1
9 | 等保测评、安全评估及主机加固 |  | 套 | 1
(五) | 交直流系统
1 | 蓄电池屏 | 220V，200Ah蓄电池104只 | 面 | 2
2 | 充电屏 |  | 面 | 1
3 | 馈线屏 |  | 面 | 1
4 | UPS不间断电源5kVA | 主机2台，冗余配置 | 套 | 1
（六） | 辅助系统
1 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1
2 | 视频监控系统 |  | 套 | 1
（七） | 线缆
1 | 控制电缆 | ZR-KVVP2/22 | km | 5
2 | 屏蔽双绞线 | ZJVP2VP2-2X2X0.75 | m | 200
3 | 网线 |  | m | 300
三 | 通信部分
（一） | 省网通信设备
1 | 光设备（中兴） | 2.5Gb/s | 套 | 1
1.1 | 光接口板 | 622Mb/s | 块 | 2
1.2 | 光模块 | 622Mb/s | 块 | 2
2 | 光设备（上海贝尔） | 2.5Gb/s | 套 | 1
2.1 | 光接口板 | 622Mb/s | 块 | 2
2.2 | 光模块 | 622Mb/s | 块 | 2
3 | IAD软交换设备 |  | 套 | 2
4 | 数据通信网设备
4.1 | 交换机 |  | 台 | 1
4.2 | 路由器 |  | 台 | 1
5 | 综合配线设备
5.1 | 光纤配线架 | ODF-48芯 | 套 | 1
5.2 | 数字配线架 | DDF-64×2M | 套 | 1
5.3 | 音频配线架 | VDF-50回 | 套 | 1
6 | 引入光缆 | 24芯 | km | 0.8
7 | 阻燃PE管 |  | km | 0.8
（二） | 站内通信
8 | 电话机 |  | 个 | 11
9 | 网络信息插座 |  | 个 | 11
10 | 超五类屏蔽双绞线 |  | km | 0.5
11 | 电话软线 |  | km | 0.5
12 | 镀锌钢管 | De25 | km | 0.5
13 | 多媒体箱 |  | 个 | 1
四 | 暖通部分
（一） | 综合用房
1 | 壁挂式分体冷暖空调 | 制冷量3.5kW，制热量4.5kW，最大电功率1.76kW，~220V | 台 | 4
2 | 吊顶通风器 | 风量400m³/h，功率44W，~220V | 台 | 2
3 | 不燃玻璃钢风管 | φ110 | m | 15
4 | 90°不锈钢防雨弯头 | φ200 | 个 | 1
5 | 电暖器 | 电功率1.0kW，~220V，电热膜加热方式，三档功率可调，具备24小时定时功能 | 台 | 2
6 | 柜式分体冷暖空调 | 制冷量12kW，制热量14.9kW，最大电功率7.3kW，~380V | 台 | 2
7 | 玻璃钢屋顶轴流风机 | No.4.5型,风量5810m3/h,静压≥150Pa | 台 | 2 | 带风控箱
噪音≤55dB,电机功率：0.55kW/380V
8 | 防飘雨消音进风百叶窗 | 1500X600mm（宽X高） | 个 | 4 | 带6X6不锈钢铁丝网
（二） | 危化品库
1 | 防爆型玻璃钢轴流风机 | No3.55型,风量:2208m3/h | 台 | 1
五 | 水工部分
（一） | 室内给水部分
1 | PP-R管 | De40 | m | 4
2 | PP-R管 | De20 | m | 4
3 | 截止阀 | DN32 | 个 | 1
4 | 角型截止阀 | DN15 | 个 | 22
（二） | 室内排水部分
1 | PVC排水管 | De110 | m | 10
2 | PVC排水管 | De50 | m | 4
3 | 蹲便器 |  | 套 | 2
4 | 圆形PVC地漏 | De50 | 个 | 2
5 | 圆形PVC地漏 | De110 | 个 | 1
6 | 清扫口 | De110 | 个 | 1
7 | 洗脸盆 |  | 套 | 1 | 配套水龙头
8 | 洗涤盆 |  | 套 | 1 | 配套水龙头
（三） | 站区生活污水排水部分
1 | HDPE双壁波纹排水管 | De110 | m | 5
2 | 1#钢筋混凝土化粪池 | 路面不过车,有地下水，有效容积2m3 | 座 | 1
3 | 移动排水泵 | 流量10m3/h，扬程10m，功率0.75kW | 套 | 1
4 | 衬胶水带 | DN65 | m | 50
（四） | 室外给水部分
1 | PE给水管 | De40 | m | 24
2 | 闸阀 | DN32 PN0.6MPa | 个 | 2 | 带法兰、螺母等
3 | 止回阀 | DN32 PN0.6MPa | 个 | 1 | 带法兰、螺母等
4 | 螺翼式水表 | DN32 PN0.6MPa | 个 | 1
5 | 砖砌水表井 | φ1200mm | 座 | 1
6 | φ700mm轻型六防型铸铁双层保温井盖及支座 | 尺寸:2.0mX2.0X2.4m(高) | 套 | 1 | 彩钢保温板维护钢结构
（五） | SVG排油部分
1 | 焊接钢管 | DN200，平均深度1.5m | m | 20
2 | 焊接钢管 | D325X6，平均深度1.5m | m | 3
3 | 污水检查井 | φ1000mm，平均深度1.5m | 个 | 1
4 | 焊接钢管 | φ114X4 | m | 2
5 | 重型井盖及井座 | φ700mm | 套 | 1
6 | 焊接闷头 | DN300 | 个 | 1
7 | 大小头 | φ325Xφ426 | 个 | 1
8 | SVG事故油池 | 长2mX宽1.5m，深2.5m | 个 | 1
（六） | 提升泵池部分
1 | 潜水排污泵 | 65WQ40-15-4型，Q=40m3/h H=15m P=4KW | 台 | 2
2 | 自藕装置 | 65GAK | 套 | 2 | 水泵厂家配套
3 | 液位控制器带10m电缆 |  | 套 | 1 | 水泵厂家配套
4 | 控制箱 | 一控二 | 套 | 1 | 水泵厂家配套
5 | 泵提手扣眼及提升链 |  | 套 | 2 | 水泵厂家配套
6 | 焊接钢管 |  | m | 30
7 | 闸阀 | Z41T-10 DN65 | 个 | 2 | 配套法兰、螺栓、螺母
8 | 止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 配套法兰、螺栓、螺母
9 | 钢筋混凝土提升泵池 | 1.5X2.0X4m（深） | 座 | 1
（七） | 消防部分
1 | 手提式 干粉灭火器 | MF/ABC4型 | 具 | 8
2 | 手提式 干粉灭火器 | MF/ABC5型 | 具 | 2
3 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC50型 | 具 | 1 | 放于SVG附近
4 | 消防砂箱 | 1m3 | 座 | 1
5 | 防毒面具 |  | 套 | 4 | 放于控制室
6 | 手提式灭火器箱 | 5kg，2只装 | 个 | 1
7 | 手提式灭火器箱 | 4kg，2只装 | 个 | 4
8 | 推车式干粉灭火箱 | 50kg，1辆装 | 个 | 1
9 | 消防砂桶及消防砂铲等辅助灭火设施 |  | 套 | 1