青龙建昊凉水河25MW光伏项目

35kV开关站新建工程

35kV开关柜

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年10月

目  录

1  总则	4

1.1  一般规定	4

1.2  投标人应提供的资格文件	4

1.3  工作内容及招标设备范围	5

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	11

1.5  标准和规范	14

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息	15

1.7  备品备件	15

1.8  专用工具与仪器仪表	15

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收	16

1.10 质保	16

※1.11 产品售后服务和赔偿	17

1.12产品使用寿命及其寿命期内的技术服务	18

1.12 分包	18

1.13 标书质量	18

2  工程概况	19

2.1 项目名称：	19

2.2 项目单位：	19

2.3 工程规模：	19

2.4 工程地址：	19

2.5 交通、运输： 公路运输	19

2.6设备运行环境条件及布置：	19

2.7 电气主接线：	20

2.8 电力系统情况：	20

3  结构要求	20

3.1  开关柜技术参数	20

3.2  通用要求	27

3.3  断路器	31

3.4  隔离开关（若有）	33

3.5  接地开关	33

3.6  电流互感器	33

3.7  电压互感器	33

3.8  避雷器	33

3.10  母线	33

4  试验	33

4.1  型式试验	34

4.2  出厂试验	34

4.3  现场交接试验	35

5  技术服务、工厂检验和监造	35

5.1  技术服务	35

5.2  工厂检验和监造	36

6  一次、二次及土建接口要求	36

6.1  电气一次接口	36

6.2  电气二次接口	37

6.3  土建接口	38

7  外观要求	38

附表：需要投标方填写的表格	39

1  总则

1.1  一般规定

1.1.1  本招标技术文件适用于青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程采购的35kV电压等级的金属封闭交流式开关设备，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2  投标方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.3  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相投标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.4  投标方须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的开关柜本体及其附件应符合技术规范所规定的要求，投标方亦可以推荐符合本技术规范要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术规范文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.5  本技术规范提出了对开关柜本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关开关柜的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

1.1.6  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.7  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.8  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.1.9 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与技术规范的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.10投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

1.1.11 投标方所提供的组部件如需向第三方外购时，投标方也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标方的进厂验收证明。

1.1.12 投标方应在投标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.1.13 投标方应充分理解本招标技术文件并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.1.14 标注“※”的条款为关键条款，投标设备的性能和参数不应低于这些条款规定。

1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件。

1.2.1  投标方需提供其公司规模、员工人数、产品研发人员数量、产能情况的详细资料，例如35KV 开关柜年生产能力；

1.2.2投标方需提供其实际工程经验，例如，最近5年投标产品在国内10MWp以上光伏电站的实际应用业绩，业绩表中应包含电站名称、电站规模、电站海拔高度、供货型号及数量、投运日期、已投运时间、供货合同、业主单位、业主联系方式等关键信息；

1.2.3投标方需说明其制造能力；

1.2.4投标方需说明其设备国产化程度；

1.2.5投标方需说明其国内试验能力；

1.2.6投标方需说明其质量控制流程（详细说明）。

1.2.7  投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.8  投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.9  投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.10  投标人或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。

1.2.11  投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

1.2.12  投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

1.2.13  投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地（按表5填写）。

1.3  工作内容及招标设备范围

1.3.1  投标方的工作内容包括：开关柜整体的设计生产、供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、设备调试、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。

1.3.2  供货设备范围

表1 货物需求及供货范围一览表

| 序号 |  | 项目单位要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开关柜型式 |  | 主要参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  | 集电线路进线开关柜 （电缆进线） |  | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1680*2800*2600 附智能开关状态操控仪1台: AC220V 35kV固封式真空断路器：1250A，25kA(4s)，63kA 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV 弹簧操作机构，电动机额定电压 DC220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器 参考主接线图 LZZBJ9-40.5 :600/1A, 5P30/5P30 30/30VA； 250/1A, 0.2S/0.2S； 30/30VA； 接地刀:JN22B-40.5/25，40.5kV,25kA(4s) 配带电显示器，自动加热除湿装置 避雷器：HY5WZ-51/134kV（带过电压动作计数） 零序CT:Φ250,10P10,100/1, 10VA 附大爬距支柱绝缘子及封板,泄漏距离：31mm/ kV |  | 台 |  | 2 |
| 2 |  | 电压互感器柜 |  | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜 ， 带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1680*2800*2600 附智能开关状态操控仪1台: AC220V 隔离小车:40.5kV，630A 1台 避雷器：HY5WZ-51/134 3只（带过电压动作计数） 高压熔断器：XRNP-40.5/0.5A， 1组 三相电压互感器：JDZX9-35 一次消谐器 LXQ(D)II-35 额定电压： kV 准确级: 0.2/0.2/0.2/3P 额定输出容量: 50/50/100VA 3台 配带电显示器，自动加热除湿装置 附大爬距支柱绝缘子及封板 泄漏距离：31mm/kV |  | 台 |  | 1 |
| 3 |  | SVG出线开关柜 |  | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1680*2800*2600 附智能开关状态操控仪1台: AC220V 35kV 真空断路器：1250A，25kA(4s)，63kA 1台 切容 3Mvar 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV 弹簧操作机构，电动机额定电压 DC220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器 参考主接线图 LZZBJ9-40.5 :600/1A, 5P30/5P30 30/30VA； 80/1A, 0.2S/0.2S； 30/30VA； 接地刀:JN15-40.5/25，40.5kV,25kA(4s) 配带电显示器，自动加热除湿装置 避雷器：HY5WR-51/134kV （带过电压动作计数） 零序CT:Φ250,10P10,100/1,5VA 附大爬距支柱绝缘子及封板,泄漏距离：31mm/kV |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 消弧线圈兼站用变出线开关柜 |  | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1680*2800*2600 附智能开关状态操控仪1台: AC220V 35kV固封式真空断路器：1250A，25kA(4s)，63kA 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV 弹簧操作机构，电动机额定电压 DC220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器 参考主接线图 LZZBJ9-40.5：600/1A 5P30/5P30 30/30VA 50-100/1A 0.2S/0.2S 30/30VA 零序CT:Φ160,10P10,50-100/1,5VA 接地刀:JN15-40.5/25，40.5kV,25kA(4s) 配带电显示器，自动加热除湿装置 避雷器：HY5WZ-51/134kV（带过电压动作计数） 零序CT:Φ250,10P10,100/1,5VA 附大爬距支柱绝缘子及封板,泄漏距离：31mm/kV |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 储能进线开关柜 |  | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1680*2800*2600 附智能开关状态操控仪1台: AC220V 35kV 真空断路器：1250A，25kA(4s)，63kA 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV 弹簧操作机构，电动机额定电压 DC220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器 参考主接线图 LZZBJ9-40.5: 600/1A, 5P30/5P30 30/30VA； 80/1A, 0.2S/0.2S； 30/30VA； 接地刀:JN15-40.5/25，40.5kV,25kA(4s) 配带电显示器，自动加热除湿装置 避雷器：HY5WR-51/134kV （带过电压动作计数） 零序CT:Φ250,10P10,100/1,5VA 附大爬距支柱绝缘子及封板,泄漏距离：31mm/kV |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 开关站出线开关柜 |  | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1680*2800*2600 附智能开关状态操控仪1台: AC220V 35kV固封式真空断路器：1250A，25kA(4s)，63kA 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV 弹簧操作机构，电动机额定电压 DC220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器 参考主接线图 LZZBJ9-40.5 :600/1A, 5P30/5P30/5P30 30/30/30VA； 600/1A, 0.2/0.2S； 30/30VA； 接地刀:JN15-40.5/25，40.5kV,25kA(4s) 配带电显示器，自动加热除湿装置 避雷器：HY5WZ-51/134kV（带过电压动作计数） 零序CT:Φ250,10P10,100/1, 10VA 附大爬距支柱绝缘子及封板,泄漏距离：31mm/kV |  | 台 |  | 1 |  |

说明：※1.断路器应采用国产一线品牌。

2.电度表应配置接线盒。

3.开关柜配置指针式电压表、电流表。

4.主要设备参数以一次图为准。

表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 编号 | 名称 | 用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 35kV开关柜 | 10 | 个 |
| 2 | 二次空开 | 35kV开关柜 | 5 | 个 |
| 3 | 高压熔断器+卡子(PT柜) | 35kV开关柜 | 1 | 套 |
| 4 | 断路器手车延伸导轨 | 35kV开关柜 | 2 | 个 |
| 5 | 母线接地小车 | 35kV开关柜 | 1 | 个 |
| 6 | 断路器操作手柄 | 35kV开关柜 | 2 | 个 |
| 7 | 断路器储能操作手柄 | 35kV开关柜 | 2 | 个 |
| 8 | 接地开关操作手柄 | 35kV开关柜 | 2 | 个 |
| 9 | 电磁锁钥匙 | 35kV开关柜 | 6 | 个 |
| 10 | 开关柜门钥匙 | 35kV开关柜 | 6 | 个 |

备品备件不限于上述，设备商可根据自身设备情况增加其它备件及数量。

1.3.3   供货界面

在本项目中，35kV系统采用单母线接线。

开关柜二次保护采用微机保护（微机保护设备由保护厂家提供，并配合开关柜厂家做出厂调试试验），开关柜厂家负责开孔与配线，开孔尺寸与二次设备制造厂协商。开关柜卖方负责提供二次设备用空开、断路器操作把手、电度表接线盒等附件。

五防锁具由五防厂家提供，厂家负责开孔。开关柜考核表由综自厂家提供，开关柜厂家负责安装。

招标方的技术要求是针对海拔高度＜1000米提出的，投标方提供的所有设备都必须是针对海拔高度＜1000米做出技术修正后的产品。

针对设备的实际使用环境，投标方应在投标文件中详细说明对投标产品型式试验参数所做的技术修正及其依据（雷电冲击、工频耐压、温升、过载能力等）。

1.3.4  中标人应不晚于签约后2周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表（见表1），包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表3  生产进度计划表

合同号：                 ；项目名称：                   ；设备名称：                               ；

型号规格：               ；工作日期          至_________；制造商名称及地址：_______________________；

技术规范号：_______________；工作号：____________；离岸日期：_____________；到岸日期：_____________；

到达交货地点日期：                 。

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |  |
| 部件生产（包括采购）及试验 | 断路器 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关 |  |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |
|  | 母线 |  |  |  |  |
|  | 其他部件 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |  |

1.3.5  工作进度如有延误，投标方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.3.6  供货时间

本技术规范中的成套设备指35kV开关柜及其相关附件。

收到中标通知后，投标方应在商务合同要求日期之前向招标方提供全部的成套设备，备品备件随设备一起到达项目现场。供货时间以投标方收到中标通知书开始计算，直到招标方在项目现场签收设备截止。

在招标方发出设备调试通知（现场具备调试条件）后，投标方调试人员应立即进行设备调试，单套设备的总调试时间不应大于1个自然日。如果投标方的实际调试时间超出规定的调试时间，应按照对招标方造成的实际发电量损失进行赔偿。

如果出现投标方已按合同要求完成设备制造，因招标方原因需要设备推迟交付的，投标方有义务为招标方保存设备并不得收取额外费用。

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可程序：

1）	所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由投标方在合同生效后的1周内提交给买方及设计院方进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。买方及设计院方审定时有权提出修改意见。

凡买方及设计院方认为需要修改且经投标方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方及设计院方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标方单独承担。

2）	投标方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3）	完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方及设计院方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4）	图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，投标方应进行书面解释。

投标方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括1.4.1第1款所涉及的图纸和投标方自带的电缆清册，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2  说明书的要求：

1）	开关柜的使用条件和技术参数。

2）	开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

3）	开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

4）	组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

5）	安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

6）	最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

7）	维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

8）	运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

9）	开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

10）	表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

11）	结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

12）	操动机构特征的说明。

13）	备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

14）	说明书使用中文。

1.4.3  试验报告

投标方应提供下列试验报告：

1）	开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2）	开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

投标方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2，但不限于表2的内容。资料应提供CAD电子版，及签字盖章纸板资料。

表4  投标方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 图纸 | 2份，签订技术协议后5天提供设计院及业主单位 10份，随设备交付 |  |  |
| 1 | 土建、地基规定及图纸 |  |  |  |
| 2 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |  |  |
| 3 | 电气原理图 |  |  |  |
| 4 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室） |  |  |  |
| 5 | 布置图（平面、断面） |  |  |  |
| 6 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 二 | 安装使用说明书 | 每个设备10份，随设备交付 |  |  |
| 1 | 主要元件安装使用说明书 |  |  |  |
| 2 | 专用工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 3 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 4 | 现场试验和其他试验说明 |  |  |  |
| 三 | 试验报告 |  |  |  |
| 1 | 全套型式试验报告 |  |  |  |
| 2 | 全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 3 | 其他试验报告 |  |  |  |
| 4 | 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告） |  |  |  |
| 四 | 其他资料 | 每个设备10份，随设备交付 |  |  |
| 1 | 主要元件标准 |  |  |  |
| 2 | 所用材料标准 |  |  |  |
| 3 | 检查、调试规定 |  |  |  |
| 4 | 包装、装船、储存规定 |  |  |  |
| 5 | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 6 | 维修指南 |  |  |  |
| 7 | 装箱清单 |  |  |  |
| 8 | 包装说明 |  |  |  |
| 9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |  |  |
| 10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |  |  |

1.5  标准和规范

1.5.1  合同中所有设备、备品备件，包括投标方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.2  执行的标准。

表3  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| DL/T 402—2007 | 高压交流断路器订货技术条件 |
| DL/T 404—2007 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| DL/T 486—2000 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| DL/T 593—2006 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB 1207—2006 | 电压互感器 |
| GB 1208—2006 | 电流互感器 |
| GB 1984—2003 | 高压交流断路器 |
| GB 1985—2004 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| GB 3906—2006 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB 11032—2010 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 15166.2—2008 | 交流高压熔断器 第2部分：限流熔断器 |
| GB 50150—2006 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 |
| GB/T 11022—2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| SD 318—1989 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |
| IEC 62271—100 | 高压交流断路器 |
| 国家电网生［2004］634号 | 输变电设备技术标准：交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和 接地开关技术标准 |

1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息

1.6.1  技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2  投标产品的特性参数和特点。

1.6.3  与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.6.4  设备详细的一次接线图及布置图。

1.6.5  型式试验报告。

1.7  备品备件

1.7.1  投标方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

1.7.2  所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.7.3  所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”，以区别本体。

1.8  专用工具与仪器仪表

1.8.1  投标方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

1.8.2  所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.8.3  专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1  合同设备的安装、调试将由买方根据投标方提供的技术文件和说明书的规定在投标方技术人员指导下进行。

1.9.2  合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.9.3  完成合同设备安装后，买方和投标方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.4  设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5  如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

1.10 质保

1.10.1投标方需说明质保机构设置及职责。

1.10.2投标方需提供质量管理程序清单。

1.10.3投标方需提供有效的ISO9001：2008质量管理体系认证文件。

※1.10.4投标方需说明质保期限，最低质保期限以商务合同为准。

※1.10.5质量保证期内，由于投标方设备的质量问题而造成停运等故障的，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后的原质保年限。

当产品出现故障时，投标方应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。

由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标方应保证在招标方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理。

※1.10.6投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。

※1.10.7投标方对所供设备内所有元器件和材料等的正确使用负责，因元器件和材料等错误使用或使用不当等原因造成的设备损坏，投标方应负责及时处理，由此对招标方造成的所有损失由投标方承担，如果招标方要求退货，投标方必须无条件退货。

※1.10.8招标方对投标方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除投标方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在投标产品的寿命期内，无论何时，一旦发现投标方产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行。），招标方可以要求投标方退货或整改，投标方必须无条件退货或按要求整改，由此对招标方造成的所有损失由投标方承担。

作为光伏电站的核心设备，投标方提供的设备的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

1.10.9投标方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。

※1.11 产品售后服务和赔偿

※1.11.1为保证售后服务时间和质量，投标方应保证所供设备的所有零部件都可以在其国内工厂或代理商处获得，投标方应在投标书中详细列出其售后服务专用备品备件的详细资料及数量，投标方所列售后服务专用备品备件由招标方备案。售后服务中，不能出现以故障设备在国内缺乏零部件为由延迟维修的情况，如果出现，则对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失由投标方负责赔偿。

※1.11.2为保证售后服务时间和质量，投标方应保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的数量和能力并在投标书中明确说明。投标方应在投标书中详细列出其具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量，投标方所列售后服务人员的数量由招标方备案。售后服务中，不应出现以国内缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况，如果出现，则对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失由投标方负责赔偿。

※1.11.3设备到场后，从招标方发出设备安装指导、调试通知算起，因投标方原因超出投标方在投标书上承诺的安装调试期限而对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

※1.11.4认证机构针对投标产品的安全认证和功能认证并不能完全保证产品的实际质量和可靠性，投标方对投标产品的质量和可靠性负有不可推卸的责任。当产品出现故障时，投标方应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。

※1.11.5作为光伏电站的核心设备，投标方提供的开关设备的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

※1.11.6作为负责任的产品供应商，投标方有责任在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时召回相关产品。如果单台设备在一年内故障次数大于2次或单台设备在一年内的总修复时间大于10个自然日或产品性能不满足相关标准、技术规范等的要求，招标方可以要求更换产品或无条件退货，投标方应无条件免费更换并承担相关费用或无条件退货。由此对招标方造成的设备、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

1.12产品使用寿命及其寿命期内的技术服务

投标设备的实际使用寿命应不小于25年。

作为负责任的产品供应商，如果产品中用到风机等寿命较短的元器件，投标方有责任在产品的整个使用寿命内向招标方提供详细的维护、更换、收费计划（例如定期的年度巡检、更换风机等），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。

在产品的整个使用寿命中，因投标方服务原因造成风机等短寿命器件寿命终结造成的故障和因此对招标方造成的发电量和信誉等损失，由投标方负责免费维修并赔偿。

投标方有责任根据设备的实际使用环境提供有针对性的设备巡检和维护计划，因投标方服务原因造成升压变压器故障和问题的，由投标方负责免费维修，对招标方造成的发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

1.12 分包

本次招标的开关柜不允许分包，一旦发现分包情况，如果招标方要求退货，投标方必须无条件退货；分包事实发生后，招标方可以扣除投标方的设备款直至双方就解决方案达成一致为止。

由分包退货对招标方造成的工期延误和发电量等损失由投标方负责赔偿。

1.13 标书质量

投标方需提供完整的投标书文件，描写要清晰、全面、准确、逻辑性强。技术偏差提交要明确、完整，技术偏离表应以汇总的形式放置在投标书正文的首页，技术偏差的详细原因可以以附件的形式详细说明。

投标书要以响应招标文件为核心，不能出现无关项目。投标产品的技术优势、认证文件应以附件的形式详细阐述。

投标书中不应出现模糊不清的论述及承诺，如果投标书中模糊不清的技术描述太多，需要大量繁杂的技术澄清工作，致使技术评标工作难以合理推进的，招标方可以将投标书按废标处理。

2  工程概况

2.1 项目名称：青龙县凉水河乡25MW光伏项目

2.2 项目单位：

2.3 工程规模：25MW

2.4 工程地址：河北省秦皇岛市青龙县凉水河乡

2.5 交通、运输： 公路运输

2.6设备运行环境条件及布置：

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  | kV | 35 |  |
| 2 | 设备最高电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 3 | 系统接地方式 |  |  | 非有效接地 |  |
| 4 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 污秽等级 |  |  | e级 |  |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 日最低温度 |  | －35 |  |
|  |  | 日最大温差 | K | 30 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 8 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 |  |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.1 |  |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 11 | 最大风速 |  | m/s | 29.6 |  |
| 12 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  | g | 0.2 |  |
| 13 | 安装场所 |  | 户内/外 | 户内 |  |

本招标文件中的技术要求是针对上述实际环境提出的，投标方提供的所有设备都必须是针对上述实际使用环境做出技术修正后的产品，投标方必须在投标文件中详细说明投标产品针对上述实际使用环境做出的存储运输、绝缘耐压、散热、性能指标等方面的技术修正及其原因。

2.7 电气主接线：

在本项目中，35kV系统采用单母线接线，集电线路进线2回，出线1回；母线设备1回，SVG出线1回，消弧线圈兼站用变出线1回，储能进线1回。

2.8 电力系统情况：

a．系统标称电压：　35 kV

b．系统最高电压：　40.5 kV

c．系统额定频率：　50  Hz

d．安装地点：35kV配电室

e. 布置方式：单列布置

3  结构要求

3.1  开关柜技术参数

参见下表。

表4 标准技术参数表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  | 手车式 | 投标人填写 |  |
|  | 额定电压 |  |  | kV | 40.5 | 投标人填写 |  |
| - 分段隔离柜分段 | 额定电流 | 开关站出线柜 |  | A | 1250 | 投标人填写 |  |
|  |  | 集电线路进线柜 |  |  | 1250 | 投标人填写 |  |
|  |  | SVG出线柜 |  |  | 1250 | 投标人填写 |  |
|  |  | 储能进线柜 |  |  | 1250 | 投标人填写 |  |
|  |  | 消弧线圈兼站用变出线柜 |  |  | 1250 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电压互感器柜 |  |  | 1250 | 投标人填写 |  |
|  | 温升电流 |  |  | A | 1.1Ir | 投标人填写 |  |
|  | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 118/95 | 投标人填写 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s）（相对地） |  |  | kV | 215/185 | 投标人填写 |  |
|  | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 25 | 投标人填写 |  |
|  | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |  |
|  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |  |
|  | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |  |
|  | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |  |
|  | 局部放电 | 试验电压 |  | kV | 1.1×40.5/ | 投标人填写 |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  | pC | ≤3 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  |  | ≤10 | 投标人填写 |  |
|  | 供电电源 | 控制回路 |  | V | DC 220 | 投标人填写 |  |
|  |  | 辅助回路 |  | V | AC 380/ AC 220 | 投标人填写 |  |
|  | 燃弧持续时间 |  |  | S | 0.3~0.5 | 投标人填写 |  |
|  | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥30 | 投标人填写 |  |
|  | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸（长宽高） |  | mm | 2800×1680×2600 | 投标人填写 |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长宽高） |  |  |  | 投标人填写 |  |
|  | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  | IP4X | 投标人填写 |  |
|  |  | 隔室间 |  |  | IP2X | 投标人填写 |  |
|  | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  | mm | ≥1255 | 投标人填写 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥1255 | 投标人填写 |  |
|  | 相间及相对地净距（裸导体） |  |  | mm | ≥300 | 投标人填写 |  |
|  | 丧失运行连续性类别 |  |  |  | LSC2 | 投标人填写 |  |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 固封极柱式 | 投标人填写 |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 | 投标人填写 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 1250 | 投标人填写 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir | 投标人填写 |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 118/95 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 95 | 投标人填写 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  | 断口 | kV | 215/185 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 185 | 投标人填写 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA | 25 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 时间常数 | ms | 45 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 | 投标人填写 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |  |
| 11 | 开断时间 |  |  | ms | ≤60 | 投标人填写 |  |
| 12 | 合分时间 |  |  | ms | ≤60 | 投标人填写 |  |
| 13 | 分闸时间 |  |  | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 14 | 合闸时间 |  |  | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 15 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  | ms | ≥300 | 投标人填写 |  |
| 16 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m∕s | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 17 | 分闸不同期性 |  |  | ms | ≤2 | 投标人填写 |  |
| 18 | 合闸不同期性 |  |  | ms | ≤2 | 投标人填写 |  |
| 19 | 机械稳定性 |  |  | 次 | 真空断路器≥10000 | 投标人填写 |  |
| 20 | 额定操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO | 投标人填写 |  |
| 21 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 |  | MVA | 10/20/31.5 | 参考表6相应项填写 |  |
|  |  | 空载励磁电流 |  | A | 0.5~15 | 参考表6相应项填写 |  |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 40.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  | 10×O和10×(CO) | 投标人填写 |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  | kA | 27.3 | 投标人填写 |  |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 40.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO | 投标人填写 |  |
| 23 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电流 |  | A | 电缆：50， 电容器组：≥400 | 投标人填写 |  |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 1.4×40.5/ | 投标人填写 |  |
|  |  | C1级： CC1：24×O， CC2：24×CO；BC1：24×O， BC2：24×CO |  |  | C1级/C2级 | 投标人填写 |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O， CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O， BC2：80×CO |  |  |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | 弹簧 | 投标人填写 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  | 三相机械联动 | 投标人填写 |  |
|  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 85%～110%，30％不得动作 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  | A | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220 V、5A | 投标人填写 |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 65%～110%，30％不得动作 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 |  | A | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220V、5A | 投标人填写 |  |
|  | 保护类线圈数量 |  |  | 只 |  | 投标人填写 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 | 10常开，10常闭 | 投标人填写 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  | DC220 V、5A | 投标人填写 |  |
|  | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥25 | 投标人填写 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  | s | ≤25 | 投标人填写 |  |
| 三 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |  |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |  |
| 4 | 额定短路电流关合次数 |  |  | 次 | 2 | 投标人填写 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000 | 投标人填写 |  |
| 6 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  | 手动 | 参考表6相应项填写 |  |
|  |  | 电动机电压 |  | V |  | 参考表6相应项填写 |  |
|  |  | 控制电压 |  | V |  | 投标人填写 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  | 投标人填写 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 | 8常开，8常闭 | 投标人填写 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  | DC220V、5A | 参考表6相应项填写 |  |
| 四 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式 |  | 投标人填写 |
| 2 | 绕组 | 额定电流比 |  |  | 详见图纸 |  | 投标人填写 |
|  |  | 额定负荷 |  |  | 详见图纸 |  | 投标人填写 |
|  |  | 准确级 |  |  | 详见图纸 |  | 投标人填写 |
| 五 | 电压互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式 |  | 投标人填写 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | 35/3:0.1/3: 0.1/3: 0.1/3:0.1/3 |  | 投标人填写 |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.2/0.2/0.2/3P |  | 投标人填写 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | Yn/yn/yn/△ |  | 投标人填写 |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 50/50/100 |  | 投标人填写 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |  | 投标人填写 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 3 |  | 投标人填写 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  | 投标人填写 |
| 六 | 熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器型式 |  |  |  |  |  | 投标人填写 |
| 2 | 熔断器的额定电流 |  |  | A | 0.5 |  | 投标人填写 |
| 3 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |  | 投标人填写 |
| 七 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  | 投标人填写 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 51 |  | 投标人填写 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 40.8 |  | 投标人填写 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5（峰值） |  | 投标人填写 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  | kV | ≤154 |  | 投标人填写 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  | kV | ≤134 |  | 投标人填写 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  | kV | ≤114 |  | 投标人填写 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥73 |  | 投标人填写 |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | μA | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 12 | 持续电流 | 全电流 |  | mA | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
|  |  | 阻性电流 |  | μA | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 400（峰值） |  | 投标人填写 |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  | kA | 65（峰值） |  | 投标人填写 |
| 15 | 动作负载 |  |  |  | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV | 投标人提供 |  | 投标人填写 |
| 18 | 压力释放能力 |  |  | kA/s | 25/0.2 |  | 投标人填写 |

3.2  通用要求

3.2.1  产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

3.2.2  产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

3.2.3  类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

3.2.4  各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局放小于3pC。

3.2.5  40.5kV高压开关柜母线，母排端部应采取倒圆角的措施，圆角直径为母排厚度。

3.2.6  柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。

3.2.7  开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

3.2.8  断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

3.2.9  开关柜母线采用一字型布置方式，相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

3.2.10  对最小空气间隙的要求：

1）	单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。

2）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对40.5kV设备应不小于60mm。

如采用热缩套包裹导体结构，则该部位必须满足不小于300mm的空气绝缘净距要求。

3）	开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于25年，并提供试验报告。

4） 以上空气间隙要求应根据使用海拔高度进行修正。

3.2.11  对接地的要求：

1）	开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

2）	接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

3）	主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

4）	各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

5）	可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

6）	可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

7）	接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

8）	二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。

3.2.12  开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

3.2.13  观察窗的要求：

1）	观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

2）	观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

3）	主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

3.2.14  对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

3.2.15  开关柜应配置开关状态指示器，开关状态指示器功能至少包括动态模拟图，高压带电指示，温湿度控制等。开关柜内设电加热器，并由状态指示器中温湿度控制器进行控制。

3.2.16  铭牌。

1）	开关柜的铭牌应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的规定。

2）	铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

3）	铭牌应包括如下内容：

a）	制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

b）	产品型号。

c）	给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（若有）。

4）	开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

3.2.17  开关柜的“五防”和联锁要求：

1）	开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。各个柜体的五防均由本柜解决。

2）	电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）	当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）	当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）	当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

6）	当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

7）	进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）	母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

9）	站用变压器柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

10）	站用变压器柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

11）	开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

3.2.18  对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

1）	开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。

2）	开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

3）	应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4）	除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

3.2.19  开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

3.3  断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.3.1 ※ 对真空断路器的要求：

1）	真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

2)  真空断路器应采用全绝缘极柱固封型断路器。

3）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

4）	真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

5）	真空灭弧室允许储存期不小于25年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

6）	真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

7）	用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C1或C2级的要求。

8）	真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

9）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

3.3.3  操动机构要求：

1）	操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

2）	操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

3）	应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

4）	弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

5）	操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V/ 110V，并联脱扣器应能满足85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%Ua时可靠分闸，30%Ua及以下时不动作。

6）	弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分—0.3s—合分—180s—合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

7）	断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

8）	在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

9）	在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

10）	合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次“分—0.3s—合分”操作循环。

11）	机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

12）	应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

13）	投标方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

3.4  隔离开关（若有）

技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.5  接地开关

技术参数见专用部分技术参数响应表。

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分、合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

3.6  电流互感器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

3.7  电压互感器

额定电压比：	kV

准确级：　	0.2/0.2/0.2/3P

配一次消谐装置

3.8  避雷器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.10  母线

技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.10.1  母线材料：铜。

4  试验

开关柜应按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。

4.1  型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

4.1.1  对型式试验的补充说明。

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》中“关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行。

4.1.2  型式试验的内容包括：

1）	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

2）	温升试验和主回路电阻测量。

3）	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

4）	常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

5）	短路电流关合和开断试验。

6）	机械联闭锁试验。

7）	防护等级试验。

8）	操作振动试验。

9）	内部故障电弧试验。

10）	开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

4.2  出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

1）	主回路的绝缘试验。

2）	辅助和控制回路的绝缘试验。

3）	主回路电阻测量。

4）	设计和外观检查。

5）	机械操作和机械特性试验。

6）	局部放电测量。

4.3  现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。试验时投标方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

1）	主回路绝缘试验。

2）	辅助回路绝缘试验。

3）	主回路电阻试验。

4）	检查与核实。内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

5）	联锁检查。

6）	机械操作试验。

7）	开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其他现场试验。

5  技术服务、工厂检验和监造

5.1  技术服务

5.1.1  概述

1）	投标方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

2）	投标方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

5.1.2  任务和责任

1）	投标方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）	投标方售后服务人员代表投标方，完成合同规定有关设备的技术服务。

3）	投标方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4）	投标方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换和补充，其费用由投标方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重投标方售后服务人员的技术指导。

5.1.3  在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

5.2  工厂检验和监造

招标方有权派遣技术人员到投标方的生产车间对合同设备的加工制造进行检验和监造，投标方应无条件配合，不得以任何理由拒绝。中标一周内指定项目经理，设备供应商在签订合同一周内提交有其具体生产工作负责人签字确认的设备质量情况及其供货进度的书面材料。建立周报制度，周报用于各方沟通一周来设备制造、质量控制和生产进度等方面的情况，及其供货过程中发生的问题以及相应的预防和纠正措施。

制造单位及安装单位应向业主和监造方提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日期以前(H点10天，W点7天)通知业主和监造方。若招标方不派代表参加设备的监造和性能验收，投标方应在接到招标方关于不派遣代表到投标方工厂的通知后，自行组织检验。投标方自行组织的监造和性能验收要真实、全面并将自检结果以书面形式向招标方报告。

5.2.1  买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

5.2.2  若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

6  一次、二次及土建接口要求

6.1  电气一次接口

6.1.1  40.5kV开关柜外形尺寸

由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为深2800mm、宽1680mm、高2600mm。

6.1.2  安装要求

开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺丝将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

主变压器开关柜可采用母线筒、电缆或绝缘母线与主变连接，出线开关柜可采用母线筒或电缆的连接方式。出线开关柜下方可设置电缆夹层或电缆沟，电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

6.1.3  接地要求

接地母线须为扁铜排，最小截面为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接以便将此接地母线接至开关站接地系统。

每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气联接宜用紧固联接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。

接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

6.2  电气二次接口

6.2.1  总的要求

线路、站用变压器、电容器保护测控装置均下放安装于开关柜。

35kV场内集电线路回路计量表计下放安装于开关柜。

开关柜继电器、仪表、连接片、操作按钮及把手的安装位置应便于观察及操作。

开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

6.2.2  回路要求

开关柜就地操作要经五防锁。

远方操作的断路器应装设远方/就地操作切换把手。

应具备监视断路器分合闸状态外回路。

断路器操动机构应配置内部防跳回路。

断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用（储能回路辅助接点至少2动合、2动断），并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

6.2.3  电源配置

开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。

开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、连锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

6.2.4  端子排及接线要求

端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路、TV回路、交流电源回路、直流电源回路、断路器的控制、操作、信号回路、五防闭锁回路、报警回路。其中五防闭锁回路由各厂家按照相关五防要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

6.3  土建接口

土建预埋三根通长槽钢，槽钢高出地坪3mm。开关柜安装采用现场焊接或螺栓连接。开关柜底座必须能够适应如下土建施工误差：

1）	每个开关柜基础预埋件水平最高和最低差不超过2mm。

2）	开关柜之间所有尺寸允许偏差不超过5mm。

3）	开关柜所在区域尺寸允许偏差不超过5mm。

7  外观要求

各相套管带电端部应涂明显相别色标。

开关柜颜色RAL7035。

附表：需要投标方填写的表格

主要组部件材料

表5  主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 |  | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断路器本体 |  |  |  |  |
|  | 断路器灭弧室 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 断路器操动机构 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 接地开关 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 电流互感器 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 电压互感器 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 避雷器 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 绝缘护套 |  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 二次元件 | 接触器 | 国内一线品牌 |  |  |
|  |  | 继电器 | 国内一线品牌 |  |  |
|  |  | 空气开关 | 国内一线品牌 |  |  |
|  |  | 二次插头 | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 二次电缆 |  | 国内一线品牌 |  |  |