- 青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

- 35kV 隔离开关

- 技术规范书

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年9月

# 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV隔离开关 GW4D-40.5IID(W)/1600A-25kA 35kV三相隔离开关,1600A,25kA,电动双柱水平旋转,双接地 带钢支柱 | 组 | 1 | 娄杖子110kV变电站 |
| 2 | 35kV隔离开关 GW4D-40.5D(W)/1600A-25kA 35kV三相隔离开关,1600A,25kA,电动双柱水平旋转,单接地 带钢支柱 | 组 | 1 | 娄杖子110kV变电站 |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |
| 4 | 专用工具和仪器仪表 |  |  |  |

# 项目概况

2.1  工程项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2.2  业主名称：

2.3  工程规模： 新建35kV出线间隔一个

2.4  工程地址： 秦皇岛市青龙县

2.5  交通、运输： 公路运输

# 总的要求

  - 招标需知

    - 投标人或供货厂必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂（包括分包厂）应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，至少有 3 台套 2 年以上的商业运行经验。

    - 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致，投标人也可以推荐满足本规范书要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

    - 本规范书提出了对户外交流高压隔离开关和接地开关本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

    - 本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本规范书的优质产品。

    - 本招标书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 如果投标人没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应按附录B填写，并以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细描述。

    - 本招标书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本招标书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

    - 本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

  - 投标方应提供的文件

    - 投标人或供货商最近 2 年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

    - 投标人或供货商拥有的权威机构颁发的ISO－9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

    - 投标人或供货商具有履行合同所需的技术和生产能力的文件资料。

    - 投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务等义务的文件。

    - 投标人或供货商提供的同类设备的型式和例行试验报告。

    - 隔离开关的结构与型式（见附录A表A1）。.

    - 隔离开关的额定参数（见附录A表A2）。

    - 技术偏差（见附录B表B1）。

    - 进口部件（见附录C表C1）。

    - 备品备件（见附录D表D1）。

    - 专用工具和仪器仪表（见附录E表E1）。

# 项目环境

  - 海拔： ≤1000  m。

  - 环境温度

最高气温： +40 ℃。

最低气温： -35 ℃。

最大日温差：  25  K。

  - 最大风速： 26  m/s。

  - 覆冰厚度： 7 mm。

  - 最大相对湿度：

日平均：  95 ％。

月平均： 90  ％。

  - 日照强度： 0.1  W/cm2（风速0.5m/s）。

  - 污秽等级： e 。

  - 耐震能力

峰值加速度： 0.1  g。

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。

水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

  - 安装地点（户内或户外）： 户外 。

  - 电力系统情况

- 系统标称电压： 35  kV。

- 系统最高运行电压： 40.5  kV。

- 系统额定频率： 50  Hz。

- 中性点接地方式：中性点不接地 。

- 相间距离：  1.5  m。相间带电部分最小距离： 0.4 m。

# 通用要求

  - 应遵循的标准

- 按本招标书供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

- 执行的标准

GB156-93			《标准电压》

GB1985-89			《交流高压隔离开关和接地开关》

GB4585.2-91		《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》

GB11022－2000		《高压开关设备通用技术条件》

GB311.1			《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16927.1－97  	《高电压试验技术》

GB/T13601			《高压开关设备严重冰冻条件下的操作》

GB8287.1			《高压支柱瓷绝缘子技术条件》

GB8287.2			《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》

GB/50260        	《电力设施抗震设计规范》

DL/T486－2000		《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T620－1997		《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T586-95			《电力设备用户监造技术导则》

冀北电力有限公司	《电力设备交接和预防性试验规程》2008版

以及其它相关标准。

  - 技术参数

    - 型式：双柱水平旋转式；型号：   GW4-40.5   。

    - 额定电压： 40.5  kV。

    - 额定频率：50Hz。

    - 额定电流： 1600A

（户外应考虑日照影响，日照强度为0.1W/cm2，此时风速为0.5m/s）。

    - 额定短时耐受电流： 25  kA（有效值）。额定短路持续时间： 4 s。

    - 所配接地开关短时耐受电流： 25 kA（有效值）；额定短路持续时间： 4s 。

    - 额定峰值耐受电流： 63  kA。

    - 所配接地开关峰值耐受电流： 63   kA。

    - 时间参数：(3150A)

- 合闸时间：   s。（厂家提供）

- 分闸时间：   s。（厂家提供）

- 合闸速度：   m/s（厂家提供）

- 分闸速度：   m/s。（厂家提供）

    - 额定短路关合电流： 63  kA（峰值、仅对具有额定短路关合能力的接地开关而言）。

    - 开、合容性小电流能力： 1  A（有效值）。

    - 开、合感性小电流能力： 0.5 A（有效值）。

    - 开、合母线转移电流额定值： 1000  A（有效值）。

    - 恢复电压为：100 V、开断电流为 1000 A时，O、C次数： 100 次数。

    - 额定绝缘水平：

- 1min工频耐压：

相对地： 95  kV（有效值）。

断口间： 118  kV（有效值）。

- 雷电冲击耐压（峰值，kV）（1.2/50μs）：

相对地：  185  kV（峰值）。

断口间：  215  kV（峰值）。

- 控制回路绝缘水平：工频耐压1min  2kV（有效值）。

    - 爬电距离： ≥1256  mm。

要求大小伞结构，设备支柱绝缘子的爬电系数、外形系数、直径系数以及表示伞裙形状的系数应符合IEC60815的规定。

    - 户外隔离开关接线端的机械荷载（静态）、材质、大小：

- 纵向水平拉力： 1500  N。

- 横向水平拉力： 1000  N。

- 垂直力： 1000  N。

- 静态安全系数不小于3.5；动态下的安全系数不小于1.67。

- 接线端子板应满足GB5273-85《变压器、高压电器和套管的接线端子》的要求。接线端子板的材质应为铜覆银或铝合金，端子还应能耐受600N.m的弯矩而不变形。

# 技术要求

  - 结构和性能要求

    - 隔离开关应结构简单、性能可靠、安装调试容易、维护检修安全方便，金属制造的零件包括联锁元件均应防锈、防腐蚀，各螺纹连接部分应防止松动，接地开关应拆装方便。对钢制件（铸件除外）应采用热镀锌或电镀锌等处理。

    - 在风力、重力、地震或操动机构与隔离开关本体之间的连杆被外力撞击时，隔离开关的结构应能防止从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。

    - 接地应符合如下规定：

- 户外隔离开关本体或单独供货的接地开关的底座上，应有接触面积不小于60mm×80mm的接地极板，接地极板上配有连接用的防锈、导电性良好、直径不小于12mm的接地螺钉，接地板截面应满足短路电流热稳定要求。

- 每相一个底座的隔离开关，各相应分别设接地极板。

- 接地接触面应平整、光洁，并涂以防锈油。连接截面应满足热稳定要求。

- 接地接触面应标以接地符号。

    - 隔离开关的转动部分,应使用可加润滑的密封轴承或复合轴套。触头部位不允许涂抹导电膏。

    - 隔离开关的带电部分不论分、合闸位置，在1.1倍额定相电压下无线电干扰水平不得超过500μV。在最高电压下的晴天夜晚应无可见电晕。

    - 同型号产品的安装尺寸应一致，零部件应具有互换性。

    - 制造厂应给出隔离开关对基础的作用力及刚度、强度和结构要求。

    - 由同一操动机构操动的两相或三相隔离开关，各相主闸刀的合闸不同期性应能比较方便地进行调整，在合闸终了时应保证接触可靠。

    - 产品应考虑凝露、雨、雪、温度骤变及日照等的影响；操动机构箱应能防寒、防潮、防热、防尘、防雨和防止异物进入。

    - 在规定的覆冰厚度下，户外隔离开关的主闸刀应能用所配用的操动机构使其可靠的分闸和合闸。

    - 接地开关的旋转轴与底座之间的铜制软连接的截面积应不小于50mm2。

    - 隔离开关触头接触子的结构应有防尘措施。

    - 隔离开关瓷件和法兰的浇装应能防止胀裂，并涂性能良好的防水胶。

    - 隔离开关带电部分及其传动部分的结构应能防止鸟类作窝。

    - 隔离开关及其操作机构应装设符合国家标准规定的、有必要数据的铭牌，且铭牌应耐风雨和防腐蚀，其字样、符号清晰耐久，如隔离开关由几个独立的相组成，每相都应有一个铭牌，操作机构和隔离开关装在一起的，可合用一个铭牌。如果操作机构是可移动的，则应有单独的铭牌。铭牌在正常和安装位置应清晰可见。

    - 导电杆应有可靠的防腐措施，保证15年内不得锈蚀。

    - 要求制造厂在绝缘子瓷件上烧制永久的、包括制造厂名称、产品全型号、出厂年月和出厂批号等信息。

    - 隔离开关主触头镀银层厚度应不小于20μm，硬度不小于120HV，导电部分不同材质金属接触部位应采取镀银、搪锡等有效过渡措施。

    - 隔离开关的不和接地开关的不锈钢部件禁止采用铸造件，铸铝合金传动部件禁止采用砂型铸造。隔离开关和接地开关用于传动的空芯管材应有疏水通道。

    - 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。

    - 瓷绝缘子应采用高强瓷，瓷绝缘子金属附件应采用上砂水泥胶装。瓷绝缘子出厂前，应在绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶。

    - 隔离开关应采用外压式或自力式触头，触头弹簧应进行防腐、防锈处理。

  - 操动机构

    - 隔离开关和接地开关的操动机构型式：

隔离开关： 电动/手动  。

    - 配用手动操动机构的隔离开关：手柄总长度（包括横柄长度在内）应不大于1000mm。手柄与接柄连接部分的尺寸和形状应一致。手柄离地面的高度不得超过1100mm。在柄的端部操作力应不大于200N；对蜗杆或齿轮式机构手柄操作圈数应不大于50圈。手动式操作机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置，且在分、合闸位置时能将操作柄锁住。

    - 操动机构上应有能反映隔离开关分、合闸位置的指示器。指示器上应标明“分”、“合”字样。

    - 除控制、指示及闭锁等通常用的辅助接点外，每台隔离开关需有备用的常开与常闭接点各8对，接地开关则为4对。辅助接点的开断能力为220V、5A，辅助接点应为定位式的。

  - 隔离开关的铭牌应符合DL/T486-2000中27的要求。

  - 高压隔离开关的供货范围应从地面基础以上整台供货，包括支架和基座，并应向用户提供详细的基础施工图和技术要求。支架和基座最好采用组装式结构以便于运输。投标方应提供详细的“安装说明书”，指导现场进行正确的安装和调试。

# 图纸及资料

  - 图纸及图纸的认可和交付

    - 卖方在投标时应向买方提供设备的外形图和原理图。卖方在技术谈判前一周向买方提供所有需经买方确认的说明文件和图纸（包括原理图、满足土建要求的总装图等），经买方审定后签订合同。买方审定时有权提出修改意见，经确认的图纸应由卖方提交表1所列接收单位。

表1	接收图纸单位

| 提交图纸资料名称 | 提交份数 | 提交时间 | 接收图纸单位名称、通信地址、邮编、电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装图 | 2 |  | 名称 ：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址 ：河北省秦皇岛市秦皇东大街290号 邮编 ：066000 电话号码：0335-3387684 邮箱：33647671@qq.com |
| 基础安装尺寸图 | 2 |  |  |
| 其他图纸 | 2 |  |  |

买方在收到需认可图纸 1 周内，将确认意见返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应有卖方单独承担。

    - 卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于 1 周内向表1所列有关单位提供最终版的正式图纸和电子版图纸（CAD2010版），正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

    - 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

    - 图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志，文字均用中文书写，并使用国际单位制。

    - 卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

    - 隔离开关所需图纸：

- 总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、固有频率、控制柜位置、电缆入口位置、端子尺寸和其它附件。

- 基础图：应标明设备的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。

- 电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊位置和程序的操作说明概要。

- 铭牌图：应包括主要额定数据、合同编号、质量等。

- 控制柜与隔离开关间的相互连接图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

- 控制柜装配图。

- 隔离开关和母线接地开关的支持绝缘子的外形尺寸图和允许的拉力。

  - 说明书的要求

- 说明书应包括下列各项：

- 隔离开关的安装、运行、维护、修理、调整和全部附件的完整说明和数据。

- 隔离开关和所有附件的全部部件序号的完整资料。

- 例行试验数据。

- 表示隔离开关和操动机构断面的结构图、外型尺寸、安装尺寸以及对基础的技术要求。

- 如有需要，卖方应向买方提供有关特殊工具和仪器的说明书、产品样本和手册等。

- 隔离开关其它附件的说明书、备件、易损件的简图和图号。

  - 试验报告

- 卖方应提供下列试验报告：

- 型式试验报告。（4份）

- 出厂试验报告。（8份）

# 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

  - 技术服务

    - 卖方应指定一名工地代表，配合买方与安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方人员的意见执行，并且，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。

    - 卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

    - 卖方技术人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

    - 卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

    - 卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用还包括进行修补期间所发生的服务费。买方有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

    - 卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

  - 在卖方工厂的检验和监造

监造按照DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》的规定执行，生产过程中主要工艺阶段和出厂试验，卖方提前7天通知买方。由买方技术人员进行监造，并对主要技术数据和记录进行认可，方可进行下一个工序或出厂运输。

# 试验

  - 型式试验

按照国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》最新版的试验项目进行。

  - 出厂试验

按照国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》最新版的试验项目进行。

  - 现场试验

按照国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》最新版的试验项目进行。

# 质量保证和管理

  - 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方应承诺设备的寿命不少于 30  年。在质保期内，由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

  - 质保期应为设备投运验收后 12  个月或合同设备达到指定交货地点 18  个月，质保期以先到为准。

  - 在质量保证期内，由于卖方设备的质量问题而造成停运，卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

  - 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

  - 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

  - 卖方从其他厂采购的设备，一切质量问题应有卖方负责。

  - 合同签定后卖方应在    个周内向买方提供一份详尽的生产进度计划表，以确定每部分的工作及其进度。

  - 交货时间如有延误，卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明，而且要得到买方的同意。

生产进度计划表

| 合同号：_________________________ 项目名称：____________________________ 设备名称：_______________________ 工作日期：_____________至____________ 供货厂商名称：____________________ 技术规范书号：_______________________ 工作号：______________；发货日期：____________；预计到货日期：___________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 开始时间 (第*周) | 结束时间 (第*周) | 持续时间 (共*周) | 备 注 |
| 1 | 合同生效 |  |  |  |  |
| 2 | 设计文件和图纸 |  |  |  |  |
| 3 | 设计联络会（如需要） |  |  |  |  |
| 4 | 材料的采购 |  |  |  |  |
| 5 | 设备制造 |  |  |  |  |
| 6 | 工厂验收(FAT) |  |  |  |  |
| 7 | 设备准备装运 |  |  |  |  |
| 8 | 设备发货 |  |  |  |  |

  - 卖方应提出相应为完成制造所需的机加工所需自己主要使用设备。

  - 供货商应保证所供设备一次投入电网运行。

# 附录

附录A	投标者应提供的技术数据

随投标文件提供的资料，投标人应保证所供给的设备的性能和参数按如下所述。

表A1	隔离开关的结构与型式

| 序号 | 名称 |  | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1型式 | a)垂直开启式 |  |  |  |
|  | b)水平开启式 |  |  |  |
| 2是否带接地开关 | a)双侧带接地开关 |  |  |  |
|  | b)单侧带接地开关 |  |  |  |
|  | c)不带接地开关 |  |  |  |
| 3操动机构的型式 | a)型号 |  |  |  |
|  | b)三相联动或分相操作 |  |  |  |
|  | c)电动、手动 |  |  |  |
|  | d)电动机电压(V) |  |  |  |
|  | e)控制电压(V) |  |  |  |
| 4接地开关的操动机构型式 | a)型号 |  |  |  |
|  | b)三相联动或分相操作 |  |  |  |
|  | c)电动、手动 |  |  |  |
|  | d)电动机电压 |  |  |  |
|  | e)控制电压(V) |  |  |  |
| 5 | 接线端子的型式 |  |  |  |
| 6 | 辅助触点数目 | 隔离开关 |  |  |
|  |  | 接地开关 |  |  |

表A2	隔离开关的额定参数

| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定频率(Hx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 额定电流(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流(kA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 额定短时耐受电流及其额定短路持续时间(kA，s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 分合闸时间(s)(参考) |  |  |  |  |  | 分闸时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合闸时间 |  |  |
| 7 | 分合闸平均速度(m/s) (参考) |  |  |  |  |  | 分闸速度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合闸速度 |  |  |
| 8 | 额定绝缘水平 | a)额定1min工频耐压(kV) |  | 干试 |  |  | 断口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 对地 |  |  |
|  |  |  |  | 湿试 |  |  | 对地 |  |  |
|  |  | b)额定雷电冲击耐受电压(1.2/50μs)(kV，峰值) |  |  |  |  | 断口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 对地 |  |  |
|  |  | c)操作冲击耐压（250/2500μs）(kV，峰值)（对500kV设备） |  |  |  |  | 断口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 对地 |  |  |
| 9 | 开合母线转换电流的能力 |  |  |  |  | a)开断电流(A) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b)开断次数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c)恢复电压(V) |  |  |  |
| 10 | 开断小电容电流值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 开断小电感电流值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接线端子静负荷(N) |  |  |  | a)水平 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b)横向 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c)垂直 |  |  |  |  |
| 13 | 接地开关开合感应电流的能力 |  | 静电感应电流 |  |  | 开断次数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开断电流(A) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 恢复电压(V) |  |  |  |
|  |  |  | 电磁感应电流 |  |  | 开断次数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开断电流(A) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 恢复电压(V) |  |  |  |
| 14 | 爬电距离(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 干弧距离(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 绝缘子伞间距与伞伸出之比(S/P) |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：厂家回标技术文件表请严格按表A1、A2格式逐条填写，提供其电子版（优盘），否则按废标处理。

附录B	技术偏差

表B1	技术偏差

| 项目 | 技术规范书要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如有必要，投标人对于重大偏差，应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

附录C	进口部件一览表

表C1	进口部件

| 名称 | 规格 | 图号或商品号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

附录D	备品备件

表D1	备品备件

| 名称 | 规格 | 图号或商品号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

附录E	专用工具和仪器仪表

表E1	专用工具和仪器仪表

| 名称 | 型号和规格 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |