- 青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

35kV交流支柱绝缘子

技术协议

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年9月

目  录

1标准技术参数	3

2 项目需求部分	4

2.1 货物需求及供货范围一览表	4

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	5

2.3  图纸资料提交单位	5

2.4  工程概况	5

2.5  使用条件	5

2.6  项目单位技术差异表	6

3卖方响应部分	6

3.1 卖方技术偏差表	7

3.2 销售及运行业绩表	7

3.3 主要组部件材料	7

3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	7

3.5 最终用户的使用情况证明	7

3.6  卖方提供的试验检测报告表	7

3.7  卖方提供的鉴定证书表	8

# 1标准技术参数

卖方应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中卖方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动买方要求值。如有差异，请填写表7 卖方技术偏差表。

表1  35kV棒式支柱瓷绝缘子标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  |  |  |  |
| 2 | 标准雷电冲击耐受电压（峰值） |  | kV | 185 |  |
| 3 | 工频湿耐受电压(有效值) |  |  | 80 |  |
| 4 | 人工污秽试验用盐密/灰密 |  | mg/cm2 | 0.08～0.16（IV级污秽） |  |
| 5 | 爬电比距 |  | mm/kV | 25(户外）/20(户内） |  |
| 6 | 最小公称爬电距离 |  | mm | 户内：810 户外：1256 （K由卖方提供，平均直径≥300mm时，乘1.1；平均直径>500mm时，乘1.2） |  |
| 7 | *实际等效爬电距离（应计及直径系数KD） |  | mm | 户内：Kx810 户外：Kx1256 |  |
| 8 | 绝缘子高度 |  | mm | 卖方提供 |  |
| 9 | *干弧距离 |  | mm | ≥400 |  |
| 10 | 爬电距离/干弧距离 （干弧距离应计及海拔修正系数KH） |  |  | ≤4.0 |  |
| 11 | 绝缘件最大公称直径 |  | mm | 卖方提供` |  |
| 12 | *额定弯曲破坏负荷 |  | kN | 4/6/8 可选 |  |
| 13 | 额定扭转破坏负荷 |  | kN.m | 2/4/6 可选 |  |
| 14 | 伞间距s和伞伸出p之比 |  |  | ≥0.8 |  |
| 15 | 绝缘件最大公称直径公差 |  | mm | 卖方提供 |  |
| 16 | 上、下附件端面平行度允许最大偏差 |  | mm | 0.5 |  |
| 17 | 上、下附件安装孔中心园轴线间最大偏差 |  | mm | 2(1+h) |  |
| 18 | 上、下附件安装孔角度最大偏差(顺时针或逆时针方向) |  | ° | 1 |  |
| 19 | 质量 |  | kg | （卖方提供） |  |
| 20 | 附件材质 | 上附件 |  | （卖方填写） |  |
|  |  | 下附件 |  | （卖方填写） |  |

注1：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，卖方应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

注2：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

注3：若污秽等级大于III级时，本表中的相关参数应做相应修正。

注4：若海拔高度大于1000mm时，本表中的相关参数应做相应修正。

# 2 项目需求部分

# 2.1 货物需求及供货范围一览表

表2  货物需求及供货范围一览表

| 设备名称 | 买方要求 |  |  |  | 卖方响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 | 弯曲（kN） | 扭转（kN.m） | 数量（只） | 型 号 | 弯曲（kN） | 扭转（kN.m） | 数量（只） |
| 35kV户内支柱瓷绝缘子 | 侧装式 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 倒装式 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 立装式 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| 35kV户外支柱瓷绝缘子 | 侧装式 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 倒装式 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 立装式 | 4 | 2 |  | - ZSW15-40.5/4L |  |  |  |
|  |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |

# 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 买方要求 |  | 卖方响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 2.3  图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | 名称 ：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址 ：河北省秦皇岛市秦皇东大街290号 邮编 ：066000 电话号码：0335-3387684 邮箱：gaochao012@163.com | 2 | 1）技术协议签订后2周内，供货商应提供认可图纸。 2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （买方） |  |  |

# 2.4  工程概况

2.4.1  项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2.4.2  项目单位：

2.4.3  工程规模：新建35kV出线间隔一个

2.4.4  工程地址：秦皇岛市青龙县娄杖子110kV变电站

2.4.5  交通、运输：公路运输

# 2.5  使用条件

表5　使用条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  | kV | 35 |  |
| 2 | 设备最高电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 3 | 系统接地方式 |  |  | 中性点非直接接地 |  |
| 4 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 污秽等级 |  |  | IV |  |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 日最低温度 |  | －35 |  |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 8 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 |  |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.1 |  |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 11 | 最大风速 |  | m/s | 35 |  |
| 12 | 用途 |  | 管母/支撑 | 支撑 |  |
| 13 | 安装场所 |  | 户内/外 | 户外 |  |

注：表5中“买方要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

# 2.6  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表6 项目单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。卖方应对表6的技术参数进行确认。

表6　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3卖方响应部分

卖方需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。卖方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动买方要求值。如有差异，应填写卖方技术差异表。“卖方保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

# 3.1 卖方技术偏差表

卖方提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差卖方应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在卖方技术偏差表中填写“无偏差”。

表7　卖方技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 3.2 销售及运行业绩表

表8  销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.3 主要组部件材料

表9 　主要组部件材料表（卖方提供）

| 主要组部件 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商 名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
| 瓷件 |  |  |  |  |  |  |
| 螺栓 |  |  |  |  |  |  |

# 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表10　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

# 3.5 最终用户的使用情况证明

注　使用情况证明需有投运前后的测试数据

# 3.6  卖方提供的试验检测报告表

表11 卖方提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.7  卖方提供的鉴定证书表

表12 卖方提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

签字页：

项目单位：

授权代表：

电    话：

传    真：

邮    箱：

设计单位：

授权代表：

电    话：

传    真：

邮    箱：

供货单位：

授权代表：

电    话：

传    真：

邮    箱：