- 青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

- 35kVSF6交流高压断路器

- 技术规范书

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年9月

货物需求一览表（买方填写）

| - 序号 | - 断路器型式 | - 主要参数 | - 操动机构型式 | - 单位 | - 数量 | - 要求的交货期/地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - SF6柱式 | - LW -40.5，带安装支架 - 额定电压40.5kV - 额定电流1600A/25kA - 套管CT - 300-600/1A - 0.2S/0.2/5P30 - 30VA/30VA/30VA | - 弹操机构 - 直流220V | - 台 | - 1 | - 娄杖子110kV变电站 |

# 供货范围2：备品备件（买方填写）

| 序号 | 项目 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必备 | 密度继电器 | 同本体 | 个 | 1 |
|  |  | 分合闸线圈 | 同本体 | 只 | 2 |

# 供货范围3：专用工具和仪器仪表（买方填写）

| 序号 | 项目 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必备 | 充气接头 |  | 套 | 1 |  |

1  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1. 1  图纸及图纸的认可和交付

a．所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的　1　周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括　断路器总装图、基础图、电气原理图　等。买方审定时有权提出修改意见，须经确认的图纸应由卖方提交下列单位。

表2  卖方提交的须经确认的图纸资料及其接受单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、通信地址、邮编、电话、邮箱 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装图 | 名称 ：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址 ：河北省秦皇岛市秦皇东大街290号 邮编 ：066000 电话号码：0335-3387684 邮箱：33647671@qq.com | 2 |  |
| 基础安装尺寸图 |  | 2 |  |
| 电气原理图 |  | 2 |  |

买方在收到需认可图纸　1　周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

b．卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于　1　周内向1.4.1a款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘CAD2010版，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

c．完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d．图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用　中文（国产）  ，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括　总装配图及安装时设备位置的布置图　，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

e．每台　断路器　所需图纸：

1）总装图：应表示设备总的装配情况，该图纸表明断路器组装后的正视图、侧视图和俯视图并同时标出安装完后的组件。包括外形尺寸、设备重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、体积和总装体积、控制柜位置、电缆入口位置、固有频率、端子尺寸和材料及其他附件。

2）基础图：应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

3）电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、讯号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

4）铭牌图：应包括全部额定数据，合同编号、噪音水平及质量等。

5）控制柜与断路器间的相互连接图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

6）控制柜装配图。

7）设备的绝缘气体管路图：应包括管路的尺寸、布置和压力。

8）每台SF6气体断路器控制柜上应附上气体特性图。

9）套管图应包括端部详图，图上应标出套管外形尺寸、端部允许的拉力、破坏拉力以及爬电距离等。

10）电流互感器的伏安特性及有关技术参数。

1. 2  说明书的要求

a．断路器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

b．断路器和所有附件的全部部件序号的完整资料。

c．表示断路器和操动机构断面的结构图以及对基础的技术要求。

d．灭弧装置的安装图及剖视图。

e．详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

f．中间继电器、时间继电器、辅助开关、熔断器、温控器以及其他项目的说明。

g．继电器额定值表。

h．典型的空载操作时间特性，包括分、合以及分-合操作时间及行程-时间特性曲线、辅助接点和合闸电阻触头与主触头的时间配合以及允许的误差，

i．备件、易损件及仪器、仪表的简图和图号

1. 3  试验报告

应提供下列试验报告：

a．型式试验报告（八年以内的报告）

b．出厂试验报告

c．主要部件试验报告，包括断路器瓷套、环氧浇注件、绝缘拉杆、合闸电阻、并联电容器、支持绝缘子等。

d．已经取得投标资质认可证书的产品不用提交上述试验报告。但如果产品进行了局部改进或改变应补充提供相应的验证性试验报告。

1.4 标准和规范

1.4.1 合同中所有设备、备品备件，包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文或英文复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.4.2 执行的标准

DL/T 402     交流高压断路器订货技术条件

DL/T 593     高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1984	     高压交流断路器

GB/T 11022     高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC 62271-100     高压交流断路器

华北电网有限公司《电力设备交接及预防性试验规程》2005版

DL/T615-1997     交流高压断路器参数选用导则

GB8905-88     《六氟化硫气体管理和监测导则》

GB11023-89     《高压开关设备SF6气体密封试验导则》

IEC60815：1986     在污秽条件下选用绝缘子的导则

GB4585.2-91     《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》

GB1208-1997     《电流互感器》

DL/T725-2000     《电力用电流互感器定货技术条件》

GB16847-1997     《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

1.4.3所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.5 必须提交的技术数据和信息

1.5.1 每个投标人应提供4.1表5技术参数响应表中列举的技术数据，投标人提供的技术数据应保证为运行数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经买方的同意。

1.5.2 卖方产品特性参数和其他需要提供的信息。

1.5.3 当买方在设计继电保护、控制操作及与其他设备配合，而需要相关文件和技术数据时，卖方应按要求提供这些文件和数据。

1.6备品备件

1.6.1 卖方首先满足买方提出的必备备品备件的需求，并提出投标设备必备和推荐的　备品备件　，并分别列出其单价（商务部分填写）供买方选购。

1.6.2 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。

1.6.3 所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

1.7 专用工具与仪器仪表

1.7.1 卖方首先满足买方提出的必备专用工具与仪器仪表的需求，并提出投标设备必备和推荐的　专用工具和仪器仪表　，并分别列出其单价（商务部分填写）供买方选购。

1.7.2 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。

1.7.3 专用工具与仪器应装于箱内，注明“专用工具”、“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.8 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.8.1 卖方应负责合同设备的安装、调试全过程的现场指导，并对安装质量负责。

1.8.2 合同设备的交接试验、试运行和验收根据本规范书规定的标准、规程规范进行。

1.8.3 完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.8.4 验收时间为安装、调试、交接试验和试运行完成后三个月内。在此期间，如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行168小时，买卖双方应签署合同设备的验收证明书，该证明书共两份、双方各执一份。

1.8.5 如果安装、调试、交接试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，按附录B执行，涉及索赔部分按商务条款执行。

2  工程概况及系统情况

- 2.1  项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2.2  业主名称：

2.3  工程规模： 新增35kV出线间隔一个

2.4  工程地址： 秦皇岛市昌黎县

2.5  交通、运输： 公路运输

2.6  电力系统情况：

a．系统标称电压：  35 kV

b．系统最高运行电压：  40.5  kV

c．系统额定频率：  50 Hz

d．系统中性点接地方式： 35kV中性点不直接接地

e. 安装地点：　户外

f. 布置形式：垂直布置

3  使用条件

表4  使用条件

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  | 最高气温 | ℃ | 40 |  |
|  |  |  | 最低气温 |  | -35 |  |
|  |  |  | 最大日温差 | #### K | 25 |  |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  |  | w∕cm2 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | e |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 7 |  |
| 6 | 风速 / 风压 |  |  | m/s/ Pa | 26 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | ％ | 95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | 90 |  |
| 8 | 耐受地震能力（峰值加速度） |  |  | g | 0.1 |  |
| 9 | 二次系统中感应的电磁干扰 |  |  | kV | ≤1.6 |  |

4  技术参数和性能要求

4.1  技术参数和技术偏差表

a．买方应认真填写技术参数响应表中买方要求值，卖方应认真填写技术参数响应表中卖方保证值。

表5  技术参数响应表

| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 买方要求值 |  | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  | LW -40.5 |  |  |
| 2 | 断口数 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV |  | 35 |  |  |
| 4 | 额定频率 |  |  |  |  |  | Hz |  | 50 |  |  |
| 5 | 额定电流 |  |  |  |  |  | ###### A |  | 1600 |  |  |
| 6 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  | Ω |  | ≤60 |  |  |
| 7 | 温升 |  | 试验电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  |  | 断口 | kV |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 95 |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压（1.2∕50s）峰值 |  |  |  |  | 断口 | kV |  | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 185 |  |  |
|  | 额定操作冲击耐受电压峰值（250∕2500s） |  |  |  |  | 断口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  |  |  |  |  |
| 9 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 |  |  |  | kA |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 直流分量 |  |  |  | ％ |  |  |  |  |
|  |  |  | 开断次数 |  |  |  | 次/相 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 首相开断系数 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA |  | 80 |  |  |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s |  | 31.5/4 |  |  |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA |  | 80 |  |  |
| 13 | 开断时间 |  |  |  |  |  | ms |  | （卖方提供上、下限） |  |  |
| 14 | 合分时间 |  |  |  |  |  | ms |  | （卖方提供上、下限） |  |  |
| 15 | 分闸时间 |  |  |  |  |  | ms |  | （卖方提供上、下限） |  |  |
| 16 | 合闸时间 |  |  |  |  |  | ms |  | （卖方提供上、下限） |  |  |
| 17 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  |  | ms |  | ≤0.3 |  |  |
| 18 | 分闸速度 |  |  |  |  |  | m∕s |  | （卖方提供） |  |  |
| 19 | 合闸速度 |  |  |  |  |  | m∕s |  | （卖方提供） |  |  |
| 20 | 分闸不同期性 |  |  |  | 相间 |  | ms |  | ≤3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 同相断口间 |  | ms |  |  |  |  |
| 21 | 合闸不同期性 |  |  |  | 相间 |  | ms |  | ≤5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 同相断口间 |  | ms |  |  |  |  |
| 22 | 机械寿命 |  |  |  |  |  | 次/相 |  | 3000 |  |  |
| 23 | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |
| 24 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  |  | kV |  | 2 |  |  |
| 25 | 无线电干扰电压 |  |  |  |  |  | μV |  | ≤500 |  |  |
| 26 | 噪音水平 |  |  |  |  |  | dB |  | 90 |  |  |
| 27 | 开断变压器空载电流能力 |  | 空载励磁电流 |  |  |  | kA |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验电压 |  |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | O和（C-O） |  |  |
| 28 | 开合并联电抗器能力 |  | 电抗器容量 |  |  |  | MVar |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验电流 |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验电压 |  |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | O和（C-O） |  |  |
| 29 | 开合空载线路充电电流能力 |  | 试验电流 |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验电压 |  |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  | 过电压倍数 |  |  |  |  |  | 不大于２倍相电压峰值 |  |  |
|  |  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | （O–0.3s–C-O） |  |  |
| 30 | 开合空载电缆充电电流能力 |  | 试验电流 |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验电压 |  |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 近区故障条件下的开合能力 |  | L90 |  |  |  | kA |  |  |  |  |
|  |  |  | L75 |  |  |  | kA |  |  |  |  |
|  |  |  | L60 |  |  |  | kA |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |
| 32 | 失步关合和开断能力 | 开断电流 |  |  |  |  | kA |  |  |  |  |
|  |  | 工频恢复电压 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  | 恢复电压上升率 |  |  |  |  | kV/μs |  |  |  |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SF6气体压力（20℃表压） | 最高 |  |  |  |  | Mpa |  |  |  |  |
|  |  | 额定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 闭锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SF6气体湿度 | 交接验收值 |  |  |  |  | μL/L |  | 150 |  |  |
|  |  | 长期运行允许值 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 35 | SF6气体漏气率 |  |  |  |  |  | ％/年 |  | ≤0.5 |  |  |
| 36 | SF6气体纯度 |  |  |  |  |  | % |  | 99.99 |  |  |
| 37 | 套管 | 爬电距离（对地/断口） |  |  |  |  | mm |  | 1256 |  |  |
|  |  | 干弧距离 |  |  |  |  |  |  | 投标方提供 |  |  |
|  |  | S/P |  |  |  |  |  |  | 投标方提供 |  |  |
| 38 | 操动机构 | 操动机构型式/型号 |  |  |  |  |  |  | 弹操机构 |  |  |
|  |  | 三相机械联动/分相操作 |  |  |  |  |  |  | 三相联动 |  |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  |  |  | V |  | DC 220V |  |  |
|  |  | 合闸线圈 |  | 额定电源电压 |  |  | V |  | DC 220V |  |  |
|  |  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 稳态电流 |  |  | A |  | 1－2.5 |  |  |
|  |  | 分闸线圈 |  | 额定电源电压 |  |  | V |  | DC 220V |  |  |
|  |  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 稳态电流 |  |  | A |  | 1－2.5 |  |  |
|  |  | 加热器 |  | 电压 |  |  | V |  | DC 220V |  |  |
|  |  |  |  | 每相功率 |  |  | W |  | 投标方提供 |  |  |
|  |  | 辅助触点 |  | 数量 |  |  | 对 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 开断能力 |  |  |  |  | DC220V，5A |  |  |
|  |  | 最小大修周期 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |
|  |  | 操动机构压力 |  | 最高 |  |  | Mpa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最低 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 闭锁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弹簧机构 |  | 储能时间 |  |  | s |  |  |  |  |
| 39 | 断路器相间距离 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |
| 40 | 断路器的重量 | 断路器包括辅助设备的总重量 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | 每相操动机构的重量 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | 每相SF6气体重量 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | 运输总重量 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
| 41 | 断路器运输高度 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
| 42 | 端子静负载 | 水平纵向 |  |  |  |  | N |  | 1500 |  |  |
|  |  | 水平横向 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 安全系数 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |
| 43 | 电流互感器型式A（柱式断路器） | 绕组1 | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 300～600/1 |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 0.2S |  |  |
|  |  |  | 保安系数或准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 300～600/1 |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 保安系数或准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组3 | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 300～600/1 |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 5P |  |  |
|  |  |  | 保安系数或准确限值系数 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | 绕组4 | 额定电流比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保安系数或准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组5 | 额定电流比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保安系数或准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 带电显示器 |  |  |  |  |  |  |  | 满足一键顺控的要求 |  |  |
| 47 | SF6密度继电器 | 额定 |  |  |  |  |  |  | 高寒地区 |  |  |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  | 高寒地区 |  |  |  |
|  |  | 闭锁 |  |  |  |  |  | 高寒地区 |  |  |  |