- 青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

金属氧化物避雷器

技术规范书

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年9月

设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV 避雷器 | HY5WZ-51/134 瓷 | 只 | 3 | 娄杖子110kV变电站 | 全部附在线监测仪 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 要求避雷器底座防水 |  |  |  |  |  |  |

35kV避雷器要求配置在线监测仪，选用上海思源设备。

- 总的要求

  - 投标须知

    - 投标人或供货厂必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂（包括分包厂）应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，至少有 3 台套 2 年以上的商业运行经验。

    - 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致，投标人也可以推荐满足本规范书要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

    - 本规范书提出了对交流无间隙金属氧化物避雷器（以下简称避雷器）本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

    - 本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本规范书的优质产品。

    - 本招标书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 如果投标人没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应按附录B填写，并以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细描述。

    - 本招标书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本招标书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

    - 本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

  - 投标方应提供的文件

    - 投标人或供货商最近 2 年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

    - 投标人或供货商拥有的权威机构颁发的ISO－9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

    - 投标人或供货商具有履行合同所需的技术和生产能力的文件资料。

    - 投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务等义务的文件。

    - 投标人或供货商提供的同类设备的型式和例行试验报告。

    - 避雷器的技术数据（见附录A表A1）。.

    - 技术偏差（见附录B表B1）。

    - 进口部件（见附录C表C1）。

    - 备品备件（见附录D表D1）。

    - 专用工具和仪器仪表（见附录E表E1）。

  - 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

    - 图纸及图纸的认可和交付

      - 所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同签订时提交给买方进行审定认可。这些资料包括设备总装图、原理图等。买方审定时有权提出修改意见，须经确认的图纸应由卖方提交表1所列接收单位。

表1	接收图纸单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、通信地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装图 | 名称 ：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址 ：河北省秦皇岛市秦皇东大街290号 邮编 ：066000 电话号码：0335-3387684 邮箱：gaochao012@163.com | 2 |  |
| 基础安装尺寸图 |  | 2 |  |

买方在收到需认可图纸 1 周内，将一套确认的或签有买方校订标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应有卖方单独承担。

1.3.1.2卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于 1 周内向表1所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的Auto CAD 2004版格式图形文件光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

1.3.1.3完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.3.1.4图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志，文字均用中文书写，并使用国际单位制。

1.3.1.5卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.3.1.6避雷器所需图纸：

- 总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量；绝缘子或瓷套的爬电距离、干弧距离、受风面积、固有频率、接线端子形状及位置，并附电气和机械特性数据。

- 基础安装尺寸图：应标明设备的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸和连接线截面图等。

- 铭牌图：应包括避雷器型号和标志、主要额定数据、制造厂名或商标、制造年月及编号等。

- 结构图：避雷器结构的剖视图。

- 其他：安装规范和运行中的避雷器的劣化判断说明。

    - 说明书的要求

- 说明书应包括下列各项：

- 避雷器型号的含义说明。

- 产品性能指标。

- 避雷器元件装置位置、序号、互换性的说明及完整资料。

- 主要零部件的说明。

- 保管的安装、运行、维护、修理、调整和全部附件的完整说明和数据。

- 产品技术条件。

- 额定值和特性资料。

- 所有附件的全部部件序号的完整资料。

- 例行试验数据。

- 出厂试验数据。

- 表示设备的结构图、外型尺寸、安装尺寸以及对基础的技术要求。

- 其他适用的资料说明

    - 试验报告

- 卖方应提供下列试验报告：

- 型式试验报告。（1份）

- 出厂试验报告。（6份）

- 主要部件的试验（型式试验和出厂试验）报告（6份）

  - 应遵循的标准

- 按本招标书供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

- 执行的标准

GB311.1			《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11032-2000		《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T16927			《高电压试验技术》

GB/T5582			《高电压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11604-89			《高压电气设备无线电干扰测量方法》

GB7354				《局部放电测量》

DL/T620			《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/50260        	《电力设施抗震设计规范》

冀北电力有限公司	《电力设备交接和预防性试验规程》2008版

以及其它相关最新标准。

- 使用条件

  - 海拔： ≤1000 m。

  - 环境温度

最高气温： +40 ℃。

最低气温： -35  ℃。

最大日温差： 25 K。

  - 最大风速： 30  m/s。

  - 覆冰厚度： 7  mm。

  - 最大相对湿度：

日平均：  95  ％。

月平均： 90  ％。

  - 日照强度： 0.1 W/cm2（风速0.5m/s）。

  - 污秽等级： IV  。

  - 耐震能力

峰值加速度： 0.1 g。

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。

水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

  - 安装地点（户内或户外）：户外 。

  - 电力系统情况

| 序号 | 系统额 定电压 (kV) | 系统最高 运行电压 (kV) | 系统 频率 (Hz) | 系统中性 点 接 地 方 式 | 短路电流周 期分量有效值(kA) | 短路电流持续时间 (s) | 相间 距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 126 | 50 | 直接接地 | 31.5 | 4 | 2 |
| 2 | 35 | 40.5 | 50 | 不接地 | 25 | 4 | 1.2 |
| 3 | 10 | 12 | 50 | 不接地 | 25 | 4 | 0.4 |

- 技术参数和性能要求

  - 技术参数

避雷器的基本技术参数见表2

  - 性能要求

    - 氧化锌避雷器的阀片应采用单柱式结构。

    - 避雷器的密封性能

带密封封壳的避雷器元件应无任何可测到的泄漏。

    - 避雷器的热稳定。

  - 经供需双方协商，可进行专门的热稳定试验。

表2  氧化锌避雷器基本技术参数

| 编号 | 系统标称电压（kV） | 被保护设备类型 | 避雷器额定电压（kV） | 持续运行电压（kV） | 标称放电电流（kA） | 直流1mA参考电压（kV） | 雷电冲击电流残压（kV） | 操作冲击电流残压（kV） | 2ms方波通流容量20（A） | 爬电比距（mm/kV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 电站 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 221 | 800 | 25 |
| 2 | 35 | 电站 | 51 | 40.5 | 5 | 73 | 134 | 114 | 600 | 25 |
| 3 | 35 | 中性点 | 31 | 23.4 | 1.5 | 43 | 82 | 69.4 | 400 | 25 |
| 4 | 10 | 电站 | 17 | 13.6 | 5 | 24 | 45 | 38.3 | 400 | 25 |

    - 避雷器老化及动作负载能力应满足GB11032的要求。

    - 避雷器工频电压耐受时间特性

制造厂应提供避雷器在预热到60℃并分别经受大电流或线路放电等级能量负载后，允许施加在避雷器上工频电压的持续时间及相应的工频电压值，而不发生损坏或热崩溃的数据。提出的资料应为工频电压与时间的曲线，且在曲线上应表明施加工频电压前的冲击能量消耗。

    - 绝缘性能

绝缘筒及芯体用拉杆的绝缘水平要求见表4。

表4	避雷器绝缘水平

| 编 号 | 系统额定电压（kV） | 避雷器额定电压（kV） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值） （kV） | 截断雷电冲击耐受电压（峰值） （kV） | 1min工频耐受电压（有效值）（kV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 102 | 550 |  | 200 |
| 2 | 35 | 51 | 185 |  | 95 |
| 3 | 35 | 31 |  |  |  |
| 4 | 10 | 17 | 75 |  | 42 |

    - 避雷器的机械性能

避雷器在下述机械荷载的共同作用下，应能可靠运行。

      - 承受的长期机械力

避雷器在下述机械负荷共同作用下，应能可靠运行。

- 避雷器顶端承受导线的最大允许拉力F1，其值按表5规定。

表5	最大允许水平拉力F1

| 避雷器额定电压kV（有效值） | 2.4~25 | 42~90 | 96~216 | 288~468 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许水平拉力N | 147 | 294 | 750，1000 | 980，1470 |

- 作用于避雷器上的风压力F2应按下式计算：

F2=v0216αS×9.8,N

式中：v0－最大风速，m/s；

S－避雷器的迎风面积（应考虑表面覆冰厚度20mm），m2；

α－空气动力系数，当v0≤35ms时，α＝0.8。

    - 避雷器的局部放电和无线电干扰电压

避雷器在1.05倍持续运行电压下的局部放电量应不大于10pC。

避雷器在1.05倍持续运行电压下的无线电干扰电压应不大于500V；户外晴天夜晚无可见电晕。

    - 避雷器应配置动作准确可靠的带计数器的在线监测仪，并提供在线监测仪的接线图和安装说明书。

    - 避雷器的所有外露铁件均应具有良好的防腐蚀性能。

    - 避雷器的铭牌应符合GB11032－2000的要求。

3.3.9 在线监测仪选用上海思源设备。

- 试验（包括但不限于下列项目）按国标、行标及《冀北电力有限公司设备交接和预防性试验规程》最新版执行

  - 型式试验

按照国标及行标进行。

  - 出厂试验

按照国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》最新版进行。

  - 现场试验

执行冀北电力有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》最新版的试验项目（试验标准、方法按此规程进行）。

- 质量保证和管理

  - 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方应承诺设备的寿命不少于 30  年。在质保期内，由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

  - 质保期应为设备投运验收后 12  个月或合同设备达到指定交货地点 18  个月，质保期以先到为准。

  - 在质量保证期内，由于卖方设备的质量问题而造成停运，卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

  - 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

  - 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

  - 卖方从其他厂采购的设备，一切质量问题应有卖方负责。

- 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

  - 技术服务

    - 卖方应指定一名工地代表，配合买方与安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方人员的意见执行，并且，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。

    - 卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

    - 卖方技术人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

    - 卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

    - 卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用还包括进行修补期间所发生的服务费。买方有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

    - 卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务。

  - 在卖方工厂的检验和监造

监造按照DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》的规定执行，生产过程中主要工艺阶段和出厂试验，卖方提前7天通知买方。由买方技术人员进行监造，并对主要技术数据和记录进行认可，方可进行下一个工序或出厂运输。

附录A	投标者应提供的技术数据

随投标文件提供的资料，投标人应保证所供给的设备的性能和参数按如下所述。

表A1	避雷器的技术数据

| 序号 | 名称 |  | 要求值 | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） |  |  |  |
| 3 | 持续运行电压（kV） |  |  |  |
| 4 | 标称放电电流（kA） |  |  |  |
| 5 | 直流1mA参考电压（kV） |  |  |  |
| 6 | 75%直流1mA参考电压下的漏电流（A） |  |  |  |
| 7 | 额定频率（Hz） |  |  |  |
| 8 | 操作冲击电流（峰值）（kA） |  |  |  |
| 9 | 工频参考电流（峰值）（mA） |  |  |  |
| 10 | 工频参考电压（kV） |  |  |  |
| 11 | 最大操作冲击电流残压（峰值）（kV） |  |  |  |
| 12 | 最大雷电冲击电流残压（峰值）（kV） |  |  |  |
| 13 | 最大陡波冲击电流残压（峰值）（kV） |  |  |  |
| 14 | 大电流冲击耐受电流及残压 | （kA） |  |  |
|  |  | （kV） |  |  |
| 15 | 长持续时间冲击电流耐受能力（A） |  |  |  |
| 16 | 压力释放能力 | （kA） |  |  |
|  |  | （A） |  |  |
| 17 | 外套绝缘耐受强度 |  |  |  |
|  | 额定雷电冲击电压（峰值）（kV） |  |  |  |
|  | 额定操作冲击电压（峰值）（kV） |  |  |  |
|  | 额定短时工频耐受电压（有效值）（kV） |  |  |  |
| 18 | 瓷套外表面泄露距离（mm） |  |  |  |
| 19 | 瓷套干弧距离（mm） |  |  |  |
| 20 | 最大局部放电量（pC） |  |  |  |
| 21 | 最大无线电干扰电压（V） |  |  |  |
| 22 | 引线拉力（N） |  |  |  |
|  | 风压力（N） |  |  |  |
|  | 安全系数 |  |  |  |

附录B	技术偏差

表B1	技术偏差

| 项目 | 技术规范书要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如有必要，投标人对于重大偏差，应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

附录C	进口部件一览表

表C1	备品备件

| 名称 | 规格 | 图号或商品号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

附录D	备品备件

表D1	备品备件

| 名称 | 规格 | 图号或商品号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

附录E	专用工具和仪器仪表

表E1	专用工具和仪器仪表

| 名称 | 型号和规格 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |