- 青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

- 35kV 电压互感器

技术规范书

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年9月

目  录

1	供货范围	1

2	工程概况	1

3	总的要求	1

4	项目环境	2

5	通用要求	3

6	技术要求	5

7	图纸及资料	7

8	技术服务、设计联络、工厂检验和监造	9

9	试验	10

10	质量保证和管理	11

11	附录	12

# 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 主要备件生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV线路电压互感器 JDZW-35W 额定电压 35kV 35/0.1/0.1 kV 0.2/0.5 50/50VA | 1台 |  |  |  |
| 2 | 消谐器，厂家成套 | 1只 |  |  |  |
| 3 | 专用工具和仪器仪表 |  |  |  |  |

# 项目概况

2.1  工程项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2.2  业主名称：

2.3  工程规模： 新建35kV出线间隔一个

2.4  工程地址： 秦皇岛市青龙县娄杖子站

2.5  交通、运输： 公路运输

2.6  电力系统情况：

a．系统标称电压：   35    　kV

b．系统最高运行电压：  40.5　    　kV

c．系统额定频率：　  50  Hz

d．系统中性点接地方式：不接地

e.  安装地点：　户外

# 总的要求

  - 投标须知

    - 投标人或供货厂必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂（包括分包厂）应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，至少有 3 台套 2 年以上的商业运行经验。

    - 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致，投标人也可以推荐满足本规范书要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

    - 本规范书提出了对电容式电压互感器本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

    - 本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本规范书的优质产品。

    - 本招标书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

    - 如果投标人没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应按附录B填写，并以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细描述。

    - 本招标书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

    - 本招标书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

    - 本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

  - 投标方应提供的文件

    - 投标人或供货商最近 2 年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

    - 投标人或供货商拥有的权威机构颁发的ISO－9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

    - 投标人或供货商具有履行合同所需的技术和生产能力的文件资料。

    - 投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务等义务的文件。

    - 投标人或供货商提供的同类设备的型式和例行试验报告。

    - 电压互感器的技术数据（见附录A表A1）。.

    - 技术偏差（见附录B表B1）。

    - 进口部件（见附录C表C1）。

    - 备品备件（见附录D表D1）。

    - 专用工具和仪器仪表（见附录E表E1）。

# 项目环境

  - 海拔： ≤1000 m。

  - 环境温度

最高气温：  +40 ℃。

最低气温：  -35  ℃。

最大日温差： 25 K。

  - 最大风速：  26 m/s。

  - 覆冰厚度：  5  mm。

  - 最大相对湿度：

    - 日平均：  95  ％。

    - 月平均：  90  ％。

  - 日照强度：  0.1  W/cm2（风速0.5m/s）。

  - 污秽等级： IV 。

  - 耐震能力

峰值加速度： 0.1 g。

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。

水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

  - 安装地点（户内或户外）：户外 。

  - 电力系统情况

- 系统标称电压： 35 kV。

- 系统最高运行电压： 40.5  kV。

- 系统额定频率：  50  Hz。

- 系统接地方式：中性点不接地 。

- 系统短路水平： 25 kA。

- 继电保护方式：         。

- 相间距离：   m。相间带电部分最小距离：  m。

# 通用要求

  - 应遵循的标准

- 按本招标书供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

- 执行的标准

GB311.1－1997		《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T507－1986		《绝缘油介电强度测定法》

GB/T5582			《高电压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11604-89			《高压电气设备无线电干扰测量方法》

GB4585.2-91		《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》

GB1207-97			《电压互感器》

GB/50260        	《电力设施抗震设计规范》

DL/T620-1997		《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T726-2000		《电力用电压互感器订货技术条件》

GB5832.1			《气体中微量水分的测定电解法》

DL/T429.9			《电力系统油质试验方法  绝缘油介电强度测定法》

DL/T586-95			《电力设备用户监造技术导则》

冀北电力有限公司	《电力设备交接和预防性试验规程》2008版

以及其它相关标准。

  - 技术参数

    - 型号：  JDZW-35W  。

    - 额定频率：50Hz。

    - 额定一次电压U1n：35 kV。

    - 额定二次电压U2n：

主二次绕组：0.1 kV。

剩余电压绕组：  0.1  kV。

额定电压比：。35/0.1/0.1kV

    - 额定输出标准值：

- 1号主二次绕组： 50 VA。

- 2号主二次绕组： 50  VA。

- 剩余电压绕组：  VA。

    - 准确级：

- 1号主二次绕组： 0.2  。

- 2号主二次绕组： 0.5  。

- 剩余电压绕组：   。

# 技术要求

  - 性能要求

    - 绝缘水平

      - 一次绕组的绝缘水平

额定雷电波冲击耐受电压（1.2/50μs）： 185  kV（峰值）。

额定截波冲击耐受电压（过零系数在0.25~0.35之间，截断时间2μs~5μs，视在截断时间≤0.5μs）： 220  kV（峰值）。

短时工频耐受电压试验（1min）： 85  kV（方均根值）。

      - 二次绕组的绝缘要求

二次绕组（包括剩余电压绕组）之间及对地的短时工频耐受电压为3kV（有效值）。

      - 段间绝缘要求

当二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘应能承受额定工频耐受电压3kV。

      - 匝间绝缘要求

绕组匝间绝缘的额定耐受电压为4.5kV（峰值）。

    - 局部放电水平

在1.240.5kV电压下，局部放电水平10pc；

在1.240.5/kV电压下，局部放电水平5pc；

    - 介质损耗因数

在电压为40.5/kV、环境温度为15~25C时，tg0.01。

    - 额定电压因数

额定电压因数标准值（以一次电压为基础）见表2。

表2	额定电压因数标准值

| 额定电压因数 | 允许运行时间 | 一次绕组联接方式及系统接地方式 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 连续 | 无自动切除对地故障的中性点绝缘系统，的相对地之间 |
| 1.9 | 8h |  |

    - 电晕和无线电干扰水平

在1.1Um/3kV电压下，无线电干扰电压应不大于500V；户外晴天夜晚无可见电晕。

    - 温升限值

按G B1207-97《电压互感器》标准执行。

    - 剩余电压绕组的特殊要求

当一次绕组施加三相平衡电压时，剩余电压绕组接成开口三角后剩余电压1.0V，要求出厂时使用组成三相互感器的三个剩余电压绕组的电压误差和相位差尽量接近并，在铭牌上表示出这三台互感器的成组编号，提供比值差和相位差曲线，并提供额定电压和频率下的开口三角剩余电压的估算值。

  - 结构要求

    - 一般要求

      - 电压互感器接线端子应由铜或铜合金制成，并有可靠的防锈镀层被覆和防松措施。一次接线端子用接线板引出.

      - 电压互感器应有接触面积不小于60mm×80mm的接地极板，接地极板上配有连接用的防锈、导电性良好、直径不小于12mm的接地螺钉，接地板截面应满足短路电流热稳定要求。接地处应有平坦的金属表面，并在其旁标有明显的接地符号。这些接地零件应采用不锈钢材料或具有可靠的防锈镀层。

      - 互感器所有暴露在大气中的金属件应有附着力好的漆层或镀层被覆，应具有良好的防腐蚀能力。

      - 互感器的各零、部件装配应牢固无松动，位置端正，无歪扭倾斜现象。铭牌正确，字迹清晰、工整。一、二次接线端子应标志清晰。

    - 对于油浸式电压互感器的要求：

- 应具有保证绝缘油与外界空气不直接接触或完全隔离的装置，或其他防油老化的措施。

- 35kV及以上的电压互感器应具有油位指示装置，并应有最低允许油位的标志。

- 在互感器的油箱下部应装有取油样用的全密封阀门，其装设位置应能放出互感器最低处的油。

- 油箱应具有良好的密封性能和足够的机械强度。

    - 爬电距离： ≥1256  mm。（3.1cm/kV）

套管的爬电系数、外形系数、直径系数以及表示伞裙形状的参数，应符合IEC60815的规定。瓷套要求大小伞。

      - 干弧距离：不小于 400 mm

    - 机械强度要求：

      - 承受短路能力：

在额定一次电压下，互感器能承受的历时1s的外部短路造成的机械和热效应而无损伤。外部短路水平为  25  kA。

    - 电压互感器接线端的机械荷载（静态）及布置型式

- 纵向水平拉力： 1500  N。

- 横向水平拉力： 1000  N。

- 垂直力： 1000  N。

- 静态安全系数不小于3.5；动态下的安全系数不小于1.67。

- 接线端子板应满足GB5273-85《变压器、高压电器和套管的接线端子》的要求。接线端子板的材质应为铜覆银或铝合金。

- 端子还应能耐受600N.m的弯矩而不变形。

    - 接线端子应为平板式端子（垂直布置）所有设备的金属外表面（除了非铁金属和电镀钢之外），均应按有关标准进行热镀锌或涂漆，涂漆颜色为      。涂漆应能抗腐蚀， 15 年内不掉漆。

    - 电压互感器的铭牌应符合GB1207－1997的要求。

# 图纸及资料

  - 图纸及图纸的认可和交付

    - 卖方在投标时应向买方提供设备的外形图和原理图。卖方在技术谈判前一周向买方提供所有需经买方确认的说明文件和图纸（包括原理图、满足土建要求的总装图等），经买方审定后签订合同。买方审定时有权提出修改意见，经确认的图纸应由卖方提交表1所列接收单位。

表1	接收图纸单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、通信地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装图 | 名称 ：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址 ：河北省秦皇岛市秦皇东大街290号 邮编 ：066500 电话号码：0335-3387684 gaochao012@163.com | 2 |  |
| 基础安装尺寸图 |  | 2 |  |
| 电气原理图 |  | 2 |  |

买方在收到需认可图纸 1 周内，将确认意见返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应有卖方单独承担。

    - 卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于 1 周内向表1所列有关单位提供最终版的正式图纸和电子版图纸（CAD004版），正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

    - 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

    - 图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志，文字均用中文书写，并使用国际单位制。

    - 卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

    - 电压互感器所需图纸：

- 总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量、油质量；绝缘子或瓷套的爬电距离、干弧距离、受风面积、固有频率、一次接线端子板及线夹位置、电缆入口位置等，并附电气和机械特性数据。

- 基础安装尺寸图：应标明设备的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸。

- 电气原理图：应包括一次和二次绕组的接线、二次绕组的排列顺序等。

- 吊装图。

- 运输包装示意图，包括运输尺寸等。

- 铭牌图：应包括主要额定数据、合同编号、质量等。

- 其他：应表明一次绕组和主绝缘的绝缘构造图；标明二次端子箱中所有端子的接线图；包含在各种过电压状态下保护器件的动作特性；标明一次绕组和主绝缘的绝缘结构图等。

  - 说明书的要求

- 说明书应包括下列各项：

- 电压互感器的安装、运行、维护、修理、调整和全部附件的完整说明和数据。

- 产品技术条件。

- 额定值和特性资料。

- 所有附件的全部部件序号的完整资料。

- 例行试验数据。

- 出厂试验数据。

- 表示设备的结构图、外型尺寸、安装尺寸以及对基础的技术要求。

- 其他适用的资料说明

  - 试验报告

- 卖方应提供下列试验报告：

- 型式试验报告。（4份）

- 出厂试验报告。（8份）

- 主要部件的试验（型式试验和出厂试验）报告

# 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

  - 技术服务

    - 卖方应指定一名工地代表，配合买方与安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方人员的意见执行，并且，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。

    - 卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

    - 卖方技术人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

    - 卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

    - 卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用还包括进行修补期间所发生的服务费。买方有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

    - 卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务。

  - 在卖方工厂的检验和监造

监造按照DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》的规定执行，生产过程中主要工艺阶段和出厂试验，卖方提前7天通知买方。由买方技术人员进行监造，并对主要技术数据和记录进行认可，方可进行下一个工序或出厂运输。

# 试验

  - 型式试验

按国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接及预防性试验规程》最新版执行。

  - 出厂试验

按国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接及预防性试验规程》最新版执行。

  - 现场试验

按国标、行标及冀北电力有限公司《电力设备交接及预防性试验规程》最新版执行。

# 质量保证和管理

  - 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方应承诺设备的寿命不少于 30  年。在质保期内，由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

  - 质保期应为设备投运验收后 12  个月或合同设备达到指定交货地点 18  个月，质保期以先到为准。

  - 在质量保证期内，由于卖方设备的质量问题而造成停运，卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

  - 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

  - 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

  - 卖方从其他厂采购的设备，一切质量问题应有卖方负责。

10.7  合同签定后卖方应在    个周内向买方提供一份详尽的生产进度计划表，以确定每部分的工作及其进度。

10.8  交货时间如有延误，卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明，而且要得到买方的同意。

生产进度计划表

| 合同号：_________________________ 项目名称：____________________________ 设备名称：_______________________ 工作日期：_____________至____________ 供货厂商名称：____________________ 技术规范书号：_______________________ 工作号：______________；发货日期：____________；预计到货日期：___________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 开始时间 (第*周) | 结束时间 (第*周) | 持续时间 (共*周) | 备 注 |
| 1 | 合同生效 |  |  |  |  |
| 2 | 设计文件和图纸 |  |  |  |  |
| 3 | 设计联络会（如需要） |  |  |  |  |
| 4 | 材料的采购 |  |  |  |  |
| 5 | 设备制造 |  |  |  |  |
| 6 | 工厂验收(FAT) |  |  |  |  |
| 7 | 设备准备装运 |  |  |  |  |
| 8 | 设备发货 |  |  |  |  |

10．9卖方应提出相应为完成制造所需的机加工所需自己主要使用设备。

10.10供货商应保证所供设备一次投入电网运行。