青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

110kV线路保护技术规范

招标文件

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年9月

# 110kV线路保护采购标准技术规范使用说明

1. 本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

4. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大，应在专用部分中详细说明。

110kV线路保护技术规范

通用部分

# 目　　次

110kV线路保护采购标准技术规范使用说明	3

1　总则	5

1.1　引言	5

1.2　供方职责	5

2　技术规范要求	5

2.1　使用环境条件	5

2.2  保护装置额定参数	6

2.3  装置功率消耗	6

2.4  110kV线路保护总的技术要求	6

2.5  110kV线路光纤差动保护装置具体要求	8

2.6  110kV线路纵联距离保护装置具体要求	9

2.7  110kV线路距离保护装置具体要求	9

2.8  110kV线路电流保护装置具体要求	10

2.9  柜结构的技术要求	11

3  试验	11

3.1  试验要求	11

3.2  性能试验	11

3.3  现场试验	11

4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造	12

4.1  卖方提供的样本和资料	12

4.2  技术资料、图纸和说明书格式	12

4.3  供确认的图纸	12

4.4  买卖双方设计的图纸	12

4.5  其他资料和说明书	12

4.6  卖方提供的数据	12

4.7  图纸和资料分送单位、套数和地址	13

4.8  设计联络会议	13

4.9  工厂验收和现场验收	13

4.10  质量保证	13

4.11  项目管理	13

4.12  现场服务	14

4.13  售后服务	14

4.14  备品备件，专用工具，试验仪器	14

1　总则

1.1　引言

提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书，宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录，宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的保护装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验和动模试验。

投标厂商应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》以及《国家电网公司输变电工程通用设备（2009年版）》，满足变电站无人值班的要求。招标方在技术规范专用部分提出的要求投标方也应满足。

提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标方应提供设备近2年运行业绩表。

1.1.1  本规范提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2  本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4  本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。

1.1.5  本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.2　供方职责

供方的工作范围将包括但不限于下列内容：

1.2.1  提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.2.2  提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.2.3  提供设备安装、使用的说明书。

1.2.4  提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

1.2.5  提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.2.6  提供设备管理和运行所需有关资料。

1.2.7  所提供设备应发运到规定的目的地。

1.2.8  如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。

1.2.9  在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受需方的选择。

1.2.10  现场服务。

2　技术规范要求

2.1　使用环境条件

2.1.1  设备储存温度：25℃～+70℃。

2.1.2  设备工作温度：5℃～+40℃。

2.1.3  大气压力：86kPa～106kPa。

2.1.4  相对湿度：5%～95%。

2.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

2.2　保护装置额定参数

2.2.1  额定直流电源：220V（110V）。

2.2.2  额定交流电流：5A/1A。

2.2.3  额定交流电压：100V/（相电压）。

2.2.4  额定频率：50Hz。

2.2.5  打印机工作电源：交流220V，50Hz。

2.3　装置功率消耗

2.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN =1A）或1VA（IN =5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA，供方投标时必须提供确切数值。

2.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于30W；当保护动作时，不大于50W。供方投标时必须提供确切数值。

2.4　110kV线路保护总的技术要求

2.4.1  环境温度在5℃～＋40℃时，装置应能满足规范所规定的精度。

2.4.2  环境温度在10℃～＋45℃时，装置应能正常工作。

2.4.3  装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规范和标准：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 4598.17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 4598.18 | 浪涌抗扰度试验 |
| GB 4858 | 电气继电器的绝缘试验 |
| GB 6162 | 静态继电器及保护装置的电气干扰试验 |
| GB/T 7261 | 继电器和继电保护装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.9 | 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 快速瞬变干扰试验 |
| GB/T 14598.13 | 1MHz脉冲群干扰试验 |
| GB/T 14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 | 工频抗扰度试验 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| GB/T 15145 | 微机线路保护装置通用技术条件 |
| GB/T 17626.1 | 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 |
| GB/T 17626.2 | 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |

表（续）

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 17626.8 | 工频磁场的抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 脉冲磁场的抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 振荡波抗扰度试验 |
| DL 480 | 静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统第5部分第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| Q/GDW 161 | 线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| 国调［2005］222 号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》 |

2.4.4  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。

2.4.5  保护柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

2.4.6  保护柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.4.7  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以启动告警信号。应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数≤5%时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

2.4.8  应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便于在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.4.9  装置的出口回路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.10  装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.4.11  装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

2.4.12  跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路（τ <5ms）中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A，在电感负荷的直流电路（τ <5ms）中的断开容量为30W。

2.4.13  对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2.4.14  所提供的保护设备应能与变电站内继电保护运行及故障信息管理子站或直接与监控系统连接，供方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。保护装置向子站或监控系统提供的信息包括：保护的运行定值及控制字；保护的当前运行定值区；保护的动作信号、动作时间、故障相别以及测距信息；保护的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；保护的当前压板状态；保护的当前模拟量。提供的保护装置应能保证接入变电站其他厂家的子站或监控系统，必要时应提供规约转换装置（包括在投标报价中），保护装置需具备3组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口）和打印机接口。

2.4.15  保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能，其软压板远方投退功能不允许通过修改定值实现。

2.4.16  微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIG-B（DC）或脉冲对时功能，并通过保护柜端子排接线。

2.5　110kV线路光纤差动保护装置具体要求

2.5.1  110kV线路光纤差动保护装置的要求：

1）	110kV线路光纤差动保护应具备以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护，由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能，TV断线、TA断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2）	电流差动保护两侧启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在TV断线时对辅助启动元件的影响，差动电流不能作为装置的启动元件。

3）	线路两侧电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

4）	电流差动保护装置应具有通道监视功能，保护对通道中断或判断通道数据异常的情况应有完整的记录报告并发出报警信号，并在投标文件中阐明该情况下闭锁保护的延时时间及发通道异常告警信号的延时时间。

5）	自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器状态不一致来启动。自动重合闸由三相跳闸启动回路启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

重合闸应有足够信号接点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

6）	三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便的取消。操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

7）	用于110kV双母线接线形式的线路保护装置中应配置1套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV失压信号。

2.5.2  光纤差动保护通道设备的要求：

1）	优先采用专用光纤通道。

2）	采用复用光纤时，优先采用2Mbit/s数字接口，对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时，不造成保护误动。

3）	保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

4）	同一机柜不得安装超过8条线路的继电保护专用光电转换接口装置设备。线路纵联电流差动保护通道的收发时延应相同。2Mbit/s数字接口装置与通信设备采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接。

5）	每个继电保护通信接口设备的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应。直流电源开关的报警接点引至监控系统。各光电转换装置失电、故障信号引至端子排。

6）	保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。光电转换装置及相应的光电接线盒、尾纤、保护屏至光电转换装置之间连接用的引入光缆及敷设用穿管、光纤头熔接（包括备用纤芯）均由保护厂家同时配套提供，并负责与通信装置间的接口设计和配合。

2.5.3  打印机的交流电源：220V。

2.5.4  每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

2.6　110kV线路纵联距离保护装置具体要求

2.6.1  装置功能要求：

1）	110kV线路纵联距离保护应具备以闭锁式（或允许式）距离和零序方向为快速主保护，由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能，TV断线、TA断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

对于高频通道保护装置，应满足无人值班要求，具备定时自动交换通道信息的功能，并将交换结果上传至监控中心，至少应包括通道异常告警信号。

2）	自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器状态不一致来启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，TV断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

重合闸应有足够信号接点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

3）	三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便的取消。

操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

4）	用于110kV双母线接线形式的线路保护装置中应配置1套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV失压信号。

2.6.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

2.6.3  打印机的交流电源：220V。

2.6.4  每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

2.7　110kV线路距离保护装置具体要求

2.7.1  装置功能要求：

1）	110kV线路距离保护应具备由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能、低频减载/解列功能，TV断线、TA断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2）	自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器状态不一致来启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

重合闸应有足够信号接点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

3）	三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便的取消。

操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

4）	用于110kV双母线接线形式的线路保护装置中应配置1套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV失压信号。

2.7.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

2.7.3  打印机的交流电源：220V。

2.7.4  每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

2.8　110kV线路电流保护装置具体要求

2.8.1  装置功能要求：

1）	110kV线路电流保护应具备三段式相电流、零序电流保护构成的全套保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能、低频减载/解列功能，TV断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2）	自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器状态不一致来启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

重合闸应有足够信号接点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

3）	三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便的取消。

操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

4）	用于110kV双母线接线形式的线路保护装置中应配置1套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV失压信号。

2.8.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

2.8.3  打印机的交流电源：220V。

2.8.4  每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

2.9　柜结构的技术要求

2.9.1  屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

2.9.2  内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA和TV的等效截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

2.9.3  所有端子采用额定值为1000V、10A的压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负级之间应有端子隔开。

2.9.4  屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

2.9.5  屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

2.9.6  保护柜所有空气开关应设在门外。

2.9.7  柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

2.9.8  对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

3　试验

3.1　试验要求

3.1.1  卖方提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供型式试验、出厂试验及现场投运试验三种类型试验报告。

3.1.2  卖方提供的每一种型式的产品都应提供型式试验报告和报告结论证明。

3.1.3  卖方提供的每一套设备出厂之前都应按规范要求、国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。当需做动态模拟试验时，模拟系统的接线和参数由卖方与买方在试验前协商确定，按实际系统参数进行动态模拟试验。

3.2　性能试验

3.2.1  装置内部所有元器件性能正确性试验及所有接线正确性试验。

3.2.2  模拟实际情况进行连续通电，包括交流电流、电压、直流电源的试验。

3.2.3  每个回路（除弱电回路外）应进行工频2000V、1min耐压试验。

3.2.4  装置的整定值校对和动作特性试验。

3.3　现场试验

现场实际设备接入后，在一次设备不带电和带电试运行时还应作测试验收，卖方应负责保护装置的现场调试及投运试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方亦应负责。

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

4.1　卖方提供的样本和资料

卖方应在报价书中提供与本规范有关的样本，其中包括成套保护装置，标准部件，各种接点回路图，有关继电器、选择开关、信号灯样本等，以备买方查核，样本中还应包括各种额定值数据、接点数量及其数据、各元件性能、功率消耗（包括交流及直流回路，正常及动作情况）及使用说明等必需的资料。卖方还应提供装置运行及改进情况说明。

4.2　技术资料、图纸和说明书格式

4.2.1  全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。图中字体不得小于3mm。

4.2.2  提供最终修改图的USB接口存储优盘（图形文件能够被PC机AutoCAD for windows 2000版支持）并提供一份可供修改的最终图纸电子文件。

4.3　供确认的图纸

在合同签字后2周内，卖方应以快件方式提供供确认和了解的资料和图纸。

1）	装置的交流和直流接线及输出接点图及它们的图例符号说明，跳闸回路图及说明。

2）	保护柜屏面布置图及图例符号说明和所有元件技术参数表。

3）	保护柜背面接线图。

4）	装置的方框原理图及其说明，各套装置及其元件的原理接线及动作原理的说明。

5）	继电器和选择开关使用导则。

买方有权要求卖方对设备部件按合同做出修改而不发生任何额外费用。买方确认图纸时间未影响卖方交货进度的前提下，在收到买方最终确认图之前采购或制造时的材料应由卖方承担全部风险和费用。

4.4　买卖双方设计的图纸

卖方在联络会议后的2周内，应提供经过联络会议修改后的全部正式图纸及资料，供买方设计。

经过设计联络会议修改后的全部正式图纸及资料。

1）	保护装置各个部件的内部接线图和图例符号说明。

2）	保护柜内部接线图，包括保护柜背面布置图及说明。

3）	保护柜内端子配置布置图。

4）	保护柜内端子排的端子排列图。

5）	试验板的接线图。

6）	保护柜地脚螺丝安装图。

7）	合同设备施工时所必需的其他原理图。

8）	所有图纸的优盘及支持软件。

4.5　其他资料和说明书

4.5.1  卖方应提供给买方装置投产前试验用的详细的试验说明和技术要求，还应提供卖方提供的特殊的试验仪器的使用说明，卖方还应提供现有装置进行正常试验及运行维护、故障诊断的内容和要求。

4.5.2  卖方应提供各装置的出厂试验报告。

4.5.3  专用工具和仪器的说明。

4.5.4  卖方提供与供货装置一致的说明书、保护装置的定值表、整定计算导则及计算算例。

4.6　卖方提供的数据

4.6.1  卖方应提供投标数据和信息，要求卖方提供足以证明设备性能的技术数据。卖方应提供评标所需的资料（最新版本或修订版）。

4.6.2  卖方提供的数据应包括卖方所提供产品的性能保证数据、预计性能、接口要求和操作特性。卖方应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的资料和数据将成为合同一部分。任何数据的更改都须经买方同意。

卖方还应提供保护装置的软件版本号和校验码。

4.6.3  如买方因设计和其他需要，要求卖方提供有关技术数据时，卖方应按买方的要求提供这些资料和技术数据。

4.6.4  卖方应提供供货记录，包括安装地点、投运时间和运行情况。

4.6.5  卖方应提供产品质量合格证书。

4.7　图纸和资料分送单位、套数和地址

图纸和资料分送单位、套数和地址在专用部分明确。

4.8　设计联络会议

4.8.1  若有必要，买方在收到卖方签字的第一批文件后的2周内将举行设计联络会议。

设计联络会议内容：

1）	卖方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方。

2）	卖方应介绍合同产品已有的运行经验。

3）	卖方应提供验收大纲，工程参数表。

4.8.2  会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的组成部分。

4.9　工厂验收和现场验收

要求满足国家电网公司企业标准中关于工厂验收（现场）的规范。

4.10　质量保证

4.10.1  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购前向买方提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

4.10.2  对于采用属于引进技术的设备、元器件，卖方在采购前应向买方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC标准，当标准与本规范书有矛盾时，卖方应将处理意见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使卖方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，卖方可提出并经买方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

4.10.3  双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

4.10.4  卖方保证所提供的设备应为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

4.10.5  卖方提供的保护设备运行使用寿命应不小于15年。

4.10.6  卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（保护设备到货后24个月或SAT后18个月），卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范的要求。质保期以合同商务部分为准。

质保期后发生质量问题，卖方应提供维修服务。

4.11　项目管理

4.11.1  合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

4.11.2  卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如典型说明书、主要的总装图等。

4.11.3  在技术协议签订1个月内，卖方向买方提供以下技术文件：

1）	总装图，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、安装尺寸、运输尺寸和重量、端子尺寸及其他。

2）	底座图，应表明设备底座的尺寸、固定螺栓的位置和尺寸等。

3）	铭牌，包括主要额定参数等。

4）	设备的安装、运行、维护、修理调试和全部附件的完整说明、数据、图纸资料。

5）	型式试验报告。

6）	结构图及对基础的技术要求。

4.12　现场服务

在设备安装调试过程中视买方工作情况卖方及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。同时，买方为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

当变电站内保护设备分批投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

4.13　售后服务

4.13.1  现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方亦应负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作，现场无法处理时，卖方接到买方通知后，应在4h内响应，并立即派出工程技术人员在48h内到达现场进行处理。

4.13.2  卖方在设备保修期外及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。对反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

4.14　备品备件，专用工具，试验仪器

4.14.1  对每套保护，卖方应提供必要的备品备件和事故易损备件。

4.14.2  卖方应提供安装、运行、检修所需的非常规或非标准的专用工具，包括专用调试、测试设备。提供的专用工具。

110kV线路保护技术规范

专用部分

# 目　　次

1  标准技术参数	17

2  项目需求部分	18

2.1  货物需求及供货范围一览表	18

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	19

2.3  图纸资料提交	19

2.4  工程概况	19

2.5  使用条件	20

2.6  项目单位技术差异表	20

2.7  一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）	20

3  投标人响应部分	20

3.1  投标人技术偏差表	21

3.2  销售及运行业绩表	21

3.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	21

3.4  最终用户的使用情况证明	22

3.5  投标人提供的试验检测报告表	22

3.6  投标人提供的鉴定证书表	22

1　标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1～表4）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表11投标人技术偏差表。

表1　110kV线路光纤差动保护标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *电流精工范围 |  | 测量范围下限为0.05IN，上限为20IN～40IN，在电流为0.05IN～（20IN～40IN）时，测量误差≤5%（相对误差）或0.02IN（绝对误差），但在0.05IN以下范围用户应能整定并使用，实际故障电流超过电流上限（20IN～40IN）时，保护装置不误动、不拒动 | （投标人填写） |
| 2 | *电压精工范围 | V | 0.01UN～1.1UN | （投标人填写） |
| 3 | 电流差动动作时间 | ms | 不大于30ms（1.2倍整定值，不包括通道延时） | （投标人填写） |
| 4 | *距离I段暂态超越 |  | ≤5% | （投标人填写） |
| 5 | *相间距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） | （投标人填写） |
| 6 | *接地距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） | （投标人填写） |
| 7 | *零序过流I段动作时间 | ms | 不大于25ms（1.2倍整定值） | （投标人填写） |
| 8 | *整组动作时间 | ms | 近端故障不大于20ms； 远端故障不大于30ms | （投标人填写） |
| 9 | 交流电流回路过载能力 |  | 2IN，连续工作；10IN，10s；40IN，1s | （投标人填写） |
| 10 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2IN，连续工作；1.4IN，10s | （投标人填写） |
| 11 | 交流电压回路功率损耗 （每相） | VA | ≤1VA | （投标人填写） |
| 12 | 交流电流回路功率损耗 （每相） | VA | ≤0.5VA（IN=1A） ≤1VA（IN=5A） | （投标人填写） |
| 13 | 装置直流消耗 | W | ≤30W（工作时） ≤50W（动作时） | （投标人填写） |
| 14 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W | （投标人填写） |
| 15 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W | （投标人填写） |

表2　光纤复接通道接口装置标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口型式 |  | 2Mbit/s数字接口；采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接 | （投标人填写） |

表3　打印机标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | V | 220V AC | （投标人填写） |
| 2 | 接口型式 |  | 与保护装置配套 | （投标人填写） |

表4　保护柜标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | 高度：2260mm； 宽度：800mm； 深度：600mm | （投标人填写） |
| 2 | 颜色 |  | GSB05-1426-2001 77号GY09 冰灰 桔纹 | （投标人填写） |

注  1. 项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

2. 参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

表5　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 110kV娄杖子变电站（常规站） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV光纤差动保护装置 | 台 | 含操作箱、重合闸；常规型 | 2 |  |  |
| 2 | 重合闸 | 台 |  | 0 |  |  |
| 3 | 操作箱 | 台 |  | 0 |  |  |
| 4 | 柜体及附件 | 面 |  | 1 |  |  |
| 5 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 其他 |  | 按需配置光缆、尾纤、尾缆。 | 1 |  |  |
| 220kV肖营子变电站（智能站） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV光纤差动保护装置 | 台 | 含操作箱、重合闸；智能型 | 1 |  |  |
| 2 | 重合闸 | 台 |  | 0 |  |  |
| 3 | 操作箱 | 台 |  | 0 |  |  |
| 4 | 柜体及附件 | 面 |  | 0 |  |  |
| 5 | 打印机 | 台 |  | 0 |  |  |
| 6 | 其他 |  | 按需配置光缆、尾纤、尾缆。 | 1 |  |  |
| 220kV平方变电站（常规站） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV光纤差动保护装置 | 台 | 含操作箱、重合闸；常规型 | 1 |  |  |
| 2 | 重合闸 | 台 |  | 0 |  |  |
| 3 | 操作箱 | 台 |  | 0 |  |  |
| 4 | 柜体及附件 | 面 |  | 1 |  |  |
| 5 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 其他 |  | 按需配置光缆、尾纤、尾缆。 | 1 |  |  |

注：本工程110kV娄杖子变电站应与上级肖营子、平方220kV站配置的110kV光纤电流差动保护装置打包招标，保证同厂家、同型号配置。

表6　可选择的技术参数表

| 序号 | 名 称 | 参数 | 投标人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置工作电源 | DC220V |  |  |
| 2 | TA二次额定电流 | 1A |  |  |
| 3 | 断路器跳闸线圈电流 | 自适应 |  |  |
| 4 | 断路器跳闸线圈数量 | 1 |  |  |
| 5 | 断路器合闸线圈电流 | 自适应 |  |  |
| 6 | 屏柜颜色 | GY09冰灰橘纹 |  |  |
| 7 | 屏柜尺寸 | 2260x800x600 |  |  |
| 8 | 光纤通道类型 | 专用光纤通道 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表7　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

2.3　图纸资料提交

经确认的图纸资料应由卖方提交表8所列单位。

表8　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图、 说明书、 出厂试验报告 （附电子文档） | 单位名称：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址：河北省秦皇岛海港区大秦左岸290 邮编：066000 电话：0335-3387654 | 2 | 1）技术协议签订后两周内，供货商应提供认可图纸。 2）工程师在收到认可图纸后两周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3）供货商收到经确认的图纸两周内提出最终图 |
| 认可图、最终图、 说明书、 出厂试验报告 （附电子文档） | 单位名称：项目业主单位 | 6 |  |

2.4　工程概况

1） 项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2） 工程规模：青龙建昊凉水河25MW光伏项目以一回35kV线路接入娄杖子110kV变电站，线路长度约为7.97km（其中架空线7.6km，光伏电站出线电缆长度0.2km，娄丈子站进线电缆0.17km）。

3） 工程地址:秦皇岛市青龙县

表9　使用条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 2 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 45 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | 5 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 | （投标人填写） |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 4 | 海拔高度 |  | m | ≤2000 | （投标人填写） |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3g |  |
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15g |  |
| 6 | 用途 |  | 组屏/单装置 | 组屏 | （投标人填写） |
| 7 | 安装方式 |  | 集中/分散 | 集中 | （投标人填写） |

注  表9中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

2.6　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表10项目单位技术差异表”中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表10的技术参数进行确认。

表10　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

2.7　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）

3　投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1部分和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1　投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表11　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

3.2　销售及运行业绩表

表12　销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表13　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

3.4　最终用户的使用情况证明

3.5　投标人提供的试验检测报告表

表14　投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6　投标人提供的鉴定证书表

表15　投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |