青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

35kV及以下线路保护

通用技术规范

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2022年10月

35kV及以下线路保护采购标准
技术规范使用说明

1. 本标准技术规范分为通用部分和专用部分。

2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人（项目单位）填写，更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动，项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后，对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》，放入专用部分，随招标文件同时发出并视为有效。

3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目需求部分和投标人响应部分。“标准技术参数表”中“标准参数值”栏是标准化参数，不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分，应填写“项目单位技术差异表”，“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目需求部分由项目单位填写，包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程，可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术偏差表”，提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。

4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时，如与招标人要求有差异时，除填写“技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”中明确表示。

6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大，应在专用部分中详细说明。

# 目　　次

35kV及以下线路保护采购标准技术规范使用说明	3

1　总则	5

1.1　引言	5

1.2　供方职责	5

2　技术规范要求	5

2.1　使用环境条件	5

2.2　保护装置额定参数	5

2.3　装置功率消耗	6

2.4　35kV及以下线路保护总的技术要求	6

2.5　35kV及以下线路光纤差动保护装置技术要求	9

2.6　35kV及以下线路电流保护装置技术要求	10

2.7　35kV及以下线路距离保护装置技术要求	10

2.8　柜结构的技术要求	10

3　试验	11

3.1　工厂试验	11

3.2　现场试验	11

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造	11

4.1　技术文件	11

4.2　设计联络会议	12

4.3　工厂验收和现场验收	13

4.4　质量保证	13

4.5　项目管理	13

4.6　现场服务	13

4.7　售后服务	13

4.8　备品备件、专用工具、试验仪器	13

1　总则

1.1　引言

提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书，宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录，宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的保护装置应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验和动模试验。

投标厂商应满足2.4.2中的规定、规范和标准的要求。招标方在技术规范专用部分提出的要求投标方也应满足。

提供的产品应有省、部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标方应提供设备近2年运行业绩表。

1.1.1　本规范提出了35kV及以下线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2　本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3　如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4　本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。

1.1.5　本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.2　供方职责

供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。

1.2.1　提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.2.2　提供国家或电力工业检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.2.3　提供设备安装、使用的说明书。

1.2.4　提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

1.2.5　提供图纸，制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.2.6　提供设备管理和运行所需有关资料。

1.2.7　所提供设备应发运到规定的目的地。

1.2.8　如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。

1.2.9　现场服务。

2　技术规范要求

2.1　使用环境条件

2.1.1　设备储存温度：－25℃～＋70℃。

2.1.2　设备工作温度：－5℃～＋45℃（控制室），－10℃～＋55℃（开关柜）。

2.1.3　大气压力： 86kPa～106kPa。

2.1.4　相对湿度：5%～95%。

2.1.5　抗振能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

2.2　保护装置额定参数

2.2.1　额定直流电源：220V，110V。

2.2.2　额定交流电流：5A，1A。

2.2.3　额定交流电压：100V/（相电压）。

2.2.4　额定频率：50Hz。

2.2.5　打印机工作电源：交流220V，50Hz。

2.3　装置功率消耗

2.3.1　装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN＝1A）或1VA（IN＝5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA，供方投标时必须提供确切数值。

2.3.2　装置直流消耗：当正常工作时，不大于30W；当保护动作时，不大于50W。供方投标时必须提供确切数值。

2.4　35kV及以下线路保护总的技术要求

2.4.1　环境温度在－5℃～＋45℃（控制室），－10℃～＋55℃（开关柜）时，装置应能满足技术规范所规定的精度。

2.4.2　保护装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于表1中所列的规范和　　标准。

表1　保护装置应满足的规定、规范和标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 14598.17 | 电气继电器 第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB/T 14598.18 | 电气继电器 第22-5部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 14598.3 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.9 | 电气继电器 第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1 MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 | 电气继电器 第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—工频抗扰度试验 |
| GB/T 15145 | 输电线路保护装置通用技术条件 |
| GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T 8367 | 量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量（纹波） |
| DL/T 480 | 静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件（继电部分） |

表1（续）

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 479 | 静态距离保护装置技术条件 |
| DL/T 483 | 静态重合闸装置技术条件 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 823 | 微机型反时限电流保护通用技术条件 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 995 | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 |
| Q/GDW 161 | 线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| 国调［2005］222号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》 |

2.4.3　在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。保护装置静电放电试验、快速瞬变干扰试验、脉冲群干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。

2.4.4　保护装置与其他装置之间的输入和输出回路，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有直接的电气联系。

2.4.5　保护装置中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.4.6　保护装置应具有直流电源快速小开关，与保护装置安装在同一柜上。保护装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，保护装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。直流回路应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，保护装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动起动。直流电源波纹系数≤5%时，保护装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。

2.4.7　应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套保护装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸，闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.4.8　保护装置的异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.9　保护装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持原有状态。只当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.4.10　保护装置中任一元件（出口继电器除外）损坏时，保护装置不应误动作。

2.4.11　跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路（τ＜5ms）中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A，在电感负荷的直流电路（τ＜5ms）中的断开容量为30W。

2.4.12　对于保护装置间不经附加判据直接起动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的起动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2.4.13　供方所提供的保护设备宜采用符合DL/T 860的规约直接与变电站监控系统及继电保护故障信息子站连接，并提供详细规约文件（本）。保护装置向子站提供的信息符合Q/GDW273。保护装置需具备3组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口）和打印机接口。

2.4.14　保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能，其软压板远方投/退功能不允许通过修改定值实现。

2.4.15　微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIG-B（DC）或脉冲对时功能，并通过保护柜端子排接线。

2.4.16　测控功能要求。

2.4.16.1　具有实时数据采集与处理、控制操作及信息显示等功能，对监控运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送，通过网络传给站控层，同时接收站控层发来的控制操作命令，经过有效的判断等，最后对设备进行操作控制，也可独立完成对断路器、隔离开关的控制操作。

2.4.16.2　实时数据采集与处理。

1） 采集信号种类。

遥测量：Ua，Ub，Uc，Ia，Ib，Ic，P，Q；

遥信量：保护动作，装置故障，装置异常告警，断路器分、合闸位置，断路器机构信号，远方/就地开关位置，装置压板投退信号等。

2） 采集信号的处理。

对所采集的输入量进行数据滤波、有效性检查、故障判断、信号接点消抖等处理、变换后，再通过网络传送。

3） 信号输入方式。

模拟量输入：采用交流采样，计算I、U、P、Q、f、cos；

开关量输入：无源接点输入。

2.4.16.3　控制操作。

1） 操作说明。

控制方式为三级控制，就地控制、站控层控制、远方遥控。操作命令的优先级为就地控制→站控层控制→远方遥控。同一时间只允许一种控制方式有效。对任何操作方式，应保证只有在本次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。

在屏柜上设“就地/远方”转换开关（带钥匙），任何时候只允许一种模式有效；“就地”位置，通过人工按键实现一对一的操作。

所有的遥控采用选择、校核、执行方式，且在本装置内实现，并有相应的记录信息。

2） 控制输出的接点要求。

提供1组合闸接点，1组分闸接点。

2.4.16.4　事件记录。

1） 事件顺序记录。

断路器状态变位、保护动作等事件顺序记录。

2） 遥控操作记录。

记录遥控操作人员姓名、操作时间、操作内容，遥控操作的人机界面应满足变电站运行管理要求。

2.4.17　保护测控一体化装置的保护功能独立，保护功能完全不依赖通信网络，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

2.5　35kV及以下线路光纤差动保护装置技术要求

2.5.1　35kV及以下线路光纤差动保护装置的要求。

1） 35kV及以下线路光纤差动保护应具备以分相电流差动为主体的快速主保护，由三段过电流保护构成的全套后备保护。保护装置应配有重合闸功能、低频减载、低压减载、TV断线、TA断线、过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2） 电流差动保护两侧起动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流起动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助起动元件，但应考虑在TV断线时对辅助起动元件的影响，差动电流不能作为装置的起动元件。

3） 线路两侧电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

4） 电流差动保护装置应具有通道监视功能，保护对通道中断或判断通道数据异常的情况应有完整的记录报告并发出报警信号，并在投标文件中阐明该情况下闭锁保护的延时时间及发通道异常告警信号的延时时间。

5） 重合闸可由保护跳闸起动或由断路器状态不一致来起动。对于线路双侧都有电源的情况，重合闸应具备检同期方式和检无压方式，并可投退。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。

跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持接点和保持接点，保持接点可通过远方和就地　复归。

6） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

2.5.2　光纤差动保护通道设备的要求。

1） 优先采用专用光纤通道。

2） 采用复用光纤时，优先采用2Mbit/s数字接口，对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时，不造成保护误动。

3） 保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

4） 线路纵联电流差动保护通道的收发时延应相同。2Mbit/s数字接口装置与通信设备采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接。

5） 每个继电保护通信接口设备的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应。直流电源开关的报警接点引至监控系统。各光电转换装置失电、故障信号引至端子排。

6） 保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。光电转换装置及相应的光电接线盒、尾纤、保护屏至光电转换装置之间连接用的引入光缆及敷设用穿管、光纤头熔接（包括备用纤芯）均由保护厂家同时配套提供，并负责与通信装置间的接口设计和配合。

2.5.3　打印机的交流电源：220V。

2.5.4　每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

2.6　35kV及以下线路电流保护装置技术要求

2.6.1　装置功能要求

1） 35kV及以下线路电流保护应具备三段相电流过电流保护构成的全套保护，对于小电阻接地系统应需具备两段零序电流过电流保护。保护装置应配有重合闸功能、低频减载、低压减载、TV断线、过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2） 重合闸可由保护跳闸起动或由断路器状态不一致来起动。对于线路双侧都有电源的情况，重合闸应具备检同期方式和检无压方式，并可投退。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。

跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持接点和保持接点，保持接点可通过远方和就地复归。

3） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

2.6.2　保护装置显示故障报告应简洁明了。

2.6.3　打印机的交流电源：220V。

2.6.4　每面保护屏有多台保护装置时，可安装一台打印机，切换使用。

2.7　35kV及以下线路距离保护装置技术要求

2.7.1　装置功能要求

1） 35kV及以下线路距离保护应具备由三段相间距离保护、三段过电流保护构成的全套保护。保护装置应配有重合闸功能、低频减载、低压减载，TV断线、过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2） 重合闸可由保护跳闸起动或由断路器状态不一致来起动。对于线路双侧都有电源的情况，重合闸应具备检同期方式和检无压方式，并可投退。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。

跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持接点和保持接点，保持接点可通过远方和就地复归。

3） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

2.7.2　保护装置显示故障报告应简洁明了。

2.7.3　打印机的交流电源：220V。

2.7.4　每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

2.8　柜结构的技术要求

2.8.1　柜体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

2.8.2　内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA和TV 的等效截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

2.8.3　所有端子采用额定值为1000V、10A的压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少应留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

柜上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。柜上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

2.8.4　柜面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

2.8.5　柜上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

2.8.6　保护柜所有空气开关应设在门外。

2.8.7　柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

2.8.8　对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

3　试验

3.1　工厂试验

卖方提供的设备试验标准应符合IEC及国家标准、行业标准的有关规范，并提供每一种型式产品的型式试验报告。

卖方提供的每一套设备出厂之前都应按国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。当需作动态模拟试验或数字仿真试验时，模拟系统的接线和参数由卖方与买方在试验前协商确定，按实际系统参数进行试验。

3.2　现场试验

现场实际设备接入后，应按照DL/T 995在一次设备不带电和带电试运行时作现场试验，卖方应配合完成保护装置的现场调试及投运试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

4.1　技术文件

卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

4.1.1　投标时应提供的技术文件

卖方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：

- 产品的技术说明书；

- 产品的型式试验报告；

- 产品的鉴定证书和（或）生产许可证；

- 产品的用户运行证明；

- 产品的软件版本等。

4.1.2　签约后提供设计用的技术文件

卖方应在签约后2周内向买方提供设计用的技术文件：

- 产品的技术说明书；

- 产品及保护屏原理框图及说明，模件或继电器的原理接线图及其工作原理说明；

- 组屏的正面布置图、屏内设备布置图、端子排图及图例说明；

- 保护屏所用的辅助继电器和选择开关采用的标准；

- 保护屏的安装尺寸图，包括屏的尺寸和重量、基础螺栓的位置和尺寸等。

在收到买方最终认可图纸前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

设计方在收到图纸后2 周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对卖方图纸的其他确认权限，而买方不需承担额外费用。

4.1.3　设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，卖方应在规定时间内向买方提供下列技术文件：

1） 4.1.2所列的修改后的正式技术文件；

2） 保护装置的内部接线及图例说明，保护屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及内部端子排图）；

3） 保护装置的软件版本号和校验码；

4） 产品的使用说明书，包括保护装置的现场调试大纲、整定值表和整定计算说明及计算算例等；

5） 通信规约和解释文本及装置调试软件和后台分析软件，以便与计算机监控系统和继电保护故障信息系统联调。

4.1.4　设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料：

- 设备的开箱资料清单；

- 产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸；

- 出厂调试试验报告；

- 产品质量检验合格证书；

- 合同规定的出厂验收试验报告和动模报告等。

4.1.5　技术文件的格式和分送要求

1） 全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2） 提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件（图形文件能够被PC机AutoCAD for Windows 2000版支持）。

3） 技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址在专用部分明确。

4.2　设计联络会议

4.2.1　若有必要，买方在收到卖方签字的第一批文件后的2周内将举行设计联络会议。

设计联络会议内容下：

1） 卖方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方。

2） 卖方应介绍合同产品已有的运行经验。

3） 卖方应提供验收大纲，工程参数表。

4.2.2　会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的组成部分。

4.3　工厂验收和现场验收

要求满足国家电网公司企业标准中关于工厂验收（现场）的规范。

4.4　质量保证

4.4.1　卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购零部件在内）均应符合本规范的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购前向买方提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用说明书等技术文件资料。

4.4.2　对于采用属于引进技术的设备、元器件，卖方在采购前应向买方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC，当标准与本规范有矛盾时，卖方应将处理意见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使卖方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，卖方可提出并经买方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

4.4.3　双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

4.4.4　卖方保证所提供的设备应为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

4.4.5　卖方提供的保护设备运行使用寿命应不小于15年。

4.4.6　卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（保护设备到货后24个月或SAT后18个月），卖方对由于产品设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范的要求。质保期以合同商务部分为准。

质保期后发生质量问题，卖方应提供免费维修服务，包括硬件更换和软件版本升级。

4.5　项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

4.6　现场服务

在设备安装调试过程中视买方工作情况卖方及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。同时，买方为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

当变电站内保护设备分批投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

根据买方的安排，卖方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术培训。

4.7　售后服务

4.7.1　现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方应在4小时内响应，并在24小时内负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作， 现场无法处理时，卖方接到买方通知后，亦应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在24小时内到达现场进行处理。

4.7.2　对反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

4.8　备品备件、专用工具、试验仪器

4.8.1　对每套保护，卖方应提供必要的备品备件。

4.8.2　卖方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。

35kV及以下线路保护

专用技术规范

目　　次

1　标准技术参数	25

2　项目需求部分	26

2.1　货物需求及供货范围一览表	26

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	26

2.3　技术文件提交单位	27

2.4　工程概况	27

2.5　使用条件	27

2.6　项目单位技术差异表	28

2.7　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）	28

3　投标人响应部分	28

3.1　投标人技术偏差表	28

3.2　销售及运行业绩表	28

3.3　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	29

3.4　最终用户的使用情况证明	29

3.5　投标人提供的试验检测报告表	29

3.6　投标人提供的鉴定证书表	29

1　标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1～表3） 中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标人技术偏差表（表10）。

表1　35kV及以下线路电流保护标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标 准 参 数 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电流回路过载能力 |  | 2IN，连续工作；10 IN，10s；40IN，1s | （投标人填写） |
| 2 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2UN，连续工作；1.4UN，10s | （投标人填写） |
| 3 | 电流定值误差* | % | ≤3 | （投标人填写） |
| 4 | 电压定值误差* | % | ≤3 | （投标人填写） |
| 5 | 频率定值误差* | Hz | ≤0.02 | （投标人填写） |
| 6 | 时限定值误差* | ms | ≤40 | （投标人填写） |
| 7 | df/dt定值误差* | Hz/s | ≤1.0（△f＝0.5Hz，△t＝0.1s） | （投标人填写） |
| 8 | du/dt定值误差* | V/s | ≤1.0（△U＝0.5V，△t＝0.1s） | （投标人填写） |
| 9 | 电流量、电压量测量误差* | % | ≤0.2 | （投标人填写） |
| 10 | 有功功率、无功功率测量误差* | % | ≤0.5 | （投标人填写） |
| 11 | 电网频率测量误差* | Hz | ≤0.02 | （投标人填写） |
| 12 | 遥控命令输出正确率* | % | 100 | （投标人填写） |
| 13 | 事件顺序记录分辨率（SOE）* | ms | ≤2 | （投标人填写） |
| 14 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1 | （投标人填写） |
| 15 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5（IN＝1A）； ≤1（IN＝5A） | （投标人填写） |
| 16 | 装置直流消耗 | W | ≤30（工作时）； ≤50（动作时） | （投标人填写） |
| 17 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W | （投标人填写） |
| 18 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W | （投标人填写） |

注  项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

*  该参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表2　打印机标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标 准 参 数 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | V | 220 AC | （投标人填写） |
| 2 | 接口型式 |  | 与保护装置配套 | （投标人填写） |

注  项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

表3　保护柜标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标 准 参 数 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | 高度2260，宽度800，深度600 | （投标人填写） |
| 2 | 颜色 |  | GSB05-1426-2001 77# GY09冰灰 桔纹 | （投标人填写） |

注  项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

表4　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 35kV纵联电流差动保护测控装置 | 台 | 保护测控一体，含操作箱 （组屏安装） | 1 |  |  |
| 2 | 操作箱 | 台 |  | 0 |  |  |
| 3 | 柜体及附件 | 面 |  | 1 |  |  |
| 4 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 其他 |  | 按需配置光缆、尾纤、尾缆。 |  |  |  |

注  操作箱若需单独配置时，招标人应在表中填写相关内容。

# 注：110kV娄杖子变电站为常规站，现运行为河南许继公司监控系统，中标的需与现运行监控系统兼容，需单一来源。

表5 可选择的技术参数表

| 序号 | 名 称 | 参 数 | 投标人响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置工作电源 | DC220V |  |  |
| 2 | TA二次额定电流 | 1A |  |  |
| 3 | 断路器跳闸线圈电流 | 自适应 |  |  |
| 4 | 断路器合闸线圈电流 | 自适应 |  |  |
| 5 | 屏柜颜色 | GY09冰灰 |  |  |
| 6 | 屏柜尺寸 | 高度：2260 mm 宽度：800mm 深度：600mm |  |  |
| 7 | 小电流接地选线 | 集成 |  |  |
| 8 | 其他 | （招标人填写） |  |  |

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表6　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式和规格 | 数量 | 型式和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

表6（续）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式和规格 | 数量 | 型式和规格 | 数量 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

2.3　技术文件提交单位

表7　卖方提交的技术文件及其接收单位

| 提交技术文件名称 | 接收单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供设计确认的技术文件 | 单位名称：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址：河北省秦皇岛海港区大秦左岸290 邮编：066000 电话：0335-3387654 | 1 |  |
| 设计确认后的技术文件 | （买方或业主） | 3 |  |
| 设备出厂的技术文件 | （业主或买方） | 3 |  |

2.4　工程概况

1） 项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2） 工程规模：青龙建昊凉水河25MW光伏项目以一回35kV线路接入娄杖子110kV变电站，线路长度约为7.97km（其中架空线7.6km，光伏电站出线电缆长度0.2km，娄丈子站进线电缆0.17km）。

3） 工程地址:秦皇岛市青龙县

2.5　使用条件

表8　使 用 条 件 表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 2 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | ＋45 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | －5 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | ＋25 | （投标人填写） |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 4 | 海拔高度 |  | m | ≤2000 | （投标人填写） |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 |  | 0.3g |  |
|  |  | 垂直加速度 |  | 0.15g |  |
| 6 | 用途 |  | 组屏/单装置 | 单装置 | （投标人填写） |
| 7 | 安装方式 |  | 集中/分散 | 分散安装 | （投标人填写） |

注  表中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

2.6　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在项目单位技术差异表（表9） 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表9的技术参数进行确认。

表9　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

2.7　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）

一次、二次及土建接口要求适用于扩建工程，由项目单位根据实际情况提供。

3　投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1部分和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1　投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地在投标人技术偏差表中填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表10　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

3.2　销售及运行业绩表

表11　销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

表11（续）

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

3.3　推荐的	备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表12　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

3.4　最终用户的使用情况证明

3.5　投标人提供的试验检测报告表

表13 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

3.6　投标人提供的鉴定证书表

表14　投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |