青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

变压器中性点成套设备

通用技术规范

招标单位：

编制单位：

# 变压器220kV中性点成套装置采购
标准技术规范使用说明

1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”，并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

1）	改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

2）	项目单位要求值超出标准技术参数值范围；

3）	根据实际使用条件，需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。

经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4. 对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按本技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

7. 中性点成套装置中带避雷器时无支柱绝缘子。

# 目　　次

变压器110kV/220kV中性点成套装置采购标准技术规范使用说明	3

1　总则	5

1.1　一般规定	5

1.2　投标人应提供的资格文件	5

1.3　适用范围	5

1.4　对设计图样、试验报告和说明书的要求	5

1.5　标准和规范	6

1.6　必须提交的技术数据和信息	7

1.7　备品备件	7

1.8　专用工具与仪器仪表	8

1.9　安装、调试、性能试验、试运行和验收	8

2　结构及其他要求	8

2.1　隔离开关	8

2.2　零序电流互感器	9

2.3　支柱绝缘子（若有）	10

2.4　放电间隙	10

2.5　避雷器绝缘性能（若有）	10

2.6　钢支架	11

2.7　铭牌	11

2.8　镀锌件	11

3　试验	11

3.1　型式试验	11

3.2　出厂试验	12

3.3　现场交接试验	12

4　技术服务、工厂检验	12

4.1　技术服务	12

4.2　工厂检验	13

5　一、二次及土建接口要求	13

5.1　电气一次接口	13

5.2　电气二次接口	13

5.3　土建接口	13

1　总则

1.1　一般规定

1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的中性点成套装置应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3　本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4　如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“投标人技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方，必须在“投标人技术差异表”中写明为“无差异”。

1.1.5　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7　本技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2　投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1　满足对投标人的资质要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2　有权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量管理体系认证证书。

1.2.3　具有履行合同所需的生产技术和生产能力的有关资料（提供生产、检验设备一览表）。

1.2.4　投标人必须提供5年内投标产品或类似产品的型式试验报告、产品的近期抽样试验报告及供货产品的逐个试验报告和鉴定证书，以证明所提供的产品能完全满足标书的要求。如有用户或第三方抽样试验报告一并提供。

1.2.5　声明文件

投标人应提供产品是否符合招标文件要求的声明文件（注：需要投标人授权代表签字）。

投标人应提供按照本规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行时，产品寿命不少于30年的质量承诺书（注：需要投标人授权代表签字）。

1.2.6　其他需要的资料。

1.3　适用范围

1.3.1　本规范书的适用范围仅限于技术规范专用部分货物需求及供货范围一览表（表2）中所列的变电站用110kV/220kV中性点成套装置。

1.3.2　本技术条件和图样所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是技术可靠、工艺优良、设备先进的。其设计和制造应根据买方认可的图样、设计数据和有关文件。

不能因图样和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而解脱投标人提供一流绝缘子质量及服务的责任；倘若发现有任何疏漏和不明确之处，投标人方应及时通知买方，在问题未澄清之前的任何举措，应由投标人负责。

1.4　对设计图样、试验报告和说明书的要求

1.4.1　图样及图样的认可和交付

1）	技术文件的发送。

a）	所有需经买方确认的图样和说明文件，均应由卖方在技术协议签订后的4周内提交给买方认可。供货商在合同签订后须提供下列技术文件，并直接寄送有关各方。

b）	寄送文件名称、提交份数、接收单位、提交时间及邮寄地址见“专用技术规范”。

c）	提交的技术文件主要包括：图样类、说明书类、试验报告类三大类。

图样类：总装图、安装图、铭牌图、结构图。

说明书类：安装使用说明书、其他适用的完整资料和说明书。

试验报告类：型式试验报告、抽样试验报告、逐个试验报告、主要部件的试验报告和标书要求的其他试验报告。

d）	详细的装箱清单。

2）	投标人免费提供给招标方全部最终版的图样、资料及说明书。其中图样应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图样资料对所供设备进行维护和方便更换零部件等工作。

3）	买方的工程师（简称工程师）有权对供货商的供货设备图样的不妥之处提出修改意见，对此买方不承担附加费用。供货商应根据买方的意见，对图样进行修改并作最终审定认可。

4）	在收到买方对图样的最终认可之前，供货商提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由供货商自行承担。

5）	图样经买方认可后，并不能排除供货商对其图样的完整性及正确性应负的责任。

1.4.2　图样资料应包括的内容

1）	总装图：本图应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸（公差）、设备的总质量；爬电距离、干弧距离、伞裙尺寸、受风面积、固有频率；底部和顶部安装孔尺寸；运输尺寸和质量等；还应表示出中性点设备连接端子对地高度，并附电气和机械特性数据。

图纸应标明所有部件和附件的尺寸位置。

图纸应标明中性点成套装置安装支柱底座和基础螺栓尺寸。

2）	铭牌图：应符合国家相应各种设备分类的相关标准。

3）	电流互感器、隔离开关、支柱绝缘子放电间隙等设备安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。

4）	结构图：中性点成套装置结构的剖视图。

5）	安装规范。

1.4.3　对试验报告的要求

产品的试验应符合国家及原机械部、电力部有关规范标准的要求。

卖方应提供下列试验报告：

1）	型式试验报告。

2）	出厂试验报告。

3）	主要部件试验报告，包括隔离开关、电流互感器、支柱绝缘子、金具、镀锌件等的试验报告。

4）	如果产品进行了局部改进或改变应补充提供相应的验证性试验报告。

1.4.4　对说明书的要求

说明书应包括安装、运行、维护和全部附件完整的说明和数据，但须至少包括以下内容：

1）	中性点成套装置的含义说明。

2）	产品性能指标。

3）	主要零部件的说明。

4）	保管、维护、储运及安装指导的说明。

1.5　标准和规范

1.5.1　所有投标设备，除本技术规范书中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余均应遵照最新版本的中国国家标准（GB）及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。如果投标人有自己的标准或规范，须经买方同意后方可采用，但不能低于中国国家标准的有关规定；特殊情况由供需双方另行约定。

1.5.2　本技术规范是参照表1标准制定的，投标设备应符合本技术规范的要求，本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。

表1　卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 156 | 标准电压 |
| GB 1985 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| GB 4585.2 | 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法 |
| DL/T 486 | 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 |
| DL/T 593 | 高压开关设备的共用订货技术导则 |
| DL/T 620 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| GB 1208 | 电流互感器 |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB/T 775.3 | 绝缘子试验方法 |
| GB 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 7354 | 局部放电测量 |
| GB/T 11604 | 高压电器设备无线电干扰测试方法 |
| GB/T 16927 | 高电压试验技术 |
| GB 11032 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 763 | 交流高压电器在长期工作时的发热 |
| GB 191 | 包装储运图示标志 |

标书中所有设备及其备品备件，除本标书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准，标书发出后如有新版本，自动替换。

1.5.3　所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准（GB）及国际单位制（SI）的标准。

1.6　必须提交的技术数据和信息

1.6.1　投标人应提供技术规范中列举的所有技术数据。

1.6.2　制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。

1.6.3　制造商业绩记录应包括：设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行情况（需有检测数据）、运行评价、使用单位联系人及电话等。

1.6.4　其他需要的资料。

1.7　备品备件

1.7.1　投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

1.7.2　招标人提出运行维修时必需的备品备件，见技术规范专用部分表3。

1.7.3　投标人推荐的备品备件，见技术规范专用部分表11。

1.7.4　所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5　所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

1.8　专用工具与仪器仪表

1.8.1　投标人应提供安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2　招标人必需的专用工具和仪器仪表，见技术规范专用部分表3。

1.8.3　投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，见技术规范专用部分表11。

1.8.4　所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5　专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9　安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1　合同设备的安装、调试将由买方根据投标人提供的技术文件和说明书的规定，在投标方技术人员指导下进行。

1.9.2　合同设备的性能试验、试运行和验收须根据本投标书规定的标准、规程、规范进行。

1.9.3　完成合同设备安装后，买方和投标人检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

1.9.4　对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时，买方、投标人双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，涉及索赔部分按商务部分有关条款执行。

2　结构及其他要求

中性点成套装置技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。

连接到变压器中性点的导线截面积和型式由用户决定。

产品供货时，应提供检验报告及质量合格证等出厂资料。

2.1　隔离开关

2.1.1　隔离开关应结构简单、性能可靠、易于安装调整、维护检修安全方便，金属零部件应防锈、防腐蚀，钢制件应热镀锌处理，螺纹连接部分应防锈、防松动和电腐蚀。螺栓采用不锈钢材质。

2.1.2　隔离开关在规定的使用条件下，应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏、不误动和拒动。其金属制件（包括闭锁元件）应能耐受氧化而不腐蚀、并能耐受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加应力的作用，各螺纹连接部分应防止松动，必要时在结构上采取补偿措施。

2.1.3　同型号同规格产品的安装尺寸应一致，零部件应具有互换性。

2.1.4　制造厂提供的产品维护手册中，应明确检修维护周期和内容。产品及其元部件应保证在检修维护周期内可靠运行。

2.1.5　制造商应给出隔离开关对基础的作用力及刚度、强度和结构要求。

2.1.6　在规定的覆冰厚度下，隔离开关应能可靠地分闸和合闸。

2.1.7　隔离开关的带电部分及其转动部分的结构应能防止鸟类作窝，传动和转动部分应采取润滑措施和密封措施，在寒冷地区应采用防冻润滑剂。

2.1.8　对机械传动系统和导电回路的要求

- 操动机构输出轴与本体的连接。隔离开关操动机构的输出轴与其本体传动轴应采用无级调节的连接方式，机械连接应牢固、可靠，应采用无需调节的固定连接。操动机构内应装设一套能可靠切断电动机电源的过载保护装置。

- 对转动连接的要求。转动连接轴承座必须采用全密封结构，至少应有两道密封，不允许设“注油孔”。轴承润滑应采用符合设备周围空气湿度的优质二硫化钼锂基润滑脂，并应在出厂试验报告中注明其质量控制指标，如组分、成分和黏度等。

- 对传动轴承、轴套、轴销的要求。传动连接应采用万向轴承和具有自润滑功能的轴套连接，轴销应采用不锈钢或铝青铜等防锈材料，万向轴承带有防尘结构。

- 对传动连杆的要求。传动连杆应采用装配式连接结构，其材质应是满足机械强度和刚度要求的多棱形钢、不锈钢或热镀锌钢管。

- 对导电回路的要求。隔离开关导电回路应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升。导电杆和触头的镀银层厚度≥20µm、硬度≥120HV。触头弹簧应进行防腐防锈处理，应采用外压式触头。对内压式触头，其触头弹簧必须采取可靠的防止弹簧分流的绝缘措施，以保证弹簧的弹性。

2.1.9　接地螺栓应符合如下规定：隔离开关的底座上应装设不小于M12的接地螺栓。

2.1.10　隔离开关在风压、重力、地震或操动机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时隔离开关应能防止从合闸位置分闸或从分闸位置合闸。

2.1.11　接线端子板应为平板式。

2.1.12　均压环必须光滑，工艺优良。

2.1.13　隔离开关瓷体和法兰的浇注应能防止胀裂，并应有良好的配合。

2.1.14　无线电干扰：无线电干扰在1.1倍最高工作相电压下，不大于500V，在晴天夜晚无可见电晕。断口两侧带电部分之间净距不小于1m。

2.1.15　操动机构：

1）	电动操动机构为电动机电压：交流220V，控制电压：直流220V，加热电源：交流220V。

2）	节点要求：接地刀闸为常开触点6个与常闭触点6个。辅助触点的开断能力为交流250V、5A，辅助触点应为定位式的。所有触点均需引至机构箱端子排上。

3）	端子要求：采用阻燃防尘型铜质端子，留有15%备用端子排，端子排适用于接1.5～4mm2导线。电机电源、操动电源和加热电源回路有各自的空气开关，并有失电报警辅助接点。所有辅助接点应在电气接线图上表明编号并且连接至端子排。每只辅助开关及所有辅助接点的电气接线必须编号。

4）	电动操动机构应装设就地分、合按钮及就地远方转换开关，该开关应有引出的表示就地操作位置的备用接点一对。电动操动机构的电动机端子的电压在其额定电压值80%～110%范围时保证隔离开关可靠地合闸和分闸。

5）	操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，采用不锈钢外壳，防护等级满足IP54的要求。操动机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置，且在分、合闸位置时能将操动柄锁住。

6）	电动操动机构在处于任何位置时，均应能取下或打开操动机构的箱门，以便检查、修理辅助开关和接线端子。电动操动机构中采用的电动机及仪表，应符合相应的标准。

7）	操动机构上应有反映隔离开关分、合闸位置的指示器，指示器上应标明“分”、“合”字样。

8）	操动机构的操作工具的运动方向应有明显的标志。

9）	机构箱采用不锈钢材料。

2.2　零序电流互感器

2.2.1　互感器的结构应便于现场安装，不允许在现场进行装配工作。

2.2.2　产品铭牌及端子应符合图样要求。

2.2.3　所有端子及紧固件应有足够的机械强度和保证良好的接触。

2.2.4　接地螺栓直径不得小于8mm，接地处金属表面平整，连接孔的接地板面积足够，并在接地处旁标有明显的接地符号。

2.2.5　二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成，二次出线端子板防潮性能良好。同时，二次出线端子应有防转动措施。末屏应密封良好、接地可靠、便于地线拆卸。端子盒应密封良好并有防雨措施。

2.2.6　卖方应提供二次绕组和一次绕组出线端子用的全部紧固件。

2.2.7　绝缘物和支持件具有防潮性能，以保持其介电强度不变。

2.2.8　互感器应具有良好的密封性能。

2.3　支柱绝缘子（若有）

2.3.1　绝缘子尺寸

绝缘子尺寸偏差应符合以下规定：

结构高度偏差：允许偏差±1mm；

圆度公差：当D≤300±（0.04d + 1.5）mm（D为瓷件直径），

当D＞300±（0.025d + 6）mm（D为瓷件直径）；

爬电距离偏差：±（0.04d + 1.5）mm（d为爬电距离公称值）；

端面平行度偏差：0.5mm；

上下附件安装孔中心圆轴线间最大偏差：2（1 + h），h以米计；

安装孔角度偏差：1°（顺时针或逆时针方向）。

2.3.2　耐污秽性能

支柱绝缘子外套的最小公称爬电比距（按系统最高电压计）三级污区不小于25mm/kV、四级污区不小于31mm/kV。根据GB/T 5582—1993规定，在灰密为1.0mg/cm2时，固体层法人工污秽耐受值的等值盐密在Ⅲ级污区为（＞0.036）～0.080mg/cm2，Ⅵ级污区为（＞0.08）～0.16mg/cm2。

当瓷件等效直径D大于等于300mm时，爬电距离应作以下校正：

300mm≤D≤500mm时，爬电距离在以上基础上应增大10%；

D＞500mm时，爬电距离在以上基础上应增大20%。

2.3.3　法兰盘

支柱绝缘子法兰盘要求热镀锌，镀锌件应符合 JB/T 8177的规定。法兰盘与瓷件胶装处应涂硅类防水胶。铸件颜色采用海灰色（B05）。

2.3.4　瓷件

所提供产品为已有供货业绩的标准产品，瓷件上必须具有制造厂家的永久性标志。瓷件外观按GB 772有关规定要求。瓷件伞裙结构和参数应符合IEC 60815规定。瓷套颜色采用棕色。

2.4　放电间隙

2.4.1　间隙采用外露球形或棒间隙，间隙表面须进行防腐处理。

2.4.2　保护间隙距离应按照电网具体情况确定。

2.5　避雷器绝缘性能（若有）

避雷器的内部结构绝缘性能应为隔弧筒、绝缘拉杆、金属件及相应的紧固件等组合后的绝缘性能。被试件应与实际产品安装方法相一致。应提供绝缘件（组件）的试验报告。如产品由多元件组成，允许在元件上进行试验，施加的试验电压应按电压分布最严重的元件考虑，但须验证整体结构的等价性。

2.5.1　耐污秽性能

避雷器外套的最小公称爬电比距三级污区不小于25mm/kV、四级污区不小于31mm/kV。

瓷外套避雷器的外套等效直径D大于等于300mm时，其爬电距离应作以下校正：

300mm≤D≤500mm时，爬电距离在以上基础上应增大10%；

D＞500mm时，爬电距离在以上基础上应增大20%。

投标人应提供投标产品使用瓷套的试验报告和供货清单，所提供产品为已有供货业绩的标准产品。

伞裙的伸出长度、伞间距应符合IEC 60815规定。

避雷器伞裙造型应合理，避雷器运行中不应发生闪络。

Ⅲ级及以上污秽等级地区用避雷器应做人工污秽试验。

用于Ⅲ级及以上污秽等级地区的复合外套避雷器的人工污秽试验方法由供需双方协商。

2.5.2　密封结构

避雷器应有可靠的密封结构，在其寿命期内不应因为密封不良而影响运行性能，具体密封试验应采用有效的试验方法进行。

2.5.3　复合外套

复合外套避雷器应通过规定程序的起痕和电蚀损试验，复合绝缘材料应进行材料性能试验并满足相关性能的要求。

2.5.4　接地螺栓

避雷器应装设满足接地热稳定电流要求的接地极板，并配有连接接地线用的接地螺栓，螺栓的直径不小于8mm。

2.5.5　绝缘底座

避雷器底部绝缘底座，其爬电距离不应计及绝缘底座的长度，但验证避雷器的机械强度时，必须连同绝缘底座一并考核。

2.5.6　计数器

无间隙避雷器应配备计数器，计数器性能应满足JB/T 10492 标准要求。计数器和避雷器的连接线应便于运行中避雷器持续电流的测量。

2.6　钢支架

2.6.1　钢支架与中性点成套装置成套供货。

2.6.2　钢支架应能在当地地震条件下满足中性点成套装置机械强度和刚度要求。

2.6.3　钢支架采用不锈钢或热镀锌钢材质。

2.6.4　钢支架高度在图纸确认时由设计院确认。

2.7　铭牌

中性点成套装置铭牌应符合国家标准的要求，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌应在正常运行和安装位置明显可见。

2.8　镀锌件

中性点成套装置所有镀锌件，应符合 JB/T 8177的规定。

3　试验

3.1　型式试验

型式试验的目的在于验证中性点成套装置的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

型式试验的内容包括：

1）	短时电流试验。

2）	雷电冲击试验。

3）	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

4）	温升试验和主回路电阻测量。

5）	常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

6）	机械联闭锁试验。

7）	防护等级试验。

8）	操作振动试验。

9）	中性点成套装置中隔离开关、电流互感器、支柱绝缘子等元件应按其各类设备标准进行相应的型式试验。

10）	投标人须提供有效的型式试验报告和定期试验报告。报告应包括国家标准所要求进行的所有型式试验项目。提供试验报告的单位必须是有相应资质授权证明的检测单位。

3.2　出厂试验

每台中性点成套装置均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

3.2.1　主回路的绝缘试验。

3.2.2　辅助和控制回路的绝缘试验。

3.2.3　主回路电阻测量。

3.2.4　防雨试验。

3.2.5　极限温度下的操作试验。

3.2.6　设计和外观检查。

3.2.7　严重冰冻条件下的操作试验。

3.2.8　地震试验：可由卖方提供产品抗震性能计算书，该计算书必须由国家认可的机构完成。支持绝缘子的抗弯、抗扭试验。

3.2.9　机械操作和机械特性试验。

3.2.10　局部放电测量。

3.3　现场交接试验

中性点成套装置安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。

试验项目如下：

3.3.1　主回路绝缘试验。

3.3.2　辅助回路绝缘试验。

3.3.3　主回路电阻试验。

3.3.4　检查与核实。内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况。

3.3.5　机械操作试验。

3.3.6　中性点成套装置中隔离开关、电流互感器、支柱绝缘子等元件按相关设备标准应进行的其他现场试验。

4　技术服务、工厂检验

4.1　技术服务

4.1.1　概述

卖方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

卖方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

4.1.2　任务和责任

1）	卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）	卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务。

3）	卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4）	卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和/或补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

4.1.3　在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

4.2　工厂检验

4.2.1　买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，卖方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

4.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

5　一、二次及土建接口要求

5.1　电气一次接口

采用高位布置，安装在支架上，厂家负责安装。

5.2　电气二次接口

电气接口暂无。

5.3　土建接口

中性点成套装置支架采用镀锌钢或不锈钢管杆，安装底板孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求。