青龙建昊土门子215MW光伏发电项目- 220kV升压站新建工程

变压器中性点成套设备

专用技术规范

招标单位：

编制单位：

目　　次

1　标准技术参数	47

2　项目需求部分	49

2.1　货物需求及供货范围一览表	49

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	50

2.3　图纸资料提交单位	50

2.4　工程概况	50

2.5　使用条件	50

2.6　项目单位要求的技术参数表	51

2.7　项目单位技术差异表	51

3　投标人响应部分	52

3.1　投标人技术偏差表	52

3.2　销售及运行业绩表	52

3.3　主要组部件材料表	52

3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	53

3.5　最终用户的使用情况证明	53

3.6　投标人提供的试验检测报告表	53

3.7　投标人提供的鉴定证书表	53

1　标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表8 投标人技术偏差表。

表1　220kV中性点成套装置标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 中性点成套装置型号规格 |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 2 | 变压器电压等级 |  | kV | 220 | （投标人填写） |
| 3 | 变压器中性点耐受电压 |  |  |  |  |
|  | 8/20µs雷电冲击（峰值） |  | kV | 450 | （投标人填写） |
|  | 1min工频 |  |  | 200 | （投标人填写） |
| 4 | 重量 |  | kg | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 5 | 干弧距离 |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 6 | 爬电距离/干弧距离（干弧距离应计及海拔修正系数KH） |  |  | ≤4 | （投标人填写） |
| 7 | 最大无线电干扰电压 |  | V | 500 | （投标人填写） |
| 8 | 预期寿命 |  | 年 | 30 | （投标人填写） |
| 二 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 隔离开关型号 |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 2 | 操动机构型式或型号 |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  | 电动或手动 |  |  | 电动并可手动 | （投标人填写） |
|  | 电动机电压 |  |  | AC 220 | （投标人填写） |
|  | 控制电压 |  |  | DC 220 | （投标人填写） |
| 3 | 额定电压 |  | kV | 126 | （投标人填写） |
| 4 | 额定频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 5 | 额定电流 |  | A | 630 | （投标人填写） |
| 6 | 主回路电阻 |  | μΩ | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 7 | 温升试验电流 |  | A | 1.1Ir | （投标人填写） |
| 8 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 | kV | 230+70 | （投标人填写） |
|  |  | 对地 |  | 230 | （投标人填写） |
| 9 | 额定雷电冲击 耐受电压峰值 （1.2/50s） | 断口 | kV | 550+100 | （投标人填写） |
|  |  | 对地 |  | 550 | （投标人填写） |
| 10 | 额定短时耐受电流及 持续时间 |  | kA/s | 40/3 | （投标人填写） |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 100 | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 参 数 名 称 |  | 单位 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 分闸时间 |  | s |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  | 合闸时间 |  | s |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  | 分闸平均速度 |  | m/s |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  | 合闸平均速度 |  | m/s |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 13 | 辅助和控制回路短时工频 耐受电压 |  | kV |  | 2 | （投标人填写） |
| 14 | 机械稳定性 |  | 次 |  | ≥3000 | （投标人填写） |
| 15 | 接线端子静态机械负荷 | 水平纵向 | N |  | 1500 | （投标人填写） |
|  |  | 水平横向 |  |  | 1000 | （投标人填写） |
|  |  | 垂直 |  |  | 1000 | （投标人填写） |
|  |  | 安全系数 |  |  | 静态2.75，动态1.7 | （投标人填写） |
| 三 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电流互感器型号 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压 |  | kV |  | 10 | （投标人填写） |
| 3 | 设备最高电压Um |  | kV |  | 12 | （投标人填写） |
| 4 | 额定频率 |  | Hz |  | 50 | （投标人填写） |
| 5 | 额定一次电流I1n |  | A |  | 100-200-400-600 | 参考表6相应项填写 |
| 6 | 额定二次电流I2n |  | A |  | 1（5） | 参考表6相应项填写 |
| 7 | 额定容量 |  |  |  | 20 | （投标人填写） |
| 8 | 级次组合（P级含准确限值系数ALF） |  |  |  | 5P30/5P30 | （投标人填写） |
| 9 | 铁心数 |  | 个 |  | 2 | （投标人填写） |
| 10 | 额定热稳定电流 |  | kA |  | 40 | （投标人填写） |
| 11 | 热稳定持续时间 |  | s |  | 4 | （投标人填写） |
| 12 | 套管干弧距离 |  | mm |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 13 | 爬电距离/干弧距离 |  |  |  | ≤4.0 | （投标人填写） |
| 14 | 极性 |  |  |  | 减极性 | （投标人填写） |
| 15 | 套管材质 |  |  |  | 环氧树脂/硅橡胶 | 参考表6相应项填写 |
| 16 | 伞裙结构 |  |  |  | 大小伞 | （投标人填写） |
| 17 | 套管平均直径 |  | mm |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 四 | 支柱绝缘子 |  |  |  |  |  |
| 1 | 支柱绝缘子型号规格 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 2 | 电压等级 |  |  |  | 126 | （投标人填写） |
| 3 | 标准雷电冲击耐受电压 （峰值） |  |  |  | ≥450 | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工频湿耐受电压（有效值） |  | 200 | （投标人填写） |
| 5 | 人工污秽试验用盐密/灰密 | mg/cm2 | （＞0.035）/1.0～0.08/1.0 | （投标人填写） |
| 6 | 爬电比距 | mm/kV | 31 | （投标人填写） |
| 7 | 最小公称爬电距离 | mm | 3906 | （投标人填写） |
| 8 | *实际等效爬电距离（应计及直径系数Kd） | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 9 | *绝缘子高度 | mm | 1220 | （投标人填写） |
| 10 | 额定弯曲破坏负荷 | kN | 4 | （投标人填写） |
| 11 | 额定扭转破坏负荷 | kN·m | 4 | （投标人填写） |
| 12 | 附件材质 |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 五 | 放电间隙 |  |  |  |
| 1 | 间隙形式 |  | 球/棒 | 参考表6相应项填写 |
| 2 | 保护间隙距离 |  | 项目单位提供 | 参考表6相应项填写 |
| 3 | 间隙材质 |  | 铜/钢 | 参考表6相应项填写 |
| 六 | 支架 |  |  |  |
| 1 | 材料 |  | 镀锌钢/不锈钢 | 参考表6相应项填写 |
| 2 | 高度 |  | 提供图纸后确认 | （投标人填写） |

注  1. 项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

2. 参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

3. 若污秽等级大于Ⅲ级时，本表中的相关参数应做相应修正。

4. 若海拔高度大于1000m时，本表中的相关参数应做相应修正。

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 项目单位要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中性点成套装置 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |
|  |  | XXX | 套 | 1 |  |
| 2 | 隔离开关 | 主要参数 | 操动机构 | 单位 | 数量 |
|  |  | GW13-126/630A | 电动操作机构 | 台 | 1 |
| 3 | 绝缘子 | 主要参数 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
|  |  | 126kV |  | 台 | 1 |
| 4 | 电流互感器 | 主要参数 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
|  |  | 10kV | 硅橡胶 | 只 | 2 |
| 5 | 放电间隙 | 材质（钢/铜） |  | 单位 | 数量 |
|  |  | 钢 |  | 台 | 1 |
| 6 | 支架 | 热镀锌(地脚螺栓双垫双帽) |  | 组 | 1 |
| 二次接点：厂家配置所有信号接点。 |  |  |  |  |  |

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

2.3　图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提 交 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （设计单位） |  | 1）技术协议签订后2周内，供货商应提供认可图纸。 2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （买方） |  |  |

2.4　使用条件

表5　使 用 条 件 表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 | kV | 220 | （投标人填写） |
| 2 | 设备最高电压 | kV | 126 | （投标人填写） |
| 3 | 系统接地方式 |  | 中性点有效接地 | （投标人填写） |
| 4 | 电源的频率 | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 5 | 污秽等级 |  | III | （投标人填写） |

表5（续）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | 40 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 | （投标人填写） |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 8 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 | （投标人填写） |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 | （投标人填写） |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 | （投标人填写） |
| 11 | 最大风速 |  | m/s | 35 | （投标人填写） |
| 12 | 耐受地震能力（水平加速度） |  | m/s2 | 0.2g | （投标人填写） |
| 13 | 安装场所 |  | 户内/外 | （项目单位提供） | （投标人填写） |

注  表中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

2.6　项目单位要求的技术参数表

表6　项目单位要求的技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定一次电流I1n | A | 100-200-400-600 | 200-400-600 |  |
| 2 | 额定二次电流I2n | A | 1（5） | 1 |  |
| 3 | 套管材质 |  | 环氧树脂/硅橡胶 | 硅橡胶 |  |
| 二 | 放电间隙 |  |  |  |  |
| 1 | 间隙形式 |  | 球/棒 | 棒 |  |
| 2 | 保护间隙距离 |  | 项目单位提供 | 250-360mm |  |
| 3 | 间隙材质 |  | 钢/铜 | 钢 |  |
| 三 | 支架 |  |  |  |  |
| 1 | 材料 |  | 镀锌钢/不锈钢 | 镀锌钢 |  |

2.7　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表7项目单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表7的技术参数进行确认。

表7　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

3　投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1部分和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1　投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表8　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

3.2　销售及运行业绩表

表9　销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3　主要组部件材料表

表10　主要组部件材料表（投标人提供）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离开关 |  |  |  |  |  |  |
| 零序电流互感器 |  |  |  |  |  |  |

表10（续）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支柱绝缘子 |  |  |  |  |  |  |
| 放电间隙 |  |  |  |  |  |  |
| 钢支柱 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
| 瓷件 |  |  |  |  |  |  |
| 螺栓 |  |  |  |  |  |  |

3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表11　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

3.5　最终用户的使用情况证明

注：使用情况证明需有投运前后的测试数据。

3.6　投标人提供的试验检测报告表

表12　投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7　投标人提供的鉴定证书表

表13　投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |