青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

220kV三相双绕组电力变压器

专用技术规范

招标单位：

编制单位：

年    月     日

目  录

1 标准技术参数	1

2项目需求部分	13

2.1 供货需求及供货范围	13

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	13

2.3 图纸资料提交单位	13

2.4 工程概况	14

2.5 使用条件	14

2.6 项目单位可选技术参数	15

2.7 扩建工程主变参数表	19

2.8 项目单位需求差异表	19

2.9 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	20

2.10 设备图纸及资料	20

3 投标人响应部分	21

3.1 投标人应提供技术参数	21

3.2 投标人技术偏差	25

3.3 投标人资料提交时间及培训要求	25

3.4 主要元器件来源	26

3.5 推荐备品备件、专用工具和仪器仪表	27

3.6 投标方需说明的其他问题	29

- 1 标准技术参数

卖方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“卖方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “卖方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.2：卖方技术偏差表。

表1.1中“卖方保证值”为“在表3.1中填写”和“表2.6中填写”的内容，项目方和卖方应在表3.1和表2.6中进行填写。

表1.1  技术参数和性能要求响应表

| 序号 |  | 名称 |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  |  |  | 卖方保证值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 额定值 |  | 变压器型号（组合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a. 额定电压（kV） |  |  |  |  |  |  |  | 高压绕组 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b．最高运行电压（kV） |  |  |  |  |  |  |  | 高压绕组 |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 40.5 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. 额定容量（MVA） |  |  |  |  |  |  |  | 高压绕组 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e. 相数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f. 调压方式 注：扩建主变参数在表2.7中填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有载 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | g. 调压位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压中性点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有载 |  |  | ±8×1.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下）注：扩建主变参数在表2.7中填写。 |  |  |  |  | 短路阻抗（%） |  |  |  | 高压—低压 |  |  | 14 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主分接偏差（%） |  |  |  | 高压—低压 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | j. 冷却方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ONAN/ONAF |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k. 联结组标号 注：扩建主变参数在表2.7中填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YNd11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 绝缘水平 |  | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |  |  | 高压端子 |  |  |  | ≥950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压端子 |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压中性点端子 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |  |  | 高压端子 |  |  |  | ≥1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压端子 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 操作冲击电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |  |  | 高压端子（对地） |  |  |  | ≥750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  |  |  |  |  |  |  | 高压端子 |  |  |  | ≥395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压端子 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压中性点端子 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 温升限值（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海拔（m） |  |  |  | 温升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常环境 |  |  |  | 湿热环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶层油 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1000 |  |  |  | 55 |  |  |  | 50 | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  |  | 51 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  |  | 49 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  |  | 47 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绕组（平均） |  |  |  |  |  |  |  | ≤1000 |  |  |  | 65 |  |  |  | 60 | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  |  | 61 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  |  | 59 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  |  | 57 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绕组（热点） |  |  |  |  |  |  |  | ≤1000 |  |  |  | 78 |  |  |  | 73 | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  |  | 74 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  |  | 72 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  |  | 70 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1000 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压—低压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a. 高压绕组 |  |  |  |  |  |  |  | 主分接 |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大分接 |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小分接 |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电流密度（A/mm2） |  | a. 高压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. 调压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 匝间最大工作场强 （kV/mm） |  | 最大工作场强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 铁心参数 |  | 铁心柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硅钢片计算总质量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硅钢片型号和生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 空载损耗（kW） |  | 额定频率额定电压时空载损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足GB 20052-2020要求的不低于二级能耗要求（卖方填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足GB 20052-2020要求的不低于二级能耗要求（卖方填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 空载电流（%） |  | a. 100%额定电压时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 110%额定电压时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 负载损耗（额定容量、75℃、不含辅机损耗）（kW）； |  | 主分接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足GB 20052-2020要求的不低于二级能耗要求（卖方填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大分接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最小分接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定负载时的效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 噪声水平dB（A） |  | 空载状态下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜75（非城区）或65（城区） |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100%负荷状态下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜75（非城区）或65（城区） |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA） |  | 高压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短路后绕组平均温度计算值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 变压器负载能力 |  | 采用ONAF冷却方式的变压器，风扇停运时持续运行能力（ %额定容量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 在1.5 ×Um/ kV下局部放电水平（pC） |  | 高压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 绕组连同套管的tan（%） |  | 高压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 无线电干扰水平 |  | 在1.1×Um/kV下无线电干扰水平（μV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 质量和尺寸 |  | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 重心高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. 安装质量（t） |  |  |  |  |  |  | 器身质量（t） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上节油箱质量（t） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油质量（t）（不含备用） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总质量（t） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e. 运输质量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 散热器 |  | 散热器型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每组散热器冷却容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热器质量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热器风扇数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总的风扇功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 套管 |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘型式 |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  |  | ＞相应绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内绝缘水平（LI/SI/AC）（kV） |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | 1050 / -/505 |  |  |  |  | 1050 / -/505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | 200 /-/ 95 |  |  |  |  | 200 /-/ 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  |  | 550 /-/ 255 |  |  |  |  | 550 /-/ 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外绝缘水平（LI/SI/AC）（kV） （表中数据为海拔1000m实验值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海拔（m） |  | 绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  | ≤1000 |  | 1050/ 505 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 1190 / 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 1260 /610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 1345/645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  | ≤1000 |  | 200 / 95 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 / 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 225 /107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 / 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 240 / 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 / 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 255 / 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 / 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d.中性点套管 |  |  | ≤1000 |  | 550 / 255 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 550 / 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 665 / 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 705 /330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66kV及以上套管在Um下局部放电水平（pC） |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b.中性点套管 |  |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管tan（%）及电容量（pF） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tan |  |  |  | 电容量 | tan |  |  |  |  |  | 电容量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.高压套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.中性点套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  | 套管 受力方向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平 |  |  | 横向 | 垂直 | 水平 |  |  |  |  | 横向 |  |  | 垂直 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上表数值不包套管本身重量和所受风压。接线板应是平板型，并应能承受400N-m的力矩而不变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  | d | ≥6300Kd |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e | ≥7938Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | 35kV:d/e | ≥1276Kd |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  | d | ≥3150Kd |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e | ≥3969Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c. 低压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d. 高压中性点套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际爬距/干弧距离 |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | <4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | <4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.中性点套管 |  |  |  |  | <4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管平均直径（mm） |  |  |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 套管式电流互感器 |  | 装设在高压侧 |  |  |  |  |  |  | 准确级 |  |  |  |  | 5P30 |  |  | 在表2.6中填写 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绕组数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流比 |  |  |  |  | 1250-2500/1 |  |  |  | 600-1200/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fs或ALF |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装设在中性点侧 |  |  |  |  |  |  | 准确级 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绕组数 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  | 外侧 |  |  |  | 内侧 | 外侧 |  |  |  |  |  |  | 内侧 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流比 |  |  |  |  | 见表2.1 |  |  |  |  | 见表2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） |  |  |  |  | 见表2.1 |  |  |  |  | 见表2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fs或ALF |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 分接开关 |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 型式(真空/油浸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1.2倍高压绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 级电压（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有载分接开关电气寿命（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有载分接开关机械寿命（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 压力释放装置 |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 释放压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.055/0.07/0.085 |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 工频电压升高倍数和持续时间 |  | 工频电压升高倍数（相—地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空载持续时间 |  |  |  | 满载持续时间 | 空载持续时间 |  |  |  |  |  | 满载持续时间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续 |  |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续 |  |  |  | 20min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1min |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 过负荷能力 |  | 过负荷条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续运行时间 |  |  |  | 线圈最热点 | 持续运行时间 |  |  |  |  |  | 线圈最热点 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变压器满载运行时，当全部冷却风扇退出运行后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变压器满载运行时，当全部冷却风扇退出运行后，当油面温度不超过75℃时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1h |  |  |  | ≤140℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在环境温度40℃、起始负荷80%额定容量时，事故过负荷能力为：150%额定容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30min |  |  |  | ≤140℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 变压器油 |  | 提供的新油（包括所需的备用油） |  |  |  | 过滤后应达到油的击穿电压（kV） |  |  |  |  |  |  |  | ≥60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tan（90℃）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 微水含量（mg/l） |  |  |  |  |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |  |  | 不低于: 140℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 凝点 |  |  |  |  |  |  |  | -45℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 张力（mN/m） |  |  |  |  |  |  |  | ＞40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氢气（μL/L） |  |  |  |  |  |  |  | ＜10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乙炔（μL/L） |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总烃（μL/L） |  |  |  |  |  |  |  | ＜20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 储油柜 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 波纹式 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 油箱 |  |  |  |  | 大盖密封型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓/焊接 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 绕组 |  |  |  |  | 公共绕组、低压绕组、内置式调压线圈铜导线屈服强度（N.mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 防震装置 |  |  |  |  | 防震装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要/不需要 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 速动油压继电器 |  |  |  |  | 速动油压继电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要/不需要 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本体吸湿器 |  |  |  |  | 本体吸湿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通/带加热和自干燥功能 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 套管型式 （干式/油浸式/纯瓷式） |  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油纸电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干式/纯瓷式 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c.高压中性点套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油纸电容 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | d. 高压套管电压抽头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 控制箱材料 |  |  |  |  | 一般地区选取304＃不锈钢，沿海地区选取316L不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目单位选择 |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 密封件 |  |  |  |  | 箱沿所选的密封材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他部位选用的材料（丙烯酸酯/氟橡胶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 导线材料（扁导线/自粘换位导线/组合线） |  |  |  |  | 导线材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 压板型式 |  |  |  |  | 整体压板/分块压板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 线圈形式 |  |  |  |  | 绕制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 油箱焊缝探伤抽检 |  |  |  |  | X光/超声波焊缝探伤抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表2.6中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 制造工艺 |  | 油箱加工 |  |  |  |  | 油箱及附件表面油漆的耐久性 |  |  |  |  |  |  | 15年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油漆的附着力（MPa） |  |  |  |  |  |  | ≥5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绝缘件加工 |  |  |  |  | 车间温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 10～30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间相对湿度 |  |  |  |  |  |  | ≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降尘量要求（mg/m2•d） |  |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁心加工 |  |  |  |  | 车间温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 8～32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间相对湿度 |  |  |  |  |  |  | ≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降尘量要求（mg/m2•d） |  |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硅钢片剪切毛刺（mm） |  |  |  |  |  |  | ≤0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铁心绑扎方式（连续绑扎/分段绑扎） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铁心绑扎材料选择 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线圈制造 |  |  |  |  | 车间温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 8～32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间相对湿度 |  |  |  |  |  |  | ≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降尘量要求（mg/m2•d） |  |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绕线时的张紧装置 |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线圈干燥方式 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线圈高度调整后各线圈电抗中心差值 |  |  |  |  |  |  | ＜5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个线圈各个高度测量点（不少于4个）互差 |  |  |  |  |  |  | ＜2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 器身装配 |  |  |  |  | 车间温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 8～32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间相对湿度 |  |  |  |  |  |  | ≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降尘量要求（mg/m2•d） |  |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总装配 |  |  |  |  | 车间温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 8～32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间相对湿度 |  |  |  |  |  |  | ≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降尘量要求（mg/m2•d） |  |  |  |  |  |  | 220kV及以下：≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500kV：≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 器身干燥方法 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 下铁轭紧固方式 |  | 下铁轭紧固方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2项目需求部分

- 2.1 供货需求及供货范围

卖方提供的220kV三相组合式交流电力变压器的具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。卖方应如实填写“卖方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 卖方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 变压器本体 | 台 | SFZ -240000/220满足GB 20052-2020要求的不低于二级能耗要求 | 1 |  |  |
| 2 | 高压套管 | 支/台 | 252kV，油纸电容套管，爬电距离不小于7812mm | 3 |  |  |
| 3 | 低压套管 | 支/台 | 40.5kV，纯瓷型，爬电距离不小于1256mm | 3 |  |  |
| 4 | 中性点套管 | 支/台 | 126kV，油纸电容套管，爬电距离不小于3906mm | 1 |  |  |
| 5 | 高压侧套管式电流互感器 | 绕组数/台 | 5P30 1250-2500/1A 15VA 0.2/0.2 600-1200/1A 15/15VA | 9 |  |  |
| 6 | 中性点套管式电流互感器 | 绕组/台 | / | / |  |  |
| 7 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置）及气体继电器 | 套/台 | 波纹式 | 1 |  |  |
| 8 | 有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计、气体继电器等）及其操作机构 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 各部分联管 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 10 | 压力释放装置 | 个/台 |  | 2 |  |  |
| 11 | 绕组温度控制器 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 12 | 油温度控制器 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 散热器 | 组/台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 变压器端子接线箱 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 15 | 各种阀门 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 16 | 铁心、夹件接地引下线及套管 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 17 | 密封垫 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 18 | 变压器油#45 | 吨/台 |  | 足量 |  |  |
| 19 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套/台 |  | 1 |  |  |
| 20 | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 | 套/台 |  | 足量 |  |  |
| 21 | 其它未列入的组部件 | 套/台 | 远方测温装置；油色谱分析接口； 局放传感器及测试接口 | 1 |  |  |
| 22 | 风冷控制柜 | 台/台 |  | 1 |  |  |
| 23 | 油色谱控制柜 | 台/台 |  | 1 |  |  |
| 24 | 排油充氮灭火装置 | 套/台 |  | 1 |  |  |

- 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

卖方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.2	必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体继电器 | 同本体 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 各种阀门 | 同本体 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 油位计 | 同本体 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 温度计 | 同本体 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 备用油 | 同本体 |  | ≥10% |  |  |

- 2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 2.4 工程概况

本技术协议采购的设备适用的工程概况见表2.4“工程概况一览表”；若为扩建工程项目单位应同时填写表2.7“扩建工程主变参数表”。

表2.4  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 | 秦皇岛 |
| 5 | 运输条件 | 陆运 |

- 2.5 使用条件

表2.5   设备外部条件一览表 （项目单位填写）

表5  使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  |  | kV | 220 |
| 2 | 系统最高运行电压 |  |  | kV | 252 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |
| 4 | 与其他设备连接方式 |  |  |  | 高压软导线，低压硬母线连接 |
| 5 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 6 | 污秽等级 |  |  |  | IV |
| 7 | 系统短路电流 |  | 高压侧 | kA | 50 |
|  |  |  | 低压侧 | kA | 31.5 |
| 8 | 环境温度 | 最高日温度 |  | ℃ | 40 |
|  |  | 最低日温度 |  |  | －40 |
|  |  | 最大日温差 |  | K | 25 |
| 9 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |
| 10 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 11 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 12 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 13 | 最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 14 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  |  | m/s2 | 2 |
| 15 | 安装场所 |  |  |  | 户外 |

- 2.6 项目单位可选技术参数

抽检项目应统一由招标单位物资部组织进行。

表2.6 项目单位可选技术参数

| 序号 | 名称 |  | 项 |  |  | 目 |  |  | 标准参数值 |  |  |  |  | 项目单位要求值 |  |  | 卖方保证值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定参数 |  | a. 额定电压（kV） |  |  | 高压绕组 |  |  | 220、230（2选1） |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中压绕组 |  |  | 115、121（2选1） |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压绕组 |  |  | 37，38.5（2选1） |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5、11（2选1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b．最高运行电压（kV） |  |  | 高压绕组 |  |  | 252 |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中压绕组 |  |  | 126 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压绕组（2选1） |  |  | 40.5 |  |  |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 额定容量（MVA） |  |  | 高压绕组 |  |  | 120 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中压绕组 |  |  | 120 |  | 180 | 180 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压绕组 |  |  | 60 |  | 60 | 90 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d. 调压方式 |  |  |  |  |  | 无励磁/有载 （2选1） |  |  |  | 有载 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e. 调压范围 |  |  | 无载 |  |  | ±2×2.5% |  |  |  | ±8×1.25% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有载 |  |  | ±8×1.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±8×1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | f. 冷却方式 |  |  |  |  |  | ONAN |  |  |  | ONAN/ONAF |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ONAN/ONAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | g. 空载损耗（额定频率额定电压下，kW） |  |  |  |  |  | 240MVA |  |  |  | 卖方填写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | h.负载损耗（主分接） |  |  |  |  |  | 240MVA |  |  |  | 卖方填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压端子绝缘水平 |  | 低压端子雷电全波冲击电压（kV，峰值）（2选1） |  |  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压端子雷电截波冲击电压（kV，峰值）（2选1） |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压端子短时工频耐受电压（kV，方均根值）（2选1） |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 温升限值（K） |  |  |  |  | 海拔（m） |  |  | 温升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常环境 |  |  |  | 湿热环境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶层油 |  |  | ≤1000 |  |  | 55 |  | 50 |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  | 51 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  | 49 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  | 47 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绕组（平均） |  |  | ≤1000 |  |  | 65 |  | 60 |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  | 61 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  | 59 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  | 57 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绕组（热点） |  |  | ≤1000 |  |  | 78 |  | 73 |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  | 74 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  | 72 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  | ≤1000 |  |  | 80 |  |  |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 噪声水平dB（A）注：根据变压器所处位置，项目单位可以适度要求降低噪音分贝水平。 |  | 自然冷却（0.3m） |  |  |  |  |  | ＜75（非城区）或65（城区） |  |  |  |  | ＜70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100%强迫风冷（2m） |  |  |  |  |  | ＜75（非城区）或65（城区） |  |  |  |  | ＜70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 套管 |  | 套管外绝缘水平（LI/SI/AC）（kV） （表中数据为海拔1000m实验值，其中短时工频耐压为干试数据） |  |  |  | 海拔（m） |  | 绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a. 高压套管 |  |  | ≤1000 |  | 1050/- / 505 |  |  |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 1190 /-/ 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 1260 /-/610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 1345/-/645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 中压套管 |  |  | ≤1000 |  | 550 /-/ 255 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 550 / -/290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 665 / -/310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 705 /-/330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 低压套管 |  |  | ≤1000 |  | 200 /-/ 95 |  |  |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 /-/ 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 225 / -/107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 / -/48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 240 / -/115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 / -/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 255 / -/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 /-/ 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. 高压中性点套管 |  |  | ≤1000 |  | 550 /-/ 255 |  |  |  |  | ≤1000 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 550 / -/290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 665 / -/310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 705 /-/330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e. 中压中性点套管 |  |  | ≤1000 |  | 325/-/155 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000～2000 |  | 370 /-/ 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000～2500 |  | 390 /-/ 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500～3000 |  | 415 /-/ 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） | a. 高压套管 |  |  | d |  | ≥6300Kd |  |  |  |  | ≥7812 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e |  | ≥7938Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 中压套管 |  |  | d |  | ≥3150Kd |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e |  | ≥3969Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 低压套管 |  |  | 35kV:d/e |  | ≥1276Kd |  |  |  |  | ≥1256Kd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10kV: d/e |  | ≥543Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. 高压中性点套管 |  |  | d |  | ≥3150Kd |  |  |  |  | ≥3906Kd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e |  | ≥3969Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e. 中压中性点套管 |  |  | d |  | ≥1813Kd |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e |  | ≥2284Kd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 套管型式 （干式/油浸式/纯瓷式） | a. 高压套管 |  |  |  |  | 干式/油浸式 |  |  |  |  |  |  | 油浸式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 中压套管 |  |  |  |  | 干式/油浸式/纯瓷式 |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 低压套管 |  |  |  |  | 干式/油浸式/纯瓷式 |  |  |  |  |  |  | 纯瓷式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d.高压中性点套管 |  |  |  |  | 干式/油浸式 |  |  |  |  |  |  | 油浸式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e.中压中性点套管 |  |  |  |  | 干式/油浸式/纯瓷式 |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f. 高压套管电压抽头 |  |  |  |  | 具备/不具备 |  |  |  |  |  |  | 不具备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g.中压套管电压抽头 |  |  |  |  | 具备/不具备 |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h.高压中性点套管电压抽头 |  |  |  |  | 具备/不具备 |  |  |  |  |  |  | 不具备 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有载分接开关 | 灭弧方式 |  |  |  |  | 真空/油浸 |  |  |  |  |  | 真空 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在线滤油装置 |  |  |  |  | 选用/不选用 |  |  |  | 选用/不选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 油枕 | 结构型式 |  |  |  |  | 胶囊/波纹 |  |  |  |  |  | 波纹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 油箱 | 大盖密封型式 |  |  |  |  | 螺栓/焊接 |  |  |  |  |  | 螺栓/焊接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主控制室油温显示装置 | 安装于在主控制室的油温显示装置 |  |  |  |  | 需要/不需要 |  |  |  |  |  | 需要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防震装置 | 防震装置 |  |  |  |  | 需要/不需要 |  |  |  |  |  | 项目单位要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 速动油压继电器 |  |  |  |  |  | 需要/不需要 |  |  |  |  |  | 需要/不需要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 本体吸湿器 | 普通吸湿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目单位选择 普通吸湿器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 带加热和自干燥功能的本体吸湿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 变压器油 | 备用油量（＜5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克拉玛依45# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油的类型（石腊基/环烷基） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （石腊基/环烷基） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制箱材料 | 一般地区选取304＃不锈钢，沿海地区选取316L不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304#不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 特殊试验项目 | 暂态电压传输特性测定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目单位选择 |  |  |  | 提供型式试验报告 |  |  |  |
|  |  | 短路承受能力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （抽检） |  |  |  | 提供型式试验报告 |  |  |  |
|  |  | 套管介质损耗-温度特性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （抽检） |  |  |  | 提供型式试验报告 |  |  |  |
|  |  | 耐受直流偏磁试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （抽检） |  |  |  | 提供型式试验报告 |  |  |  |
|  |  | 油箱焊缝X光/超声波焊缝探伤抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （抽检） |  |  |  | 提供型式试验报告 |  |  |  |
| 17 | 套管式电流互感器 |  | 装设在高压侧 |  | 准确级 |  |  | 5P30 |  | 5P30/0.5/0.5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装设在高压中性点侧 |  | 准确级 |  |  | 5P20 |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5P30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5P40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.7 项目单位需求差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。

表2.8 项目单位需求差异表

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

- 2.8 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

- 2.9 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图

- 3 卖方响应部分

- 3.1 卖方应提供技术参数

表3.1.1卖方应提供技术参数

| 序号 | 名称 |  | 项 目 |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  | 卖方保证值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 变压器型式或型号 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | a. 高压绕组（公共绕组） |  | 主分接 |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大分接 |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最小分接 |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 中压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 低压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电流密度（A/mm2） |  | a. 高压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 中压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 低压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d. 调压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） |  | 最大工作场强 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铁心参数 |  | 铁心柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁心计算总质量（t） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空载损耗（kW） |  | a. 100%额定电压时 |  |  |  |  | /（见表2.6） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 110%额定电压时 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 空载电流（%） |  | a. 100%额定电压时 |  |  |  |  | ≤0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 110%额定电压时 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 负载损耗（额定容量、75℃、不含辅机损耗）（kW） |  | a.高压—中压 | 主分接 |  |  |  | /（见表2.6） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大分接 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最小分接 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.高压—低压 | 主分接 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大分接 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最小分接 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c.中压—低压 | 损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 效率（%） |  | 在额定电压、额定频率、主分接的效率，换算到75℃，功率因数＝1时（当空载损耗或负载损耗未提出要求时，需列出该要求值） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA） |  | 高压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 短路后绕组平均温度计算值（℃） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 质量和尺寸 |  | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 重心高度（m） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d. 安装质量（t） | 器身质量（t） |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上节油箱质量（t） |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油质量（t） |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总质量（t） |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e. 运输质量（t） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 散热器 |  | 散热器型式 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每组散热器冷却容量（kW） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热器数量 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热器质量（t） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热器风扇数量 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总的风扇功率（kW） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 套管 |  | 型号规格 | a. 高压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 中压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 低压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d.高压中性点套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e.中压中性点套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 套管tan（%）及电容量（pF） |  |  |  |  | tan | 电容量 |  | tan |  |  | 电容量 |
|  |  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | ≤0.4 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 中压套管 |  |  |  |  | ≤0.4 | 卖方提供 |  | / |  |  | / |
|  |  |  | c. 低压套管（66kV） |  |  |  |  | ≤0.4 | 卖方提供 |  | / |  |  | / |
|  |  |  | d.高压中性点套管 |  |  |  |  | ≤0.4 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e.中压中性点套管 |  |  |  |  | ≤0.4 | 卖方提供 |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 中压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 低压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d.高压中性点套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e.中压中性点套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 套管平均直径（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. 中压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | c. 低压套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d.高压中性点套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e.中压中性点套管 |  |  |  | 卖方提供 |  |  | / |  |  |  |
| 14 | 分接开关 |  | 型号 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 级电压（kV） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械寿命（次） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘水平（kV） |  |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 压力释放装置 | 型号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台数 |  |  | 2/3/4 |  |  |  | 3选1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 释放压力（MPa） |  |  | 0.055/0.07/0.085 |  |  |  | 3选1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力释放阀管径（mm） |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 密封件 | 箱沿所选的材料 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他部位选用的材料（丙烯酸酯/氟橡胶） |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 线圈形式 | 高压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 导线材料（扁导线/自粘换位导线/组合线） | 高压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调压绕组 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 下铁轭紧固方式 | 下铁轭紧固方式 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  | 在表3.1中填写 |  |  |
| 20 |  | 制造工艺 | 铁心绑扎方式 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁心绑扎材料 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线圈干燥方式 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器身干燥方法 |  |  |  | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.2 短路力计算表（各系统均无穷大）

| 短路工况下短路力 | 短路型式 计算项目 | 高低供电，中压短路 |  | 中低供电，高压短路 |  | 高中供电，低压短路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短路电流峰值（高压线圈） | 提供短路计算报告 |  |  |  |  |  |
|  | 短路电流峰值（中压线圈） |  |  |  |  |  |  |
|  | 短路电流峰值（低压线圈） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裕度保证值 | 计算应力值 | 裕度保证值 | 计算应力值 | 裕度保证值 | 计算应力值 |
|  | 外线圈平均环形拉伸应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内线圈平均环形压缩应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在撑条或垫块之间的跨度内的导线幅向弯曲应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在幅向垫块之间的跨度内的导线轴向弯曲应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与导线倾斜相关的每个实体绕组上的最大轴向压缩力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅向垫块的压缩应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 层式绕组中导线纸绝缘的压缩应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸板卷制端圈的压缩应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸板层压端圈的压缩应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸板制成的公共压环或压板（如果用了）的压缩应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夹紧结构中的拉杆（板形拉条）的拉伸应力 |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 裕度保证值=应力计算值/许用应力计算值 - 如果经计算，其他运行工况有受力更严格的情况，也应一并说明并提供计算报告。 - 若为双线圈变压器，则只需要考虑单侧供电的短路型式。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2 卖方技术偏差

卖方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.2 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

卖方：                盖章：

- 3.3 卖方资料提交时间及培训要求

（1）卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经买方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）卖方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向买方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向买方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

- 3.4 主要元器件来源

表3.4    主要元器件来源一览表  （卖方填写）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目单位要求 |  | 卖方响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 变压器本体 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 高压套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |
| 3 | 中压套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |
| 4 | 低压套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |
| 5 | 高压中性点套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |
| 6 | 中压中性点套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |
| 8 | 高压侧套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |
| 9 | 中压侧套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |
| 10 | 高压中性点套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |
| 11 | 中压中性点套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |
| 12 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置）及气体继电器 |  | 套/台 |  |  |  |  |
| 13 | 分接开关及其操动机构 | 无励磁 | 套/台 |  |  |  |  |
|  |  | 励磁 | 套/台 |  |  |  |  |
| 14 | 压力释放装置 |  | 个/台 |  |  |  |  |
| 15 | 油面温控器 |  | 台/台 |  |  |  |  |
| 16 | 绕组温控器（如有） |  | 台/台 |  |  |  |  |
| 17 | 散热器（风扇） |  | 组/台 |  |  |  |  |
| 18 | 变压器端子接线箱 |  | 套/台 |  |  |  |  |
| 19 | 各种阀门 |  | 套/台 |  |  |  |  |
| 20 | 铁心、夹件接地引下线及套管 |  | 套/台 |  |  |  |  |
| 21 | 密封垫 |  | 套/台 |  |  |  |  |
| 22 | 变压器油 |  | 吨/台 |  |  |  |  |
| 23 | 铭牌、标识牌和警示牌 |  | 套/台 |  |  |  |  |
| 24 | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 硅钢片 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 换位导线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扁铜线 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 绝缘纸板 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 绝缘成型件 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 绝缘纸 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 密封件 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 气体继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 压力突发继电器（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 油位计 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 吸湿器 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 变压器智能风冷控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 变压器温度计 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其他未列入的组部件 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 端子 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 排油充氮灭火装置 |  |  | 详见附件 |  |  |  |
| 40 | 变压器智能油水气体监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 风冷控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 其它未列入的组部件 |  |  | 远方测温装置接口；油色谱分析接口；局放传感器及测试接口； |  |  |  |

- 3.5 推荐备品备件、专用工具和仪器仪表

卖方应向买方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表3.5， 要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表3.5	专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.6 卖方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，卖方应通过书面形式提交，并加盖公章。

备注：1、主变高、低压侧电压为暂定，以接入系统批复文件为准，请生产厂家接到买方正式通知后方可生产。

2、签订技术协议时需提供满足施工图设计深度的总装图和基础安装尺寸图（电子版及纸介质版）。

3、变压器低压侧与35kV开关柜经全绝缘屏蔽铜质管型母线连接，卖方应配合绝缘屏蔽铜质管型母线供货方技术人员完成主变低压侧与管母线的接口设计。

青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

主变压器排油注氮防爆灭火装置

招标技术规范

二〇二二年十一月

目  录

3.1项目概况	1

3.2使用环境条件	1

4.1电源（容量按单台计）	1

4.2 主要技术参数和要求	1

4.3 性能要求	1

4.4 装置启动条件及动作流程	1

4.5 部件要求	1

4.6  装置设计、制造、安装、施工的技术要求	1

4.7 相关图纸及工程配合	1

4.8  试验	1

5.1  概述	1

5. 2  任务和责任	1

6.1  需经招标方认可的图纸	1

6.2  需随设备提供的图纸	1

# 1 供货需求表

| 序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变排油注氮防爆灭火装置 | 包括组成排油注氮防爆灭火装置的全部主体设备、连接线缆、管路及附属设备 | 套 | 1 | 本期新建主变压器： 240MVA 220/35kV |

备注：

所供设备要充分考虑近海地区温度气候、盐雾等腐蚀的影响，环境腐蚀性等级应按照C3考虑，设备外壳及内部元器件均应考虑采取相应的防护措施。

# 2 技术标准

供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

| GB 1094.1～5 | 电力变压器 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级﹙IP代码﹚ |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 50229 | 火力发电厂与变电所设计防火规范 |
| GB/T 2900.1 | 电工术语 基本术语 |
| GB/T 7251.1～5 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| GB/T 14048.1 | 低压开关设备和控制设备 总则 |
| GB/T 2900.15 | 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 |
| IEC 62041 | 电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品 电磁兼容性要求 |
| CECS 187 | 油浸变压器排油注氮装置技术规程 |
| GB 8923 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| ISO 12944 | 色漆和清漆－防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 |
| GB/T17626.1 | 电磁兼容试验和测量技术 抗扰度试验总论 |
| GB/T17626.2 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T17626.3 | 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场抗扰度试验 |
| GB/T17626.4 | 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T17626.5 | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T17626.6 | 电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导抗扰度 |
| GB/T17626.7 | 电磁兼容试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 |
| GB/T17626.8 | 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T17626.9 | 电磁兼容试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T17626.10 | 电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T17626.12 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |

上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

# 3 项目概况及使用环境条件

## 3.1项目概况

## 3.2使用环境条件

    - 使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  |  | kV | 220 |
| 2 | 系统最高运行电压 |  |  | kV | 252 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |
| 4 | 与其他设备连接方式 |  |  |  | 高压软导线，低压硬母线连接 |
| 5 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 6 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅳ |
| 7 | 系统短路电流 |  | 高压侧 | kA | 50 |
|  |  |  | 低压侧 | kA | 31.5 |
| 8 | 环境温度 | 最高日温度 |  | ℃ | 40 |
|  |  | 最低日温度 |  |  | －30 |
|  |  | 最大日温差 |  | K | 25 |
| 9 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |
| 10 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 11 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 12 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 15 |
| 13 | 最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 14 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  |  | m/s2 | 2 |
| 15 | 安装场所 |  |  |  | 户外 |

# 4 技术要求

## 4.1电源（容量按单台计）

(1) 控制柜操作电源： DC 220V，5A　2路 ；AC 220V，5A　2路

(2) 消防柜驱潮装置电源 （每柜）： AC 220V，2A　1路

## 4.2 主要技术参数和要求

(1) 快速排油控制阀动作时间：﹤0.2秒

(2) 灭火时间： ≤60s

(3) 灭火介质：纯氮99.99%

(4) 火灾探测器动作温度： 130℃±10℃

(5) 压力控制器动作值：参比变压器厂原配的压力释放阀开启值高8-10kPa（含高度差）。

(6) 氮气贮瓶容积：≥80L。

(7) 氮气瓶公称工作压力≥17.2 MPa。

(8) 氮气瓶贮存氮气压力：20℃时，15±0.5 MPa。

(9) 氮气减压阀出口的压力：0.25MPa～0.8MPa（可调）。

(10) 注氮管路公称通径：DN25mm；

排油管路公称通径：DN100mm。

(11) 排油注氮孔数量：4个。

(12) 温感火灾探测器数量：6个。

(13) 注氮时间：大于20min（当氮气减压阀出口的压力为0.6MPa时）。

(14) 控制柜：外型尺寸（宽800 mm×深600 mm×高2260mm）。

## 4.3 性能要求

(1) 室外消防柜内应有自动控制并可手动控制的防潮装置。

(2) 室外消防柜内应具备防盗防破坏功能，箱门应由控制中心授权开启。

(3) 氮气贮瓶应采用工作压力大于17.2Mpa的专用灭火钢瓶，禁止采用工作压力氮气瓶组。

(4) 高压氮气贮存瓶的瓶头控制阀必须采用能自动控制开启的控制阀门，平时处于关闭状态，注氮时通过电磁驱动装置开启，不允许采用手动阀门和电爆管启动阀门，瓶头阀以后的管路平时必须处于无压状态。

(5) 高压氮气贮存瓶应具备低压报警功能，当贮瓶压力值低于设定值时能在控制中心（和/或需方指定的地点）自动报警。

(6) 高压氮气贮存瓶的瓶头控制阀和注氮阀必须采用电磁驱动装置或机械联锁装置进行开启，不允许采用电爆装置进行开启。

(7) 瓶头阀以后的氮气输送管路应确保平时处于无压状态，以防止管道老化而泄漏。

(8) 注氮管路中应设置有保证先排油后注氮的设施。

(9) 注氮管路应配置自动排气系统，准确判别注氮和气体泄漏，及时排放可能的少量气体渗漏，保证变压器安全。

(10) 排油机构应采用相对密封结构，要有可靠的防止外力开启的措施。

(11) 排油管路应采用能观测微量漏油的设施，对于微量漏油应能及时报警并在控制中心指示。

(12) 控制系统应具备中文液晶显示功能，并能在出厂前根据用户要求修改报警指示信息。

(13) 控制系统应具备数据储存功能，对一些关键信息应用自动存储，存储量不小于1000条。

(14) 控制系统应具备485通信接口，能接入变电站综合自动化系统，满足无人值班要求。

(15) 变压器本体应布置两个独立的火灾探测器回路，只有在两个回路同时报警时才能确认火灾，并以两个回路同时报警作为启动条件。

(16) 火灾探测系统应能同时探测变压器内部火灾和外部火灾。

(17) 断流阀应具备自动控制功能，平时应处于自锁状态，在接到控制中心预备指令后，当达到额定流量（65～100L/min）时自动关闭，关断时间不大于1s。断流阀应具有手动复位装置，且在连接点闭合时应能输出声光信号。

(18) 控制箱具备状态控制钥匙开关、按钮及指示功能：手动/自动启动钥匙开关、投入/退出切换钥匙开关、手动启动确认按钮、试灯按钮。

(19) 控制箱面板应有如下状态的指示功能或声光报警：重瓦斯报警、断路器跳闸、变压器油压超压、温感火灾探测器动作（两个探测回路必须独立显示）、消防柜门开指示、授权检修、现场锁定、排油阀动作、注氮阀动作、断流阀动作、氮气瓶欠压、排油管漏油报警；并应具有自检功能。

(20) 电脑终端显示器实时监视事故状态及动作状态：电源开关、重瓦斯、箱体超压、断路器跳闸、箱体着火、断流阀关闭、氮气阀开、排油阀开、控制柜门开关、消防柜门开关、氮气瓶欠压，并实时记录发生的时间。

(21) 控制箱通过标准的RS485或RS232以标准的通信规约接入变电站监控系统，实现无人值守；应每秒将所监测的信号接点检查刷新一次，发现异常立即作出反应，并将装置的异常、事故及启动信号、装置动作信号送往监控后台。控制箱能通过串口自动与变电站监控系统校时，保持与变电站监控系统同步；控制箱自备信号显示屏，可将所有异常情况自动显示。

(22) 具备可编程的装置启动功能设置，运行单位可根据要求调整定值和增加所要求的启动条件。

(23) 抗干扰性能

装置安装于无电磁屏蔽房间内，装置自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。在变电站遭受雷击过电压、操作过电压以及电气一次设备出现短路故障时，装置均不应误动作。所有设备均应满足下列抗扰度试验等级要求：

（a）静电放电抗干扰试验

根据GB/T 17626.2，接触放电方式为8kV。

静电放电后，装置正常运行，测量值正常，无元器件损坏现象。

（b）辐射电磁场试验

根据GB/T 17626.3，辐射电磁场的试验等级选为3级，即10V/m。频率范围为80MHz～1GHz。在施加扫频干扰的情况下，装置能正常运行；在施加点频干扰的情况下，各项性能应能满足技术要求的规定。

（c）电快速瞬变脉冲群试验

根据GB/T 17626.4，相应的试验水平为：对电源端口进行共模和差模试验，共模开路输出试验电压为峰值4kV，脉冲重复频率是2.5kHz；差模开路输出试验电压为峰值2kV，脉冲重复频率是2.5kHz；对信号端口进行共模试验，开路输出电压峰值为2kV，脉冲重复频率为5kHz。对通讯端口，开路输出电压峰值为2kV，脉冲重复频率为5kHz。

对电源端口、信号端口施加干扰时，各项性能应能满足技术要求的规定；对通讯端口施加干扰时，允许通讯暂时中断，但应该能自行恢复。

（d）冲击（浪涌）试验

根据GB/T 17626.5，选择试验等级为4级（4kV峰值），包括电源端口和信号端口。

对电源端口、信号端口施加干扰时，装置在技术要求规定范围内能正常运行；对通讯端口施加干扰时，允许通讯暂时中断，但应该能自行恢复。无元器件损坏现象。

（e）工频磁场试验

根据GB/T 17626.8标准，选择4级，即100A/m（持续磁场）。

在施加干扰的情况下，各项性能应能满足技术要求的规定。

(24) 振动试验

装置应能承受频率f≤10Hz、振幅为0.3mm及f>10～150Hz时，加速度为1m/s2 的振动。要求柜体侧盖不得打开，内部部件及接插件不得松动、脱落；装置能正常运行。

(25)  72h连续通电试验

产品出厂前，连续通电不少于72h，期间所有性能指标符合技术要求。

(26) 供方配套的控制电缆必须为阻燃型屏蔽控制电缆。

(27) 供方需与主变压器制造厂家密切配合，做好本装置与变压器的接口配套工作，以确保本装置的顺利可靠安装。

## 4.4 装置启动条件及动作流程

(1) 防爆泄压

当控制中心主机接收到以下信号：（1）超压探测系统动作信号；（2）油箱超压确认信号；（3）重瓦斯信号；（4）断路器跳闸信号。

控制中心确认变压器存在重大爆炸及火灾危险，发出声光警报。如系统处于自动状态，将启动防爆防火泄压程序，排油泄压，注氮灭火。

4个信号中，缺少任何一个信号，装置都不会启动。

(2) 防火灭火

当控制中心主机接收到以下信号：（1）火灾探测器动作信号（必须是两个独立的双回路同时动作）；（2）重瓦斯信号；（3）断路器跳闸信号。

控制中心确认变压器存在重大火灾危险，发出声光警报。如系统处于自动状态，将启动防爆防火泄压程序，排油泄压，注氮灭火。

3个信号中，缺少任何一个信号，装置都不会启动。

(3) 手动控制

本地手动启动：因变压器着火，断路器已跳闸，用专用钥匙在控制箱上自动/手动切换开关打到“手动启动”位置，并按下“手动启动确认按钮”，两个信号同时出现，装置启动；

遥控手动启动：在主控室电脑终端键盘输入密码，现场变压器确实起火的情况下，装置遥控启动。

## 4.5 部件要求

(1) 装置在原理设计、材料选型、制造和安装过程中，应充分考虑装置的可靠性，有效防止和变压器油发生化学反应，并严防“误动作”以及排油管道、注氮管道中流体的渗漏。

(2)  装置的所有金属外壳应能防腐蚀。所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成。排油管、注氮管及其法兰当采用钢材质时应热镀锌处理，焊接处应作防锈处理。直径12mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成，直径12mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

(3) 为了更好地防止雨水的侵入，户外箱体的门形结构应设计成为图1所示的形式（开启门向内折边，门口向外折边）：

开启门                    箱体

图1         箱体门形剖面图（纵向、横向）

## 4.6  装置设计、制造、安装、施工的技术要求

(一)  装置设计、制造应満足如下信号控制要求：

（1）当装置同时检测到变压器内部故障产生的高压力（通过消防柜中压力控制器检测）或检测到变压器发生火灾（通过安装在变压器油箱上的温感火灾探测器检测）和接收到变压器油箱重瓦斯保护动作信号及主变断路器跳闸信号时，在0.2秒内应启动该装置，装置启动串入主变断路器跳闸接点，以确保仅在主变不受电情况下才能排油注氮。

（2） 装置在收到故障信号后，应先在0.2秒内打开快速排油阀，将变压器箱体内部的油排入事故排油系统，同时关闭断流阀将油枕的油与本体隔离，使变压器油箱的油位下降从而降压。氮气从变压器底部注入本体内，氮气对油的搅拌使故障区域的油温降低，并充满上部空间防止空气进入，氮气应连续注入31分钟以上，充分冷却变压器故障点温度，防止复燃。

（3） 装置的防爆启动信号不采用压力释放阀信号，而由消防柜内二个压力控制器串联后作高压力启动信号。

（4）电气信号接点配合

（a）装置消防柜端子箱：

来自交流电源：除湿加热电源（AC220V，2A）1路，设电源保护开关。

（b）主变测控柜：

来自装置控制柜：控制柜电源指示、装置正常启动、火灾探测报警、氮气欠压报警等。

（c）电源屏：

至装置控制柜： DC220V操作电源。

（d）主控室内装置控制柜：

至消防柜：指示灯、检修阀、继电器LR、氮气控制阀、操作机构、压力控制器、快速排油阀操作电源。

至变压器：温感火灾探测器信号、断流阀信号、重瓦斯信号。

至断路器：断路器跳闸信号。

（如重瓦斯和断路器跳闸信号无富余接点，可从继保屏取信号）

(二) 对抗地震、防振动和抗撞击的要求

（1）抗地震能力的设计要求

所有安装在柜上的设备应制造成能承受14.7米/秒２(1.5g)的静态水平加速度。

（2） 机械结构和机械强度以及防护要求

（a) 柜，包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应有足够的机械强度和正确的安装方式，保证柜在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。供方还应提供运输、存放和安装说明书，供用户使用。

(b) 柜的机械结构应能防卫灰尘、潮湿、动物、应能抵御所规定的高温和低温，以及支架的振动。

(c) 为便于运行和维护，应利用标准化元件和组件。

(d) 柜应设前后门，门上应有玻璃窗，可观察内部设备的运行状况。开门时，设备不应误动。

(e) 柜底部应有安装孔，设备采用嵌入式或半嵌入式安装，并在后面接线。柜内应有照明灯。

(f) 柜底部应设有截面为100mm2的接地铜排。

(3)  标签

对于那些必须按制造厂的规定更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

(4) 控制柜中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型的连接件。

(5)  端子排应保证有足够的绝缘水平。柜体应有良好的通风及除湿措施。

(三)  装置压力控制器的动作设定值按比变压器厂原配的压力释放阀动作值大0.01MPa调定。

（四） 室外装置消防柜内应有自动控制的除温加热设施。

（五） 装置在原理设计、材料选型、制造工艺过程中，应充分考虑装置的可靠性，严防“误动作”以及排油管道、注氮管道中流体的“跑冒滴漏”。

## 4.7 相关图纸及工程配合

供方在签订合同后，两周内提供下列图纸。

（1）土建施工

a.  装置的消防柜基础

消防柜基础及预埋管供方提供图纸，由需方委托建设单位施工，按有关标准设计并确认消防柜可不作防火墙，允许在变压器油坑侧安装。

b. 装置消防柜基础与变压器的相对位置

装置消防柜基础与变压器的相对位置由需方委托工程设计单位确定（变压器排油口与装置消防柜中心的距离一般大于8米，最终由设计方确定）。

(2)  装置控制柜的安装

控制柜外型尽寸：宽800×厚600×高2260mm

控制柜安装位置：占用1个屏位。

(3)  装置与变压器厂的接口配套

由排油注氮灭火装置生产制造厂与变压器供货厂家配合接口设计，并给设计单位提供方案图。

## 4.8  试验

（1） 型式试验

产品必须通过国家级质量检测中心的型式试验和电磁干扰检验，并提供相应的检验报告。

（2） 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应该对每套装置进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。

灭火装置产品的出厂试验应分为对主要零部件的试验和对整台产品的试验两部分进行，并提供这两部分试验的试验报告。

出厂试验包括主要参数检验，外观检验，部件单元测试、装置系统测试。

（3） 现场交接试验

主要包括测量电源电压、指示灯测试、退出运行测试、投入运行、输入模拟信号测试、手动启动测试、系统自动启动测试、断流阀测试、氮气欠压测试、遥控启动测试、维修锁定测试、现场联动试验等。

# 5 技术服务

## 5.1  概述

1）卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，此时，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。

2）卖方在设备安装前及时向买方提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

3）买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

## 5. 2  任务和责任

1）卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表未经双方授权无权变更和修改合同。

2）卖方技术人员代表卖方完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

3）卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

4）卖方技术人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

5）卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

6）卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

7）卖方应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括在评（议）标价中，并增列入合同。

8）其他未尽事宜以及本技术协议“技术服务”章节相关条款与商务文件冲突的以商务文件要求为准。

# 6 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

## 6.1  需经买方认可的图纸

6.1.1  所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在技术协议签订后的1周内提交给买方进行审定认可。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸1周后，将确认意见返给卖方。买方有权对供货设备的卖方图纸提出修改意见。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸做最后认可前，卖方任何采购或加工所造成的材料损失应由卖方单独承担。

6.1.2  卖方在收到买方修正意见后，经修改应于1周内向设计单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD文件电子版，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。设备应按照经确认的最终图纸进行制造。

6.1.3  完工后的产品应与最后确认的图纸及生产过程中经买方认可的设计修改通知单等相一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方对其图纸的完整性和正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

6.1.4  图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志、文字均用中文书写，并使用国际单位制（SI）。

## 6.2  需随设备提供的图纸

卖方应免费随设备提供给买方下述最终版的图纸，原则上一式不少于10份。

表2  需随设备提供的图纸

内 容

1. 买卖双方协商确定的图纸、资料和说明 2. 有关设计图纸、资料 3.运输、保管、现场安装调试用图纸、资料 4主要部件及配件图表： - 外形尺寸图 - 系统组装图 - 电气相关图 5.对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸。

# 附录A 卖方需填写的表格

## A1 卖方需填写的主要配套部件表

| 序号 | 主要配套部件名称 | 关键技术参数 | 生产卖方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压套管 | 油纸电容 |  |
| 2 | 低压套管 | 纯瓷 |  |
| 3 | 高压中性点套管 | 油纸电容 |  |
| 4 | 电流互感器 | LR/LRB |  |
| 5 | 储油柜 | 波纹内油 |  |
| 6 | 气体继电器 | QJ |  |
| 7 | 有载开关 | 真空 |  |
| 8 | 各部分联管 | 优质 |  |
| 9 | 压力释放装置 | YSF |  |
| 10 | 油面温度计 | BWY |  |
| 11 | 绕组温度计 | BWR |  |
| 12 | 散热器 | PC |  |
| 13 | 变压器端子接线箱 | 不锈钢外壳 |  |
| 14 | 各种阀门 | 优质 |  |
| 15 | 铁心、夹件接地引下线及套管 | BJL |  |
| 16 | 密封垫 | 丁腈橡胶 |  |
| 17 | 变压器油 | 45# |  |
| 18 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 不锈钢 |  |
| 19 | 用于上述附件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 | 耐油、阻燃、屏蔽 |  |
| 20 | 中性点成套装置 | 优质 |  |
| 21 | 油色谱在线监测装置 | 优质 |  |
|  | 局放在线监测系统 | 优质 |  |
| 22 | 排油注氮灭火设备 | 优质 |  |

## A2 技术偏离表

| 序号 | 标书要求 | 厂方提供 | 差异说明 | 是否包含在报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## A3 备品备件、专用工具表

免费的备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 生产卖方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

免费的专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 生产卖方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

收费的备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 生产卖方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

收费的专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 生产卖方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |