青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

252kV/3150A-50kA瓷柱式交流断路器

招标文件

（技术规范通用部分）

招标单位：

编制单位：

- 高压交流断路器标准技术规范使用说明

1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范，技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

②项目单位要求值超出标准技术参数值；

③需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时，应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时，如有偏差除填写“表8 投标人技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

# 投标人应具备的条件

1、投标人或制造商必须具备生产投标产品所需的整体组装厂房，并进行全部出厂试验，或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验。

2、投标人或制造商对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所必需的检测设备。

3、国产、合资工厂生产的投标产品应按现行电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准在有资质的试验室进行型式试验，进口产品应在国际认可的有资质的试验室进行型式试验。

4、进口的关键元件应取得供应商的供货承诺函。

5、投标人或制造商应具备相应的生产条件（检测、加工、组装、试验等）和有效的型式试验报告。

6. 对合资工厂生产投标产品的规定：

（1）合资工厂生产的投标产品中以下组部件：a、操动机构；b、合闸电阻；c、并联电容器；d、绝缘拉杆为进口且与母公司型式试验报告中相应的组部件保持一致时，可采用母公司型式试验报告和业绩。

(2) 若合资工厂生产的投标产品以上4种组部件中采用了国内原材料加工的组部件时，必须在有资质的试验室重新进行相应的型式试验并提供试验报告。

目   录

投标人应具备的条件	3

1  总则	5

1.1  一般规定	5

1.2  投标人应提供的资格文件	5

1.3  适用范围	5

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	6

1.5  标准和规范	9

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息	9

1.7  备品备件	9

1.8  专用工具与仪器仪表	9

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收	10

2  结构要求	10

2.1  断路器技术参数	10

2.2  通用要求	10

2.3  对SF6断路器的要求	12

2.4  操动机构	12

2.5  控制要求及控制柜	13

2.6  油漆和防锈	15

2.7  铭牌	16

3  试验	16

3.1  型式试验	16

3.2  出厂试验	17

3.3  现场交接试验	17

4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造	18

4.1  技术服务	18

4.2  设计联络会	19

4.3  在卖方工厂的检验和监造	19

5  一次、二次及土建接口要求	20

5.3  252kV断路器	20

5.3.1  电气一次接口	20

5.3.2  电气二次接口	21

5.3.3  土建接口	25

# 1  总则

## 1.1  一般规定

- 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

- 投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的断路器应符合招标文件所规定的要求。

- 本招标文件技术规范提出了对断路器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

- 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

- 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

- 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

- 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

- 投标人或制造商投标产品的销售记录（按技术规范专用部分附录A的格式提供）及相应的最终用户的使用情况证明。

- 投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

- 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

- 投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

- 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告。

- 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

- 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

- 投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地（按技术规范专用部分附录A的格式提供）。

## 1.3  适用范围

- 本规范的适用范围仅限于本工程的投标产品。内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

- 中标人应不晚于签约后　4　周内，向买方提出一个详尽的生产进度计划表(见表1)，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表1  生产进度计划表

合同号：                      ；项目名称：                         ；设备名称：                        ；

型号规格：                    ；工作日期：        至        ；制造商名称及地址：________________   _____；

技术规范号：_______________；工作号：___________；离岸日期：___________；到岸日期：___________；到达交货地点日期：                 。

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 | 第一次 |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |  |  |

- 工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

## 1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可和交付

- 所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的　4　周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括　断路器总装图、基础图、电气原理图　等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸　4　周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

- 卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于　2　周内向1.4.1a款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

- 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

- 图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用　中文 ，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括　1.4.1a.款所涉及的图纸 　， 并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

- 断路器　所需图纸：

  - 总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、固有频率、端子尺寸及附件。

  - 基础图：应标明设备作用于基础上的静负荷及操作时的动负荷、基础螺栓的位置和尺寸等。

  - 电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

  - 铭牌图：应符合DL/T 402的规定。

  - 控制柜与断路器间的二次接线图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

  - 控制柜装配图。

  - 设备的油、气管路图：应包括管路的尺寸、布置和压力。

  - 每台SF6断路器的机构箱外表面应附有SF6气体压力与温度的关系曲线图的铭牌。

  - 套管图应包括端子详图，图上应标出套管外形尺寸、端子的允许拉力、破坏拉力，爬电距离等。

  - 电流互感器的伏安特性及有关技术参数（罐式断路器）。

1.4.2  说明书的要求

- 断路器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

- 断路器和所有附件的全部部件序号的完整资料。

- 表示断路器和操动机构断面的结构图以及对基础的技术要求。

- 灭弧装置的装配图及剖视图。

- 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

- 中间继电器、时间继电器、辅助开关、熔断器、温控器以及其他项目的说明。

- 继电器额定值表。

- 典型的空载操作时间特性，包括分、合以及分-合操作时间及行程-时间特性曲线、辅助触点和合闸电阻触头与主触头的时间配合以及允许的误差。

- 备件、易损件的简图和图号及仪器、仪表的简图。

1.4.3  试验报告

卖方应提供下列试验报告：

- 型式试验报告

- 出厂试验报告

- 主要部件试验报告，包括断路器瓷套、灭弧室、环氧浇注件、绝缘拉杆、合闸电阻、并联电容器、电流互感器等。

- 如果产品进行了局部改进或改变应补充提供相应的验证性试验报告。

1.4.4  图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2，但不限于表2的内容。

表2  卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 | 详见技术规范专用部分 |  |  |
|  | 总装图 |  |  |  |
|  | 基础图 |  |  |  |
| - 1 | 电气原理图 |  |  |  |
| - 1 | 铭牌图 |  |  |  |
| - 1 | 控制柜与断路器间的相互连接图 |  |  |  |
|  | 控制柜装配图 |  |  |  |
|  | 设备的绝缘气体及压缩空气、油管路图 |  |  |  |
|  | SF6断路器控制柜上应附的气体特性图 |  |  |  |
|  | 瓷套图 |  |  |  |
|  | 二次回路图 |  |  |  |
|  | 全套安装图纸 |  |  |  |
| 2. | 安装使用说明书 |  |  |  |
|  | 断路器安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和技术数据 |  |  |  |
|  | 断路器和所有附件的全部部件序号的完整资料及说明 |  |  |  |
|  | 表示断路器和操动机构断面的结构图外型尺寸和安装尺寸以及对基础的技术要求 |  |  |  |
|  | 详细的润滑说明 |  |  |  |
|  | 继电器的额定值 |  |  |  |
|  | 典型空载操作时间特性 |  |  |  |
| 3. | 试验报告 |  |  |  |
|  | 型式试验报告 |  |  |  |
|  | 出厂试验报告 |  |  |  |
|  | 主要部件试验数据（包括短路器瓷套、环氧浇注件、绝缘拉杆、并联电容器、支持绝缘子） |  |  |  |
| 4. | 其他资料 |  |  |  |
|  | 断路器及主要附件标准 |  |  |  |
|  | 焊接标准 |  |  |  |
|  | SF6气体标准 |  |  |  |
|  | 断路器所用材料标准 |  |  |  |
|  | 断路器所用瓷套标准 |  |  |  |
|  | 断路器检查调试标准 |  |  |  |
|  | 断路器运输、包装贮存规定 |  |  |  |
|  | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
|  | 维修指南 |  |  |  |
|  | 检修周期 |  |  |  |
|  | 相对地稳态电压分布图 |  |  |  |
|  | 设备中使用的润滑剂、油脂和液压油的清单 |  |  |  |

卖方应提供详细的装箱清单。

## 1.5  标准和规范

- 合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

- 执行的标准

DL/T 402		高压交流断路器订货技术条件

DL/T 593		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150      电气装置安装工程电气设备交接试验标准

关于印发输变电设备技术标准的通知（国家电网生[2004]634号）的要求之：

交流高压断路器技术标准

- 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

## 1.6  投标人必须提交的技术参数和信息

- 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

- 投标产品的特性参数和特点。

- 与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。

## 1.7  备品备件

- 卖方应提供必备和推荐的　备品备件　，并分别列出其单价（商务部分填写）。

- 所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

- 所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

## 1.8  专用工具与仪器仪表

- 卖方应提供必备和推荐的　专用工具和仪器仪表　，并列出其单价（商务部分填写）。

- 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

- 专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

## 1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收

- 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

- 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

- 完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

- 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份，双方各执一份。

- 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 2  结构要求

## 2.1  断路器技术参数

断路器技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。

## 2.2  通用要求

- 全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明显地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。卖方提交设备的使用寿命应不小于30年。

- 所有的设备应便于安装、检查和拆卸。考虑检修通道的需要，其相间的连接管道及线路应通过地下连接 。

所有需现场连接的部位在出厂解体之前都应有标记，以便简化现场的安装工作。

- 断路器用的套管应能承受运输、安装时的外力冲击，以及真空压力及因短路而产生的压力升高等外力作用。

- 断路器的灭弧介质、绝缘介质以及操动机构的液压油或气体、弹簧应符合相应的标准及产品技术条件的要求。

- 设备的导电部分，应设计成能防噪音、防电晕，使其分别满足技术要求。

- 要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定。所有的螺栓和螺母应采取防锈措施，以便能灵活拆卸。

- 设备应能安全的承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

- 用于设备上的套管、瓷瓶应有足够的机械及电气强度，颜色为　 棕色 　。

- 材料

设备设计中所使用的全部材料应是新的，质量好的及最为恰当的，并应说明等级。

选定材料的等级和标准牌号应以相应的审定图纸或材料清单提交买方确认。

- 焊接

- 焊接应由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其它任何缺陷。

- 由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的梭边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其它材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的梭边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的梭边应严格地成形，以使之能适应于各种焊接条件。

- 卖方应提供认可的焊接工艺和焊接材料，对焊条和焊缝应作非破坏性的化验和检验。

- 导体除不可避免的位置外，不应有锡焊连接。

- 管道

1. 卖方应供给全部管道，法兰盘、用于连接的螺栓和螺母、垫圈、密封垫，以及用于给排油、气、水和润滑油的阀门。

2. 连接管道的方法可用法兰连接型式，在有困难的部分如弯头部分也可采用管套焊接的型式，对于铜管的连接，也能使用如胀口方式或咬接型的沿边焊接方法。

承受不低于10kg∕cm2设计压力的管道应环绕每个法兰的两个面焊接。设计压力不低于10kg∕cm2的管道应为无缝铜管或无缝钢管。

内径不小于65mm（2.5英寸）的管道应在制造厂的车间内精确地加工并完全成形。但是，为在现场调整管道的形状和长度应交付两个法兰，一个完全焊接，另一个不焊接，而每根管道都应提供富余的长度，以便于安装工作。

3. 全部阀门应设计成当阀位调整到半开时不发生振动和气穴最小。

用在供压力油、压缩空气，给排水系统的主管上的阀门应为铸钢阀体，提升阀芯柱为楔形或锥形，其余的阀门至少为钢阀体，提升的芯为青铜密封型或相当类型。

关于每个阀门的型式和结构的详细说明应在合同生效后，在审批的图纸或文件上予以说明并解释。

4. 安装在设备上的管道连接件应得到支持，以使管道的重量不致作用到设备上。要将全部管道位置设计得宜于在维修期间以最短的时间拆除管线。

- 设备接线端子

1. 设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路的额定电流及连接要求，并应提供不锈钢制造的螺栓、螺母及防松垫圈。

2. 接线端子板应为平板式。

3. 户外设备接线端子的连接表面均应镀银。

4. 设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5. 电动机或其它设备的出线端应有连接引入电缆的压接端子接线片。

- 支持架构和基础

1. 为安装每极断路器，卖方应提供断路器支架图纸，并应提供全套热镀锌钢架构及配套用的热镀锌的螺栓、螺母和垫圈。架构应足够高，以使断路器的接线端子板离混凝土基础不低于设计要求的高度。对基础和地脚螺栓的要求应由卖方给出操作力和施工图，并由卖方提供全套地脚螺栓、螺母和垫圈。

2. 当断路器操动机构布置较高时，维护平台可由买卖双方协商解决。

- 颜色规定

  - 位置指示器

分相操作的断路器每相均应装设一个机械式的分合闸位置指示器，三相机械联动的断路器可每相装设一个机械式的分合闸位置指示器，也可只装设一个位置指示器。机械式的分合闸位置指示器应动作准确、可靠，装设位置应清晰醒目。指示器的文字标示及颜色应如下：

文字标示         颜色

开断位置       分（OPEN）       绿色

闭合位置       合（CLOSE）      红色

  - 电动机三相AC出线电缆的颜色规定如下：

A相——黄

B相——绿

C相——红

中线——淡蓝

  - DC电源颜色的规定为正极是褐色，负极是蓝色。

- 接地

每相断路器的基座上应有两个不油漆的、表面镀锡的接地处，并有接地标志。接地点的接触面和接地连线的截面积应能保证安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。

## 2.3  对SF6断路器的要求

- SF6气体或操动液第一次灌注：应随断路器供给第一次灌注用的SF6气体和任何所规定的操动液。供第一次充气用的SF6气体应符合GB/T 12022工业六氟化硫的规定。（对操动液的要求没有提）在气体交货之前，应向买方提交气体通过毒性试验的合格证书，所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

- 气体抽样阀：为便于气体抽样和气体检测，每一气体隔室应有单独的气体密度继电器、压力表、充气阀，密度继电器，压力表应加装截门或双向快速自封阀门 ，便于表计的校验。

- SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点。

- SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。

- SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L，在其它温度时应予修正。

- SF6断路器的吸附剂：投标人在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和重量。

## 2.4  操动机构

- 断路器应能远方和就地操作，其间应可以转换。252kV及以上断路器应设有两个相同而又各自独立的分闸脱扣装置，每一个分闸脱扣装置动作时或两个同时动作时，均应保证设备的机械特性。操动机构自身应具备防止跳跃、防止非全相合闸和保证合分时间的性能。SF6断路器应具备低压闭锁和高压保护装置。液压机构应具有防止失压后打压慢分的装置。

断路器的储气罐、液压油存贮器、贮能弹簧的设计应满足额定操作顺序的要求。

- 对压缩空气操动机构的要求（如果采用）

  - 空气压缩系统

卖方应为每台断路器提供一套空气压缩系统，包括：

    - 一个单元的多级驱动电机并有足够连续运行容量的空气压缩机。

    - 电动机应能在40℃的最高环境温度下连续工作24小时，电动机应具有正常的标称值，该值（不包括安全和工作系数）应等于或大于驱动压缩机刹车的功率，并且具有足够的容量。电机控制设备应有“手动/自动”转换开关，装有三相磁性脱扣故障保护的断路器，在三相中装有热脱扣过载保护的压力控制接触器及空压机操作的计时器等。

    - 储气罐容量应有足够的容量，在闭锁压力前应能满足“合分–3分钟–合分”或 “分–0.3秒–合分”两种操作顺序的要求，投标文件中应明确提出储气罐的容积和压缩机1分钟充气的能力（公升∕分钟）。储气罐应满足压力容器有关规定。

    - 空压机系统应装设自动排污装置，在压缩机出口装设气水分离装置。

  - 检修周期

压缩机检修的周期应与断路器的检修周期相配合。

- 对液压操动机构的要求（如果采用）

    - 液压操动系统和检修周期

液压操动机构应装设全套的液压设备，包括泵，储压筒，必需的控制、管道和阀门，以及过压力释放装置（安全阀）。

储压筒应有足够的容量，在闭锁压力前应能进行“分–0.3秒–合分” 或 “合分-3分钟-合分”的操作。电机和泵应能满足在5分钟内从零压充到额定压力和1分钟内从最低允许压力充到额定压力的要求。为维持正常的操作压力，液压泵应根据压力的变化实现自动控制。应有可靠的防止重新打压而慢分的机械和电气装置。

液压操作系统的维修周期应与断路器相配合。

    - 电气布线和液压系统连接

油泵电机电源电路及液压系统的报警和控制回路应接到控制柜端子排上，报警回路应包括两个电气上独立的接点。

卖方应提供必需的导线、镀锌钢管、附件及其连接所需要的设备。

卖方应提供操作系统所需要的全部控制设备、压力开关、油泵、电动机、保护装置、动作计数器、阀门、管线和管道以及其它辅助设备及材料。

全部液压系统的管线和管道应由制造厂安装，需要在现场安装的管线和管道由制造厂加工，应达到现场装配不需要剪切、涨管或套丝等操作的要求。

- 对弹簧操动机构的要求（如果采用）

弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3秒–合分–3分钟–合分”的操作顺序。当分闸操作完成后，合闸弹簧应在20秒内完成储能。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。

- 操动机构箱的防护等级应不低于IP54。操动机构箱的通风孔应能防尘、雨、雪、小虫和小动物的侵入，箱底部导线管和气管的入口处应设有遮板。操动机构箱与外部管道和电缆的连接应便于折卸和移动。箱体防雨性能应良好，在不利的气候条件下应能开门检修。箱正面应设有带绞链的密封门，上有把手、锁和可外加挂锁的设施。

## 2.5  控制要求及控制柜

2.6.1  控制和操作要求

- 辅助继电器和控制阀

卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器和闭锁继电器，以及压缩空气或液压油的控制阀。

- 远方及就地操作

  - 断路器应能远方和就地操作，其间应可转换。就地操作的操作电源与分、合闸回路间应设有小型直流断路器，与后备分、合闸回路间也应装设小型直流断路器。

  - 在断路器控制柜中应提供就地电气控制，并应有一组就地∕远方转换开关，就地∕远方转换开关应能实现电气闭锁。

- 分闸线圈的连接和监视

应将分闸线圈中的正极引线连接到断路器的辅助接点“b”上，为监视分闸线圈，应将“b”引接到端子排上。合闸和分闸线圈应用50mA的电流以便实现连续监视。

- 防跳装置、防慢分装置、防非全相合闸装置

操动机构应装设防跳装置，防止断路器反复分闸和合闸；液压机构应配有电气和机械的防慢分装置，保证机构泄压后重新打压时不发生慢分；断路器发生非全相合闸时，应可实现已合闸相自行分闸。

- 控制电压

控制电压为  DC220 V或DC 110V 。合闸线圈在额定电压85%～110%时应可靠动作，分闸线圈在额定电压65%～110%时应可靠动作；分、合闸线圈在额定操作电压的30%及以下时均不应发生分、合闸动作。

- 备用的辅助触点

除已详述的断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器的每相应装设  10 对常开的“a”和 10  对常闭的“b”辅助触点，所有这些触点都能独立地，且很容易地进行从常开到常闭或反之的电气转换，10对“a”或10 对“b”应能调整为先闭合或先断开操作，先闭合的“a”触点和与之串联的先闭合“b”触点在断路器合闸和分闸期间应提供不短于2周的脉冲。上述每相的 20 对辅助触点应由卖方用电缆和控制柜内的端子排相连接。

2.6.2  控制柜

- 控制柜的要求：卖方应供给一个包括三相所需的全部机械和电气控制部件在内的控制柜及与各相连接所需的部件。由控制柜到各机构箱的安装所必须的设备材料由卖方提供，包括全部所需的电缆、管线和管道。

- 控制柜应采用优质不锈钢材，厚度为2mm，或者经防腐处理的镀锌钢材。

- 控制柜的防护等级应不低于IP54。控制柜的通风孔应能防尘、雨、雪、小虫和小动物的侵入，柜底部导线管和气管的入口处应设有遮板。控制柜与外部管道和电缆的连接应便于折卸和移动。柜体防雨性能应良好，在不利的气候条件下应能开门检修。柜正面应设有带绞链的密封门，上有把手、锁和可外加挂锁的设施。

- 端子及连接

控制柜应有足够的端子排用于断路器内部布线及其端头连接，还应提供10%~15%的备用端子。所有端子都应确保导线可靠连接，所有由卖方用来连接外部电缆的端子排和接线盒离相邻的端子排和接线盒最小应有140mm的距离，端子排组应由端子排编号予以标识。为供交流电缆之用，应提供8个大型的端子。

  - 控制柜中低压导线的两端应套有着色的绝缘护套，绝缘护套上标明端子编号及线号。端子编号及线号应编写在布线图里。

  - 内部连线集中到带盖的端子排，端子的编号及线号应在安装设备或控制柜的下部，以便于连接外部引线。

  - 端子排的各端子间应有能耐600V的绝缘隔离层，每个端子应有标记牌，为与出线电缆连接，应装备4mm2或更大的、带有绝缘套的压接式的端子接头。一个端子只允许一根接线。

  - 应特别注意端子的螺栓与螺母可能因振动或发热而松动。

  - 电缆引线端子

卖方根据下面要求，为电缆引线提供压接型或其它有关的端子：

压接型端子数量：安装端子数量的150%

压接型端子尺寸：合同签订后通知

  - 接线工具

卖方应为压接型或其它型式端子提供接线工具。

- 控制柜附件

  - 一个内部照明灯和小型断路器；

  - 安装在柜内部的一个单相10安、220伏交流插座。

  - 机构箱中应装有加热驱潮装置，并根据温湿度自动控制，必要时也能进行手动投切。加热器应接成三相平衡的负荷，且与电机电源要分开。加热器的功率应适宜，且机构箱内应有防潮及防止过热和燃烧的保护措施，以保证长期运行时不对箱内邻近设备造成热损伤。

  - 分相操作的断路器每相应装设不可复归的动作计数器，其位置应便于读数。

  - 熔断器

全部熔断器应为高遮断容量型（HRC）。

  - 接地端子

柜内配有铝、钢或其他类似的材料制作的导轨，为便于接地和安装接线端子，每条导轨应有两个接地端子作为终端，其长度应有10%的余量。

  - 内部布线

全部仪表、控制、电源、报警和照明布线均应耐受2000V工频交流电压，所有控制柜导线采用足够载流能力的铜铰线，导线应没有损伤或施工时工具留下的痕迹。控制回路不同电压等级的导线应采用不同的颜色加以区别。

- 控制柜内应考虑有接地设施。

- 对辅助和控制回路中二次配套元件的要求

卖方应详细说明辅助和控制回路中所采用的主要二次配套元件，如阀门、辅助和控制开关、压力表、密度继电器、接线端子、熔断器、电动机、保护继电器、接触器、低压开关、监视和测量仪表及二次电缆等元件的型号和制造厂，或按照买方要求的产品型号和制造厂进行采购。

控制柜内的主要元件应有功能标识。

接触器的灭弧室应由抗弧材料制成并具有足够抗冲击电流能力。当额定电压波动±10%时，接触器应能保持闭合。

辅助和控制回路元件电源极性的反转不应损坏回路中的任何元件。

## 2.6  油漆和防锈

- 设备中除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作喷砂清洗，喷砂清洗后应喷涂一层底漆。

- 制造厂应说明所用底漆和光漆的规格，光漆与底漆应协调。户外用漆应有良好的耐用性。

- 所有的内表面至少涂刷一层底漆和一层光漆。

- 所有的外表面至少喷涂一层底漆、二层光漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm，光漆至少为50%，并且有足够的弹性，承受温度的变化，抗剥落，并保持颜色不变。

- 应提供漆的使用、清理过程及涂刷的细节，以便在作业开始前由买方认可。

- 油箱的内表面应涂以高光彩的浅色漆，该漆与油不发生作用。

- 卖方应提供适量的原型漆供现场备用。

- 在户外的端子板，螺栓，螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的电腐蚀，而且应防止水份进到螺纹中。

- 热镀锌

全部热镀锌应根据ASTMA123，A134和A153的要求进行。

大面积的镀锌损伤将拒收。局部的小面积损坏，经买方同意可用电镀修补涂料修复。

镀锌层应满足下列值：

表3  镀锌层要求

| 说明 | 厚度 | 镀层重量（g∕m2） |  | 均匀性次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最小值 | （1min∕1次） |
| 成型件和板材 | 超过6mm | 大于700 | 大于610 | 大于7 |
| 成型件和板材 | 小于6mm | 大于610 | 大于550 | 大于6 |
| 螺栓、螺母、垫圈等 |  | 大于470 | 大于400 | 大于5 |

## 2.7  铭牌

- 断路器的铭牌应符合DL/T 402之规定外，还应包括以下内容：

  - 机构箱外表面应附有SF6气体压力与温度的关系曲线图的铭牌。

  - 当罐式断路器装有套管型电流互感器时，应在断路器的铭牌上或电流互感器的铭牌上标出电流互感器的接线组别、额定电流比、准确级及额定负荷（容量）等。

- 铭牌应为不锈钢或铜材，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。户内设备的铭牌也可用丙烯酸树脂材料。

- 铭牌内容应在提交的图纸上说明。

# 3  试验

断路器的型式试验、出厂试验均应符合DL/T 402的要求。现场交接试验应符合DL/T 402和GB 50150的要求。

## 3.1  型式试验

- 绝缘试验

- 无线电干扰电压试验

- 主回路电阻的测量

- 温升试验

- 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

- 防护等级验证

- 密封试验

- 电磁兼容性试验

- 机械试验(包括机械特性试验、机械寿命试验、端子静态机械负荷试验)

- 短路电流关合和开断试验

- 近区故障试验

- 失步关合和开断试验

- 线路充电和电缆充电电流开合能力

- 开、合空载变压器试验

- 开合并联电抗器试验

- 连续开断能力试验

- 地震试验

- 防雨试验

- SF6气体湿度测量

- 噪音水平测试

- 电流互感器：按相关标准进行型式试验。

- 罐式断路器验证外壳强度的试验

- 罐式断路器评估内部故障电弧效应的试验

## 3.2  出厂试验

每台断路器均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

- 主回路绝缘试验

- 辅助和控制回路的绝缘试验

- 主回路电阻测量

- 机械特性和机械操作试验

- 并联电容器和合闸电阻试验

- 密封性试验

- 设计和外观检查

- SF6断路器所使用的环氧树脂浇注件，在组装前应分别测量其局部放电量，且不大于3pC（不包括并联电容器的局部放电量）

- 电流互感器应按相关标准要求进行出厂试验

- 外壳压力试验(罐式断路器)

## 3.3  现场交接试验

断路器安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 402和GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

- 设计和外观检查

- SF6气体湿度

- 主回路的绝缘试验(对定开距SF6断路器、落地罐式断路器还应进行断口间工频耐压试验，耐压值为断口额定耐受电压值的80%，断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验)。

- 并联电容器试验(测量绝缘电阻、电容量和介损)

- 辅助及控制回路工频耐压试验

- 测量主回路电阻

- 密封试验(测量SF6断路器的漏气率和液压（气动）机构的泄漏量)

- 机械特性和机械操作试验

- 断路器闭锁装置、防慢分装置、防非全相合闸装置的校核试验和某些特定操作的检查。

- 各种辅助设备的检验，如继电器、压力开关、加热器等。

- 测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。

- 测量合闸电阻和电容器的阻值和容值，测量电容器的介损。

- 合闸电阻的阻值测量

- 套管式电流互感器的试验(应符合订货技术条件的规定)

- 现场开、合空载架空线路、空载变压器和并联电抗器的试验（如果需要）。

# 4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造

## 4.1  技术服务

4.1.1  概述

- 卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商的工作。卖方应指派有经验的安装指导人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，但是，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知了买方。

- 合同设备的安装工期为     周，买卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

- 买卖双方应该根据施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、服务持续时间、以及到达和离开工地的日期。

4.1.2  任务和责任

- 卖方指定的工地代表，应在合同范围内与买方工地代表充分合作与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

- 卖方技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

- 卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

- 卖方技术人员有义务对买方的运行和维护人员进行必要的培训。

- 卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

- 卖方代表应充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

## 4.2  设计联络会

- 为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要买方与卖方应召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。签约后的     天内，卖方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，卖方应按此意见作出改进。

- 联络会主要内容：

  - 决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；

  - 复核断路器的主要性能和参数，并进行确认；

  - 检查总进度、质量保证程序及质控措施；

  - 决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

  - 讨论交货程序；

  - 解决遗留问题；

  - 讨论监造、工厂试验及检验问题；

  - 讨论运输、安装、调试及验收试验；

- 其它需讨论的内容，如：地点、日期、人数等在合同谈判时商定。

- 除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

- 每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

## 4.3  在卖方工厂的检验和监造

4.3.1  买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方应将为此目的而派遣的代表人员名单以书面形式通知卖方。

4.3.2  卖方应积极的配合买方的监造工作，并指定1名代表负责监造联系工作，及时向监造人员提供监造工作相关资料（包括但不限于此）：

1）重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；

2）重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂例行试验报告；

3）设备出厂试验方案、试验报告、半成品试验报告；

4）型式试验报告；

5）产品改进和完善的技术报告；

6）与分包方的技术协议和分包合同副本；

7）设备的生产进度表；

8）设备制造过程中出现的质量问题的备忘录；

9）设备制造过程中出现有关设备质量和进度变更的文件。

4.3.3  设备的监造范围、监造方式、监造内容等监造具体内容由买方及其派遣的监造人员根据国家电网公司统一下发的设备监造大纲最终确定。

4.3.4  监造人员有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

4.3.5  卖方应在开始进行工厂试验前2周，通知买方及监造人员其试验方案（包括日程安排）。根据这个试验方案，买方有权确定对合同设备的哪些试验项目和阶段进行见证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后1周内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和（或）其制造商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，买方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。

4.3.6  若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

4.3.7  监造人员将不签署任何质量证明文件，买方人员参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

4.3.8  买方有合同货物运到买方目的地以后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，卖方不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而进行限制。

4.3.9  买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后买方对其进行的检验。

4.3.10  如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，买方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，买方不承担上述的费用。

# 5  一次、二次及土建接口要求

## 5.3  252kV断路器

5.3.1  电气一次接口

252kV断路器采用三相联动或分相操作型式，相间距离3500mm，支架为钢结构，由设备制造商提供，断路器每相支架采用4个地脚螺栓固定，地脚螺栓规格统一为M36、长1100mm，由设备制造商随设备提供，一次浇注在土建基础上，预埋后伸出基础200mm（螺纹长200mm）。

瓷柱式断路器每相支架的4个地脚螺栓安装中心距离为400×400mm，基础上每个安装孔的尺寸为200mm×200mm×1000mm（长×宽×深）。

罐式断路器根据分相操动和三相联动型式的安装要求不同。对于分相操动型式，每相支架的4个地脚螺栓安装中心距离为1720×600mm，基础上每个安装孔的尺寸为200mm×200mm×1000mm（长×宽×深）；对于三相联动型式，三相采用一个整体支架，该支架的4个地脚螺栓安装中心距离为1830×2460mm，基础上每个安装孔的尺寸为200mm×200mm×1000mm（长×宽×深）。

断路器外套瓷裙底部距地面不小于2500mm，端子板（包括瓷柱断路器断口下引线）距地面高度不小于4700mm，此值为在无遮拦裸导体至地面之间4300mm的基础上再叠加导线400mm最大弧垂来确定的。瓷柱断路器断口上引线端子板距地面高度不小于6400mm，此值为考虑跨道路采用联系断路器和电流互感器的管形母线对道路行车时的安全距离（3650+2550+200）确定的。

接地要求：每个支架应有两个接地点，每个接地点为两个Φ14接地孔，两个孔中心线距支架底座250mm。

土建基础高出周围场地150mm。

综上，252kV瓷柱式SF6断路器标准安装接口见图14，252kV罐式SF6断路器标准安装接口见图15、16。

5.3.2  电气二次接口

- 分相操作断路器：断路器应能有选择的对三相中的任意一相进行单相分闸和单相合闸，也应能够进行正常的三相同步操作。

- 三相机械联动操作断路器：断路器的操动机构应能够进行正常的三相同步操作。

- 断路器要求配有两套独立的跳闸回路。两套回路中均应包含各自独立的三相不一致保护跳闸回路和压力闭锁回路。

- 断路器应能实现SF6气压低报警及闭锁跳、合闸功能，并能提供两组完全独立的接点；其中压力低闭锁时每组各提供两副接点供用户使用。

- 弹簧机构应能实现未储能闭锁合闸功能，且应采用其辅助触点（非重动继电器）闭锁合闸，还需提供至少两副闭锁接点供用户使用。液压机构应能实现压力异常报警及闭锁功能，应能提供两组完全独立的压力低闭锁接点，每组应至少各提供两副接点供用户使用。

- 断路器应具备便于外部对分合闸线圈回路的监视功能。

- 分相操作的断路器两组电气上完全独立的三相不一致保护回路出口处应设有投退压板。

- 操动机构应装设防跳装置，远控、近控均采用断路器本体防跳。

- 断路器应能进行远方和就地控制，这些控制必须是相互联锁的，远方/就地切换开关应配置辅助触点供外部监视用；断路器的所有合、分闸回路均应经远方/就地切换开关切换。

- 断路器机构电动机的供电要求采用交流供电。

- 对于分相操作的断路器，制造厂应提供装设有供三相所需的电气控制装置及端子的汇总控制箱，落地安装，应负责提供由控制箱至各分相断路器间所有必需的铠装屏蔽电缆，并提供电缆明细清册及敷设要求。

- 汇总控制箱内部下方应设置二次接地专用铜排，截面不小于100mm2，接地端子为压接型。

对应的二次安装接线图见图17、18。

        - 252kV瓷柱式SF6断路器标准安装接口图

        - 252kV断路器分相操作汇控箱端子排图

        - 252kV断路器三相操作机构箱端子排图

5.3.3  土建接口

为实现相同使用条件下的同类设备之间的通用互换，设备与基础之间采用地脚螺栓连接，统一螺栓位置及间距。为减小地脚螺栓位置间距的施工误差，在设备基础内预留螺栓孔，二次灌浆预埋螺栓。

对变形及不均匀沉降有要求时，应采用联合基础。基础宜采用现浇的钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜低于C20，基础垫层混凝土强度等级不低于C10，有抗腐蚀要求时不低于C15。

基础螺栓预留孔内宜采用无收缩细石混凝土浇灌，强度等级高于基础本体一级。

当地脚螺栓采用预留孔埋置时，预留孔边至基础边缘距离不应小于100mm，预留孔底至基础底面距离不应小于100mm，孔侧壁宜配置直径8mm，间距100~150mm的钢筋网，地脚螺栓底端距预留孔底的距离不小于50mm，详见图19。

        - 地脚螺栓预留孔构造

建在冻土地区的室外设备基础，应按冻土地区规范采取防冻胀措施，并应防止地脚螺栓预留孔内积水。

基础的混凝土宜一次浇注完毕，不留施工缝。当混凝土强度达到70%以上，方可安装设备。基础周围的回填土应均匀分层夯实。

基础外露表面可用1：2水泥砂浆抹平。

对应的土建基础图分别见图20、21、22。

        - 252kV瓷柱式SF6断路器土建基础示意图