青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

252kV/3150A-50kA瓷柱式交流断路器

招标文件

（技术规范专用部分）

招标单位：

编制单位：

年    月     日

目   录

1  标准技术参数	1

2  项目需求部分	5

2.1  货物需求及供货范围	5

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	6

2.3  图纸资料提交单位	7

2.4  工程概况	7

2.5  使用条件	7

2.6  项目单位可选技术参数	8

2.7  项目单位技术差异表	8

2.8 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	9

3  投标人响应部分	9

3.1  投标人技术偏差	9

3.2  投标产品的销售及运行业绩	10

3.3  投标人需提供的设备图纸及资料	11

3.4  主要组部件材料	12

3.5  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	13

# 1  标准技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差，请填写技术偏差表。

- 技术参数响应表

| - 序号 | - 名 称 |  | - 单位 | - 标准参数值 | - 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 断路器型式或型号 |  |  | - 瓷柱式 | - （投标人填写） |
| - 2 | - 断口数 |  | - 个 | - 1 | - （投标人填写） |
| - 3 | - 额定电压 |  | - kV | - 252 | - （投标人填写） |
| - 4 | - 额定频率 |  | - Hz | - 50 | - （投标人填写） |
| - 5 | - 额定电流 |  | ###### A | - 3150 | - （投标人填写） |
| - 6 | - 主回路电阻 |  | - μ | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
| - 7 | - 温升试验电流 |  | - A | - 1.1Ir | - （投标人填写） |
| - 8 | - 额定工频1min耐受电压 | - 断口 | - kV | - 460＋145 | - （投标人填写） |
|  |  | - 对地 |  | - 460 | - （投标人填写） |
|  | - 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | - 断口 | - kV | - 1050+200 | - （投标人填写） |
|  |  | - 对地 |  | - 1050 | - （投标人填写） |
| - 9 | - 额定短路开断电流 | - 交流分量有效值 | - kA | - 50 | - （投标人填写） |
|  |  | - 时间常数 | - ms | - 45 | - （投标人填写） |
|  |  | - 开断次数 | - 次 | - ≥20 | - （投标人填写） |
|  |  | - 首相开断系数 |  | - 1.3 | - （投标人填写） |
| - 10 | - 额定短路关合电流 |  | - kA | - 125 | - （投标人填写） |
| - 11 | - 额定短时耐受电流及持续时间 |  | - kA/s | - 50/3 | - （投标人填写） |
| - 12 | - 额定峰值耐受电流 |  | - kA | - 125 | - （投标人填写） |
| - 13 | - 开断时间 |  | - ms | - ≤50 | - （投标人填写） |
| - 14 | - 合分时间 |  | - ms | - ≤60 | - （投标人填写） |
| - 15 | - 分闸时间 |  | - ms | - ≤30 | - （投标人填写） |
| - 16 | - 合闸时间 |  | - ms | - ≤100 | - （投标人填写） |
| - 17 | - 重合闸无电流间隙时间 |  | - ms | - ≥300 | - （投标人填写） |
| - 18 | - 分闸平均速度 |  | - m/s | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
| - 19 | - 合闸平均速度 |  | - m/s | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
| - 20 | - 分闸不同期性 |  | - ms | - ≤3 | - （投标人填写） |
| - 21 | - 合闸不同期性 |  | - ms | - ≤5 | - （投标人填写） |
| - 22 | - 机械稳定性 |  | - 次 | - ≥5000 | - （投标人填写） |
| - 23 | - 额定操作顺序 |  |  | - O–0.3s–CO–180s–CO | - （投标人填写） |
| - 24 | - 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | - kV | - 2 | - （投标人填写） |
| - 25 | - 无线电干扰电压 |  | - μV | - ≤500 | - （投标人填写） |
| - 26 | - 噪声水平 |  | - dB | - ≤110 | - （投标人填写） |
| - 27 | - 现场开合空载变压器试验 | - 空载变压器容量 | - MVA | - 240 | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  |  | - 空载励磁电流 | - A | - 0.5～15 | - （投标人填写） |
|  |  | - 试验电压 | - kV | - 252 | - （投标人填写） |
|  |  | - 操作顺序 |  | - 10×O和10×CO | - （投标人填写） |
| - 28 | - 现场开合空载线路充电电流试验 | - 试验电流 | - A | - 由实际线路长度决定 | - （投标人填写） |
|  |  | - 试验电压 | - kV | - 252 | - （投标人填写） |
|  |  | - 试验条件 |  | - 线路原则上不得带有泄压设备，如电抗器、避雷器、电磁式电压互感器等 | - （投标人填写） |
|  |  | - 操作顺序 |  | - 10×（O–0.3s–CO） | - （投标人填写） |
| - 29 | - 容性电流开合试验（试验室） | - 试验电流 | - A | - 线路：125，电缆：250 | - （投标人填写） |
|  |  | - 试验电压 | - kV | - 1.2×252/ | - （投标人填写） |
|  |  | - C1级：LC1和CC1：24×O，LC2和CC2：24×CO C2级：LC1和CC1：48×O，LC2和CC2：24×O和24×CO |  | - C1级/C2级 | - （投标人填写） |
| - 30 | - 近区故障试验 | - L90 | - kA | - 45 | - （投标人填写） |
|  |  | - L75 | - kA | - 37.5 | - （投标人填写） |
|  |  | - L60 | - kA | - 30（L75的最小燃弧时间长于L90的最小燃弧时间5ms时） | - （投标人填写） |
|  |  | - 操作顺序 |  | - O–0.3s–CO–180s–CO | - （投标人填写） |
| - 31 | - 失步关合和开断试验 | - 开断电流 | - kA | - 12.5 | - （投标人填写） |
|  |  | - 工频恢复电压 | - kV | - 2.0×252/ | - （投标人填写） |
|  |  | - 操作顺序 |  | - COOO和OOO | - （投标人填写） |
| - 32 | - SF6气体压力（20℃表压） | - 额定 | - MPa | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 报警 |  | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 最低（闭锁） |  | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
| - 33 | - SF6气体湿度 | - 交接验收值 | - μL/L | - ≤150 | - （投标人填写） |
|  |  | - 长期运行允许值 |  | - ≤300 | - （投标人填写） |
| - 34 | - SF6气体漏气率 |  | - ％/年 | - ≤0.5 | - （投标人填写） |
| - 35 | - SF6气体纯度 |  | - ％ | - 99.9 | - （投标人填写） |
| - 36 | - 操动机构型式或型号 |  |  | - 液压(（含液压弹簧)、弹簧 | - （投标人填写） |
|  | - 操作方式 |  |  | - 三相机械联动/分相操作 | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  | - 电动机电压 |  | - V | - AC 380/220 | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  | - 合闸操作电源 | - 额定操作电压 | - V | - DC 220、DC 110 | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  |  | - 操作电压允许范围 |  | - 85％～110％， 30％不得动作 | - （投标人填写） |
|  |  | - 每相线圈数量 | - 只 | - 1 | - （投标人填写） |
|  |  | - 每只线圈涌流 | - A | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 每只线圈稳态电流 | - A | - DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  | - 分闸操作电源 | - 额定操作电压 | - V | - DC 220、DC 110 | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  |  | - 操作电压允许范围 |  | - 65％～110％， 30％不得动作 | - （投标人填写） |
|  |  | - 每相线圈数量 | - 只 | - 2 | - （投标人填写） |
|  |  | - 每只线圈涌电流 | - A | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 每只线圈稳态电流 | - A | - DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  | - 操动机构工作压力 | - 最高 | - MPa | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 额定 |  | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 最低 |  | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 报警压力 |  | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  | - 加热器 | - 电压 | - V | - AC 220 | - （投标人填写） |
|  |  | - 每相功率 | - W | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  | - 备用辅助触点 | - 数量 | - 对 | - 10 | - （投标人填写） |
|  |  | - 开断能力 |  | - DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A | - （在表6中按项目单位要求值填写） |
|  | - 检修周期 |  | - 年 | - ≥20 | - （投标人填写） |
|  | - 液压机构 | - 重合闸闭锁压力时允许的操作 |  | - O0.3sCO或CO180sCO | - （投标人填写） |
|  |  | - 24h打压次数 | - 次 | - ≤2 | - （投标人填写） |
|  |  | - 油中最大允许水分含量 | - μL/L | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  | - 弹簧机构 | - 储能时间 | - s | - ≤20 | - （投标人填写） |
| - 37 | - 断路器相间距离 |  | - mm | - 3500 | - （投标人填写） |
| - 38 | - 断路器的质量 | - 断路器包括辅助设备的总质量 | - kg | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 每相操动机构的质量 | - kg | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 每相SF6气体质量 | - kg | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
|  |  | - 运输总质量 | - kg | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
| - 39 | - 断路器运输高度 |  | - m | - （投标人提供） | - （投标人填写） |
| - 40 | - 套管 | - 爬电距离（对地/断口） | - mm | - 7812Kd/8984 Kd（当平均直径Da<300mm时，Kd=1.0；平均直径Da≥300mm时，Kd=0.0005Da+0.85） | - （投标人填写） |
|  |  | - 干弧距离 |  | - ≥1800 | - （投标人填写） |
|  |  | - S/P |  | - ≥0.9 | - （投标人填写） |
| - 41 | - 端子静负载 | - 水平纵向 | - N | - 1500 | - （投标人填写） |
|  |  | - 水平横向 |  | - 1000 | - （投标人填写） |
|  |  | - 垂直 |  | - 1250 | - （投标人填写） |
|  |  | - 安全系数 |  | - 静态≥2.75，动态≥1.7 | - （投标人填写） |

# 2  项目需求部分

## 2.1  货物需求及供货范围

- 货物需求及供货范围一览表

| - 序号 | - 项目单位要求 |  |  |  |  | - 投标人响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 断路器型式 | - 主要参数 | - 操动机构型式 | - 单位 | - 数量 | - 断路器型号 | - 主要参数 | - 操动机构型式 | - 单位 | - 数量 |
| - 1 | SF6瓷柱式断路器 带双跳闸线圈 带单相重合闸和非全相保护功能 爬电比距： ≥31mm/kV 配钢支架、地脚螺栓、接地螺栓、安装螺栓 | - 252kV, 3150A,50kA，125kA | 液压(（含液压弹簧) | - 套 | - 2(三相机械联动、三相分相操作各1套) |  |  |  |  |  |

## 2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

- 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| - 序号 | - 名 称 | - 项目单位要求 |  |  | - 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 规 格 | - 单位 | - 数量 | - 规 格 | - 单位 | - 数量 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3  图纸资料提交单位

- 卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 2.4  工程概况

2.4.1  项目名称：

2.4.2   工程规模：

2.4.3  交通、运输： 陆运

2.4.4-  电力系统情况：

a．系统标称电压：　220　kV

b．系统最高电压：　 252   　kV

c．系统额定频率：　  50  Hz

d．系统中性点接地方式：　直接接地

e.  安装地点：　户外

## 2.5  使用条件

- 使用条件

| - 序号 | - 名 称 |  |  | - 单位 | - 标准参数值 | - 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 周围空气 温度 |  | - 最高气温 | - ℃ | - +40 |  |
|  |  |  | - 最低气温 |  | - 40 |  |
| - 2 | - 海拔 |  |  | - m | - ≤1000 |  |
| - 3 | - 太阳辐射强度 |  |  | - W/cm2 | - 0.1 |  |
| - 4 | - 污秽等级 |  |  |  | - III |  |
| - 5 | - 覆冰厚度 |  |  | - mm | - 15 |  |
| - 6 | - 风速/风压 |  |  | - （m/s）/Pa | - 35/700 |  |
| - 7 | - 湿度 | - 日相对湿度平均值 |  | - ％ | - ≤95 |  |
|  |  | - 月相对湿度平均值 |  |  | - ≤90 |  |
| - 8 | - 耐受地震能力（水平加速度） |  |  | - m/s2 | - 0.2g |  |
| - 9 | - 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值 |  |  | - kV | - ≤1.6 |  |

注：表5中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件在表7中进行修改。

## 2.6  项目单位可选技术参数

项目单位应根据实际工程情况认真填写相应的技术参数响应表中可选择部分。

- 项目单位可选技术参数表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 技术参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场开合空载变压器试验 | 空载变压器容量 | MVA | 120/150/180/240 | 240 |  |
| 2 | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 | AC380 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC220 、DC110 | DC220 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 | A | DC220V、2.5A或DC110V、5A | DC220V、2.5A |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC220、DC110 | DC220 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 | A | DC220V、2.5A或DC110V、5A | DC220V、2.5A |  |
|  | 备用辅助触点 | 开断能力 | A | DC220V、2.5A或DC110V、5A | DC220V、2.5A |  |
| 3 | 操作方式 |  |  | 三相机械联动/分相操作 | 三相机械联动/分相操作 |  |

注：“标准参数值”中“/”代表“或”，项目单位应根据工程实际情况选择填写

## 2.7  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

- 项目单位技术差异表

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

## 2.8 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

# 3  投标人响应部分

## 3.1  投标人技术偏差

投标人应认真逐项响应本技术规范书中的要求。如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“投标人技术偏差表” 中列出。

- 投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 3.2  投标产品的销售及运行业绩

- 投标产品的销售及运行业绩表

| 序号 | 型号 | 额定电流 | 额定短路 开断电流 | 操动机构 | 工程名称 | 数量 | 投运时间 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3  投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料

1) 电气主接线图

2）设备平面和断面布置图

3）投标产品的结构特点

## 3.4  主要组部件材料

- 主要组部件材料表

| 产品型号 | 主要组部件名称 | 规格型号 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭弧室 |  |  |  |  |
|  | 操动机构 |  |  |  |  |
|  | 绝缘拉杆 |  |  |  |  |
|  | 套管 |  |  |  |  |
|  | 控制箱及二次回路主要元器件（继电器、接触器等） |  |  |  |  |
|  | 其他部件 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

## 3.5  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

- 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| - 序号 | - 名 称 | - 型号和规格 | - 单位 | - 数量 | - 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |