青龙建昊土门子215MW光伏发电项目- 220kV升压站新建工程

220kV油浸正立式电流互感器

招标文件

（技术规范专用部分）

招标单位：

编制单位：

年    月     日

目　　录

1　标准技术参数表	2

2　项目单位需求部分	5

2.1　货物需求及供货范围一览表	5

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	5

2.3　图纸资料提交	6

2.4　工程概况	6

2.5　使用条件	6

2.6　项目单位可选技术参数表	7

2.7　项目单位技术参数差异表	8

2.8　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）	8

3　投标人响应部分	9

3.1　投标人技术响应及技术偏差表	9

3.2　220kV倒立油浸式电流互感器销售运行业绩表	9

3.3　主要部件材料表	10

3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	10

附录A  项目单位提供的其他资料	10

## 1　标准技术参数表

标准技术参数表（表1）中“标准参数值”栏是正常使用条件下标准化参数，不允许项目单位和投标人改动标准参数值。如有差异，项目单位请填写项目单位技术差异表（表8）。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请投标人填写投标人技术偏差表（表10）。

表1　标 准 技术参数表

| 序号 | 项 目 |  |  |  |  |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 户外、单相、油浸正立式 | （投标人填写） |
| 2 | 膨胀器的型式和外罩材质 |  |  |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
| 3 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 220 | （投标人填写） |
| 4 | 设备最高电压Um（kV） |  |  |  |  |  | 252 | （投标人填写） |
| 5 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 | （投标人填写） |
| 6 | 额定一次电流I1n（A） |  |  |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
| 7 | 额定二次电流I2n（A） |  |  |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
| 8 | 额定扩大一次电流值（%） |  |  |  |  |  | 120 | （投标人填写） |
| 9 | 铁心数 |  |  |  |  |  | 见表2，与二次绕组个数对应 | （投标人填写） |
| 10 | 极性 |  |  |  |  |  | 减极性 | （投标人填写） |
| 11 | 级次 |  | 额定电流比 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 级次组合 （P级含准确限值系数ALF） |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 额定输出（VA） |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 抽头绕组 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 抽头电流比 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 抽头准确级 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 抽头输出（VA） |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 功率因数cos |  |  |  | 计量、测量、P级：0.8 TP级：1.0 | （投标人填写） |
| 12 | 测量级仪表保安系数（FS） |  |  |  |  |  | ≤10 | （投标人填写） |
| 13 | 暂态特性 |  | 一次回路时间常数Tp（ms） （适用于TPX、TPY、TPZ） |  |  |  | 60 （其他值由项目单位填写表8） | （投标人填写） |
|  |  |  | 二次回路时间常数Ts（ms） |  |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  |  | 对称短路电流倍数Kssc |  |  | 30 （其他值由项目单位填写表8） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | TPX或TPY额定直流分量偏移度（%） |  |  | 100 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | TPX或TPY工作循环（间隔时间，ms） | t′=50 |  | t′=50 |  | （投标人填写） |
|  |  |  |  | tfr=300 t′=40 t″=50 |  | tfr=300-500 t′=100 t″=50 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | TPX或TPY保持准确限值时间（ms） | t′al=100 |  | t′al=100 |  | （投标人填写） |
|  |  |  |  | t″al=40 |  | t″al=40 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 用户给定的TPS级面积增大 系数K |  |  | （由项目单位填写表8） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 二次绕组直流电阻Rct（Ω） |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 铁心面积（cm2） |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 铁心平均磁路长度（cm） |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 铁心气隙数 |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 每个气隙长度（cm） |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 铁心气隙总长度（cm） |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 拐点处的磁通密度（T） |  |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 当完全饱和并接有标准负载时，断电后的剩磁（T） | 0.5s后 |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 1.0s后 |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 10s后 |  | （投标人提供） |  | （投标人填写） |
| 14 | 局部放电水平（pC） |  | 在Um电压下 |  |  | ≤10 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 在1.2Um∕电压下 |  |  | ≤5 |  | （投标人填写） |
| 15 | 绝缘水平 |  | 雷电冲击耐受电压（kV峰值） |  |  | 1050 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 雷电冲击截波耐受电压 （kV峰值） |  |  | 1175 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 一次绕组工频耐受电压 （kV方均根值、干试） |  |  | 460 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 一次绕组工频耐受电压 （kV方均根值、湿试） |  |  | （投标方提供） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 一次绕组段间工频耐受电压 （kV方均根值） |  |  | 3 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 二次绕组对地工频耐受电压 （kV方均根值） |  |  | 3 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 二次绕组之间工频耐受电压 （kV方均根值） |  |  | 3 |  | （投标人填写） |
| 15 | 绝缘水平 |  | 二次绕组匝间过电压（kV峰值） |  | 4.5 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 末屏对地工频耐受电压（kV方均根值） |  | 5 |  |  | （投标人填写） |
| 16 | 主绝缘介质损耗因数tan （%） |  | 在10kV下 |  | ≤0.5 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 在Um∕电压下 |  | ≤0.5 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 在（0.5～1）Um/电压下，tand增量 |  | ≤0.1 |  |  | （投标人填写） |
| 17 | 短时热稳定电流及持续时间 |  | 一次绕组并联时 （kA方均根值） |  | 见表2 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 一次绕组串联时 （kA方均根值） |  | 见表2 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 热稳定电流持续时间（s） |  | 3 |  |  | （投标人填写） |
| 18 | 额定动稳定电流 |  | 一次绕组并联时（kA峰值） |  | 2.5×短时热稳定电流 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 一次绕组串联时（kA峰值） |  | 2.5×短时热稳定电流 |  |  | （投标人填写） |
| 19 | 在1.1Um/电压下无线电干扰电压（V） |  |  |  | ≤500 |  |  | （投标人填写） |
|  | 在1.1Um/电压下，户外晴天夜晚无可见电晕 |  |  |  | 无可见电晕 |  |  | （投标人填写） |
| 20 | 传递过电压峰值限值（kV） |  |  |  | ≤1.6 |  |  | （投标人填写） |
| 21 | 温升限值 |  | 顶层油（K） |  | 55 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 绕组（K） |  | 65 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 一次绕组出头及连接处（K） |  | 50 |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 铁心及其他金属件表面（K） |  | 不超过所靠近的材料限值 |  |  | （投标人填写） |
| 22 | 套管材质 |  |  |  | 瓷 |  |  | （投标人填写） |
|  | 伞裙结构 |  |  |  | 大小伞 |  |  | （投标人填写） |
|  | 套管平均直径（mm） |  |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
|  | 外绝缘电距离（mm） |  |  |  | ≥7812×Kd （Kd为直径系数，平均直径≤300，Kd=1.0，平均直径≤500，Kd=1.1，平均直径＞500，Kd=1.2） |  |  | （投标人填写实际爬电距离） |
|  | 套管干弧距离（mm） |  |  |  | ≥1800 |  |  | （投标人填写） |
|  | 爬电距离/干弧距离 |  |  |  | ≤4.0 |  |  | （投标人填写） |
| 23 | 一次接线端子机械强度（N） | 任意方向静态承受试验载荷（典型方向为水平纵向、水平横向、垂直方向分别施加，1min） |  |  | 4000 |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 实际运行总载荷 |  |  | 不超过静态试验载荷的50% |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 极端动力载荷 |  |  | 静态试验载荷的1.4倍 |  |  | （投标人填写） |
| 24 | 互感器内绝缘油 | 绝缘油牌号 |  |  | 见表2 |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 击穿电压（kV） |  |  | ≥50 |  |  | （投标人填写） |
| 24 | 互感器内绝缘油 | tan（90℃）（%） |  |  | ≤0.3 |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 含水量（mg/L） |  |  | ≤15 |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 总烃（L/L） |  |  | ≤10 |  |  | （投标人填写） |
|  |  | H2（L/L） |  |  | ≤30 |  |  | （投标人填写） |
|  |  | C2H2（L/L） |  |  | 0 |  |  | （投标人填写） |
| 25 | 质量（kg） | 每台电流互感器总质量 （包括附件） |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 不包括附件的每台电流互感器质量 |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 运输质量 |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
| 26 | 运输允许倾斜角度（º） |  |  |  | 卧倒运输 |  |  | （投标人填写） |
| 27 | 外形尺寸（mm） | 电流互感器高度 |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 电流互感器宽度 |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
|  |  | 运输尺寸（长×宽×高） |  |  | （投标人提供） |  |  | （投标人填写） |
| 28 | 预期寿命（年） |  |  |  | 40 |  |  | （投标人填写） |

## 2　项目单位需求部分

### 2.1　货物需求及供货范围一览表

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 220kV油浸式电流互感器 | 台 | 型式：户外、单相、油浸式、正立式 5P30/5P30/5P30/ 5P30/5P30/5P30 600-1200-2500/1A； 0.2S /0.2S 2X1250 (抽头2X600)/1； 30VA/30VA/30VA/30VA/ 30VA/30VA/30VA/30VA 绝缘油： 45号 配套提供钢支架，地脚螺栓，安装螺栓，接地螺栓 | 6 |  |  |

### 2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 设 备 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

### 2.3　图纸资料提交

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位见表5。

表4　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图 最终图 （附电子文档） | （设计单位） |  | 1）技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸 2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商 3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图 最终图 （附电子文档） | （项目单位） |  |  |

表5　卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、 邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术规范通用部分表1、表2规定的内容 | （项目单位） |  | 产品交货后1周内 |
| 技术规范通用部分表1、表2规定的内容 | （运行单位） |  |  |

### 2.4　工程概况

2.4.1  项目名称：

2.4.2   工程规模：

2.4.3  交通、运输： 陆运

### 2.5　使用条件

2.5.1  环境条件（见表6）

表6　环境条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称电压 |  |  | kV | 220 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 252 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |
| 4 | 安装场所 |  |  |  | 户外 |
| 5 | 系统短路电流 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高气温 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低气温 |  | －40 |
|  |  |  | 最高日平均气温 |  | 25 |
| 8 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 15 |
| 11 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速（m/s） |  |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐地震能力 | 地面水平加速度（m/s2） |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 对应水平加速度，安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 13 | 污秽等级 |  |  |  | III |

注  1. 最高气温超过40℃的需要提供气象部门证明；

2. 污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图；

3. 有关海拔、污秽、地震、覆冰、温度的修正情况见表8。

### 2.6　项目单位可选技术参数表

### 2.7　项目单位技术参数差异表

项目单位有特殊要求时，填写表8。如海拔、温升限值、污秽等级、覆冰厚度及耐地震能力等的修正。项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表8　项目单位技术参数差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

### 2.8　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）

扩建工程已经预留土建接口，以及电气一次接口和电气二次接口要求见表9。

表9　一次、二次及土建接口要求

| 序 号 | 电气一次接口 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 布置及固定方式 |  |
| 2 | 安装底座螺孔中心距离 |  |
| 3 | 螺孔大小 |  |
| 4 | 一次接线端子要求 |  |
| 序 号 | 电气二次接口 |  |
|  | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 状态监测装置接点 |  |
| 2 | 报警信号用接点 |  |
| 序 号 | 土建接口 |  |
|  | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 支架要求 |  |
| 2 | 顶封板要求 |  |
| 3 | 支架管径大小 |  |
| 4 | 其他 |  |

注  可在附录部分提供安装示意图。

## 3　投标人响应部分

### 3.1　投标人技术响应及技术偏差表

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有差异，请填写投标人技术参数偏差表（见表10）。投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表10　投标人技术参数偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

### 3.2　220kV正立油浸式电流互感器销售运行业绩表

表11　220kV正立油浸式电流互感器销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 工程名称 及合同编号 | 用户单位 | 用户联系人 及电话 | 交货时间 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

1）	除备注外，其他表格栏不得漏填，否则视为非有效业绩。

2）	只填写符合招标文件要求的型号规格及结构的互感器产品销售业绩（高于招标产品电压等级的互感器销售业绩单独列表）。

3）	以投运时间排序。

4）	提供了用户运行证明的业绩应在备注中注明。

### 3.3　主要部件材料表

表12　主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 生产厂家及型号 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人保证 |  |
| 1 | 套管厂家及规格 |  |  |  |
| 2 | 铁心厂家及规格 |  |  |  |
| 3 | 一次导电杆材质及规格 |  |  |  |
| 4 | 电缆纸厂家及规格 |  |  |  |
| 5 | 绝缘油厂家及规格 |  |  |  |
| 6 | 膨胀器厂家及规格 |  |  |  |
| 7 | 密封圈厂家及规格 |  |  |  |

### 3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表13　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## 附录A  项目单位提供的其他资料