青龙建昊土门子215MW光伏发电项目- 220kV升压站新建工程

220kV系统用、额定电压204kV

交流无间隙金属氧化物避雷器设备

专用技术规范

招标单位：

编制单位：

目  录

1  标准技术参数	1

2  项目需求部分	3

2.1 货物需求及供货范围一览表	3

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	3

2.3  图纸资料提交单位	4

2.4  工程概况	4

2.5  使用条件	4

2.6  项目单位技术差异表	5

2.7 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	5

3  投标人响应部分	5

3.1 投标人技术偏差表	5

3.2 销售及运行业绩表	6

3.3 主要组部件材料	6

3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	6

3.5 最终用户的使用情况证明	7

3.6 投标人提供的试验检测报告表	7

3.7 投标人提供的鉴定证书表	7

## 标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表7 投标人技术偏差表。

表1  金属氧化物避雷器标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y10W-204/532 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  |  |  | kV | 204 | （投标人填写） |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  |  |  |  |  | kV | 159 | （投标人填写） |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  |  |  |  |  | kA | 10 | （投标人填写） |
| 5 | 直流1mA参考电压 (不小于) |  |  |  |  |  |  |  | kV | 296 | （投标人填写） |
| 6 | 0.75倍直流1mA参考电压下漏电流 |  |  |  |  |  |  |  | A | ≤50 | （投标人填写） |
| 7 | 额定频率 |  |  |  |  |  |  |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 8 | 持续电流 |  |  |  | 阻性电流(峰值) |  |  |  | A | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  | 全电流(有效值) |  |  |  | A | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 9 | 工频参考电流(峰值) |  |  |  |  |  |  |  | mA | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 10 | *工频参考电压 |  |  |  |  |  |  |  | kV | ≥204 | （投标人填写） |
| 11 | 500A操作冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  |  |  |  |  |  |  | kV | 452 | （投标人填写） |
| 12 | 10kA雷电冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  |  |  |  |  |  |  | kV | 532 | （投标人填写） |
| 13 | 10kA陡波冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  |  |  |  |  |  |  | kV | 594 | （投标人填写） |
| 14 | 雷电冲击电流残压关系 |  |  | a. U0.5In/UIn |  |  |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | b. U2In /UIn |  |  |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 15 | 大电流冲击耐受能力，4/10s2次 |  |  |  |  |  |  |  | kA/次 | 100 | （投标人填写） |
|  | 大电流冲击下的残压 |  |  |  |  |  |  |  | kV | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 16 | *长持续时间冲击电流耐受能力 |  |  |  |  |  |  | a、线路放电等级 | 级 | 2 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b、线路放电冲击电流峰值视在持续时间 | s | 2000 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c、2ms方波冲击电流(峰值) | A | 600 | （投标人填写） |
| 17 | *压力释放能力 |  |  |  |  |  | 大电流(0.2s) |  | kA | 50 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  | 小电流 |  | A | 600±200 | （投标人填写） |
| 18 | 工频电压耐受时间特性（耐受时间不少于三点，但必须包括b和f点） |  |  |  |  |  | a、预注入能量（两次冲击） |  | kJ/kV | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  | b、0.1s |  | UR的倍数 | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  | c、1s |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  | d、10s |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  | e、30s |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  | f、1200s |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 19 | 外套绝缘耐受强度 |  |  |  |  | 额定雷电冲击电压（峰值） |  |  | kV | 950 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  | 额定短时工频耐受电压(有效值) |  |  |  | 395 | （投标人填写） |
| 20 | *爬电距离 |  |  |  |  | 外套等效直径D |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  | 实测爬电距离 |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  | 等效爬电距离（应计及直径系数KD） |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 21 | 密封试验方法及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合GB11032标准要求 | （投标人填写） |
| 22 | *耐污能力 |  |  | 人工污秽试验用盐密 |  |  |  |  | mg/cm2 | 0.03 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 等效爬电比距 |  |  |  |  | mm/kV | 31 | （投标人填写） |
| 23 | *最大局部放电量 |  |  |  |  |  |  |  | pC | 10 | （投标人填写） |
| 24 | 最大无线电干扰电压 |  |  |  |  |  |  |  | V | 500 | （投标人填写） |
| 25 | 动作负载 |  | 电压分布不均匀系数 |  |  |  |  |  |  | ≤1.15 | （投标人填写） |
|  |  |  | 加速老化试验的荷电率 |  |  |  |  |  | % | ≥90 | （投标人填写） |
|  |  |  | 避雷器每千伏额定电压能量吸 收能力 (两次线路放电) |  |  |  |  |  | kJ/kV | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 26 | 机械强度 (底座应考虑在内，且仅对支架式) |  | 引线最大允许水平拉力F1 |  |  |  |  |  | N | 980 | （投标人填写） |
|  |  |  | 计算的风压力F2 |  |  |  |  |  | N | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  | 2. 5×（F1+F2/2） |  |  |  |  |  | N | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  |  | 实际产品的抗弯强度 |  |  |  |  |  | N | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 27 | 承受地震能力 |  | 水平加速度 |  |  |  |  |  | m/s2 | 2 | （投标人填写） |
|  |  |  | 垂直加速度 |  |  |  |  |  | m/s2 | 1 | （投标人填写） |
|  |  |  | 安全系数 |  |  |  |  |  |  | 1.67 | （投标人填写） |
| 28 | 避雷器结构 | 质量 |  |  |  |  |  |  | kg | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  | 直径(大伞/小伞/主体/内腔) |  |  |  |  |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  | 均压环直径/高度 |  |  |  |  |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  | 节数 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |
| 29 | 非线性电阻片 | 非线性电阻片形状、尺寸 |  |  |  |  |  |  | mm | 投标人提供 | （投标人填写） |
|  |  | 每只避雷器总的非线性电阻片数量 |  |  |  |  |  |  | 片 | 投标人提供 | （投标人填写） |

注1：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

注2：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

## 2 项目需求部分

# 2.1 货物需求及供货范围一览表

表2  货物需求及供货范围一览表

| 设备名称 | 招标人要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号规格和 主要参数 | 单位 | 数量 | 型号规格和 主要参数 | 单位 | 数量 |
| - 金属氧化物避雷器 | - Y10W-204/532 - 配计数器及在线监测装置 - 爬电距离7812mm配套提供钢支架(支架暂定高度2.5米，以最终确认图纸为准)，地脚螺栓，安装螺栓，接地螺栓 | - 台 | - 6 |  |  |  |

# 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 2.3  图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （设计单位） |  | 1）技术协议签订后2周内，供货商应提供认可图纸。 2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （买方） |  |  |

# 2.5  使用条件

表5　使用条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  | kV | 220 | （投标人填写） |
| 2 | 设备最高电压 |  | kV | 252 | （投标人填写） |
| 3 | 系统接地方式 |  |  | 中性点直接接地 | （投标人填写） |
| 4 | 电源的频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 5 | 污秽等级 |  |  | III | （投标人填写） |
| 6 | 安装点系统短路电流 |  | kA | 50 | （投标人填写） |
| 7 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | －40 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 | （投标人填写） |
| 8 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 9 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 | （投标人填写） |
| 10 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.11 | （投标人填写） |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 20 | （投标人填写） |
| 12 | 最大风速 |  | m/s | 35 | （投标人填写） |
| 13 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  | g | 0.2 | （投标人填写） |
| 14 | 安装方式 |  |  | 支架 | （投标人填写） |
| 15 | 安装场所 |  | 户内/外 | 户外 | （投标人填写） |

注：表5中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

# 2.6  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度、耐受地震能力及压力释放能力等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表6 项目单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表6的技术参数进行确认。

表6　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

# 2.7 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

## 3 投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

# 3.1 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表7　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 3.2 销售及运行业绩表

表8  销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.3 主要组部件材料

表9 　主要组部件材料表（投标人提供）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻片 |  |  |  |  |  |  |
| 瓷套 |  |  |  |  |  |  |
| 隔孤筒、绝缘杆、防爆膜 |  |  |  |  |  |  |
| 压板、端盖、垫块等金属附件 |  |  |  |  |  |  |

# 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表10　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

# 3.5 最终用户的使用情况证明

注　使用情况证明需有投运前后的测试数据

# 3.6  投标人提供的试验检测报告表

表11 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.7  投标人提供的鉴定证书表

表12 投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |