青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

一体化电源系统技术规范

（直流分电屏）

招标文件

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2023年4月

# 一体化电源系统
采购标准技术规范使用说明

1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的项目单位技术差异表中给出的参数进行响应。项目单位技术差异表与标准技术参数表和使用条件表中参数不同时，以项目单位技术差异表给出的参数为准。投标人填写标准技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写投标人技术偏差表外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

4. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

一体化电源系统技术规范

（直流分电屏）

通用部分

# 目    次

一体化电源系统采购标准技术规范使用说明	55

1　总则	57

2　技术要求	57

2.1　直流系统	57

2.2　交流系统	62

2.3　UPS系统	67

2.4　一体化电源监控	70

2.5　其他要求	71

3　试验	72

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂（现场）验收	72

4.1　技术服务	72

4.2　设计联络会	73

4.3　工厂检验和监造	73

4.4　工厂（现场）验收	73

附录A（规范性附录） 站用直流电源系统原理接线图	74

附录B（规范性附录） 站用交流电源系统原理接线图	77

附录C（规范性附录） UPS参考配置容量及数量表	77

附录D（规范性附录） UPS参考系统接线图	78

1　总则

1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.2  本规范文件提出了对220kV变电站的110V/220V一体化电源系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

1.3  本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.4  投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。

1.5  如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议，则表示投标人提供的设备完全符合本规范的要求；如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在项目单位技术差异表中列出。如果没有不一致的地方，必须在项目单位技术差异表中写明为“无差异”。

1.6  本规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致，按较高的标准执行。

1.7  本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.8  供方职责。供方的工作范围将包括但不限于下列内容：

1）	提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

2）	提供设备安装、使用的说明书。

3）	提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

4）	提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

5）	提供设备管理和运行所需有关资料。

6）	所提供设备应发运到规定的目的地。

7）	如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。

8）	在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受需方的选择。

9）	现场服务。

2　技术要求

2.1　直流系统

2.1.1  引用标准

表1中所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表1  技术规范引用标准

| 标准（文件）号 | 标准（文件）名称 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备 |
| GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| GB/T 3859.1 | 半导体变流器 基本要求的规定 |
| GB/T 7261 | 继电器及继电器保护装置基本试验方法 |
| GB/T 17478 | 低压直流电源设备的性能特性 |

表1（续）

| 标准（文件）号 | 标准（文件）名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2900.11 | 蓄电池名词术语 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| GB/T 19638.2 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 |
| DL/T 637 | 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 |
| DL/T 459 | 电力系统直流电源柜订货技术条件 |
| DL/T 781 | 电力用高频开关整流模块 |
| DL/T 5044 | 电力工程直流系统设计技术规程 |
| DL/T 724 | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| DL/T 857 | 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 |
| YD/T 731 | 通讯用高频开关整流器 |
| JB/T 8456 | 低压直流成套开关设备和控制设备 |
| 生产输电[2003]95号 | 国家电网公司电力生产设备评估管理办法 |
| 生产输电[2003]29号 | 国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见 |
| 国家电网生[2004]641号 | 国家电网公司预防直流电源系统事故措施 |
| 国调［2005］222号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |

2.1.2  通用要求

2.1.2.1  主要技术参数

交流输入额定电压：三相四线380V。

交流电源频率：50Hz。

直流输出额定电压：110V（110V直流电源系统）/ 220V（220V直流电源系统）。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%。

效率：≥90%。

噪声：＜55dB（距离装置1m处）。

2.1.2.2  主要技术性能

直流电源系统接线：两段单母线接线，系统图可参考附录A。

蓄电池组数：2组。

蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池组容量：在300A·h、400A·h、500A·h、600A·h、700A·h、800A·h中选择，具体见专用条款部分。

蓄电池个数：110V系统52只、220V系统104只。

高频充电装置数量：见专用条款。

直流电源系统应配备：总监控单元、110V高频开关电源模块（110V直流电源系统）/ 220V高频开关电源模块（220V直流电源系统）、48V通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。

具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。

应满足在运行中两段母线切换时不中断供电的要求。切换过程中允许2组蓄电池短时并联运行。

两段母线采用刀开关联络，每组蓄电池及充电装置应分别接入不同母线段。正常运行时，充电装置由两段380V交流电源经厂家内置的交流电源自投装置切换后供电，将交流整流为直流电后，通过双投刀熔开关分别接入充电母线和馈电母线，另设蓄电池上母线刀熔开关。如果有公用充电装置则输出通过双投刀熔开关分别接至两组蓄电池。

直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器，上下级断路器应满足选择性配合要求，各断路器应配备跳闸报警触点，一个站的直流断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。

蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助触点，并引至端子排。

馈线开关带报警及辅助信号触点，有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号，采集模块通过通信发信号到总监控单元。

直流主母线及接头，应能满足相关规范要求的通流能力，母线应有阻燃绝缘套管。

直流采用放射状结构供电，严禁环路。

直流电源系统不设降压装置。

设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求［具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等］。

直流分电屏为双电源进线，分别来自两段母线。

直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。

充电柜（或主馈线柜）应装设专用的蓄电池放电试验回路。

直流分电柜每面柜内最少安装48 路的直流馈出开关，分别接于两段直流母线汇流排上，具体路数见专用条款，馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。

直流主馈电柜每面柜内最多安装36 路的直流馈出开关，具体路数见专用条款。

汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。

柜内元件的布置应便于安装和维护。

2.1.3  110V/220V高频开关电源模块

2.1.3.1  主要技术参数

交流输入额定电压：三相380V。

交流输入额定频率：50Hz。

直流额定输出电压：110V/220V。

额定输出电流：40A（110V直流电源系统）/ 20A（220V直流电源系统）。

功率因数：≥0.90。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%（采用峰—峰值计算）。

效率：≥90%。

软启动时间：2s～10s。

高频模块并联工作时输出电流不均衡度：＜±5%。

2.1.3.2  主要性能要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应具备人机对话功能。应支持与总监控单元通信，接收并执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警、交流欠电压、交流过电压、缺相报警等。

整流模块支持带电热插拔。

冷却方式为自冷或智能风冷。

2.1.4　蓄电池

2.1.4.1  主要技术参数

单体电池额定电压：2V。

单体电池浮充电电压：2.23V～2.27V。

单体电池均衡充电电压：2.30V～2.40V。

单体电池放电终止电压：≥1.8V。

2.1.4.2  主要性能要求

环境温度在10℃～＋45℃条件下，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20℃～25℃条件下，浮充运行寿命应不低于10年。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，五次循环应达到C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差，对于2V单体电池不应超过30mV。

蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。

蓄电池以30I10的电流放电1min，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池在30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。

每节蓄电池应有编号。

2.1.5  48V通信电源模块

2.1.5.1  主要技术参数

额定输入电压：110V DC（110V直流电源系统）/220V DC（220V直流电源系统）。

额定输出电流：由专用部分确定。

额定输出电压：48V。

效率：≥85%。

稳压精度：≤0.6%。

动态电压瞬变范围：＜±5%。

瞬变响应恢复时间：≤200s。

温度系数：≤0.02%/℃。

浪涌电流：＜150%。

纹波电压峰—峰值：不超过200mV。

设备的平均无故障时间（MTBF）：≥30 000h。

2.1.5.2  主要性能要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应配备液晶汉显人机界面。正常工作时，应与总监控单元通信，接收和执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应采用PWM调制制式，模块工作频率20kHz～300kHz。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警等。

48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式，防雷等级不低于D级。

48V模块支持带电热插拔。

2.1.6  总监控单元

总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。每套充电装置必须配备一套总监控单元。

该单元应能适应直流电源系统各种运行方式，具备液晶汉显人机对话界面，应能与成套装置中各子系统通信，并可与站内监控系统通信，通信接口为RS485、RS232或以太网。

该单元应能显示充电装置输出电压、充电装置输出电流、母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。

该单元应能对以下故障进行报警：交流输入过电压、欠电压、缺相，直流母线过电压、欠电压，电池电压欠电压，模块故障，电池单体过电压、欠电压等。该单元应有自身故障硬触点输出。

当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制。

应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能，补偿系数（5mV～3mV）/℃/只，基准补偿温度为25℃。

2.1.7  蓄电池管理单元

蓄电池管理单元应具备的主要功能：监测蓄电池单体电压，对蓄电池充、放电进行动态监测，并应具备对蓄电池组温度进行实时测量功能。本单元可独立设置，也可分别由总监控单元和检测模块来完成。蓄电池采样线要经过带熔丝端子连接到蓄电池管理单元。蓄电池电压采样精度应能精确到3位小数。

2.1.8  直流电源系统绝缘检测装置

直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能：在线监测直流电源系统对地绝缘状况（包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路，能监测母线正对地、母线负对地电压，能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。

绝缘检测装置不宜对直流电源系统注入交流信号。

绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由检测装置设置，报警值宜设置为7k（110V系统）、25k（220V系统），母线对地电压检测误差不大于±2％，支路电阻检测误差不大于±10%。

2.1.9  仪表

直流电源系统应配置数字式母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计，电压表精度0.2级，电流表精度0.5级。分电柜应配置直流电压表。

2.1.10  事故照明切换屏

事故照明具有交直流切换功能，正常时输入电源为交流，事故时能瞬时自动切换到由直流系统供电。输出回路应选用具有AC、DC短路分断能力的断路器。

2.2　交流系统

2.2.1  引用标准

表2中的标准所包含的条文，通过本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应使用下列标准最新版本。

表2  技术规范引用标准

| 标准（文件）号 | 标准（文件）名称 |
| --- | --- |
| GB 50054 | 低压配电设计协议 |
| GB 998 | 低压电器基本试验方法 |
| GB 1497 | 低压电器基本标准 |
| GB 4942.2 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB 7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| GB/T 3859.1 | 半导体变流器 基本要求的规定 |
| GB/T 7261 | 继电器及继电器保护装置基本试验方法 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| 生产输电[2003]95号 | 国家电网公司电力生产设备评估管理办法 |
| 生产输电[2003]29号 | 国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见 |
| 国调[2005] 222号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）继电保护专业重点实施要求 |

2.2.2  通用要求

2.2.2.1  技术要求

1）	低压柜技术参数见表3。

表3  低压柜技术参数表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染等级 | 3 |
| 2 | 额定冲击耐受电压（kV） | ≥8 |
| 3 | 电气间隙（mm） | ≥10 |
| 4 | 爬电距离（mm） | ≥12 |
| 5 | 隔离距离 | 应符合JB 4012—1985《低压空气式隔离器断路器、隔离断路器及熔断器组合电源》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化 |

表3（续）

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 耐压水平 | 2.5kV 50Hz 1min |  |  |
| 7 | 温升 | 符合GB 7251.1—1997中7.3的规定 |  |  |
| 8 | 外壳防护等级 | IP42 |  |  |
|  | 变电站等级（kVA） | 220 | 330/500 | 750 |
| 9 | 额定电压（V） | 400 | 400 | 400 |
| 10 | 额定绝缘电压（V） | 690 | 690 | 690 |
| 11 | 水平母线最大工作电流（A） | 2000 | 3000 | 5000 |
| 12 | 垂直母线最大工作电流（A） | 1500 | 2000 | 3000 |
| 13 | 水平母线额定短时耐受电流（kA，1s ） | 50 | 50 | 65 |
| 14 | 水平母线额定峰值耐受电流（kA） | 125 | 125 | 125 |
| 15 | 垂直母线额定短时耐受电流（kA，1s） | 50 | 50 | 65 |
| 16 | 垂直母线短时峰值电流（kA） | 125 | 125 | 125 |
| 17 | 额定分散系数 | 符合GB 7251.1—1997中4.7的规定制造厂规定额定分散系数，并用于温升试验 |  |  |
| 18 | 辅助回路的额定电压 | AC 220V或者DC 24V |  |  |

2）	主要元器件技术参数。

a）	框架式断路器技术参数见表4。

表4  框架式断路器技术参数表

| 框架等级额定电流（A） |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| 额定工作电压（V） |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击耐压水平（V） |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极数 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 第四极额定电流（A） |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| 额定极限短路分断能力Icu（kA） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 额定使用短路分断能力Ics（kA） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 额定关合短路电流（kA，峰值） |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 176 | 176 | 176 | 220 | 220 |
| 额定短时耐受电流Icw（kA，1s） |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| 分断时间（ms） |  | 25～50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间（ms） |  | 60～70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械寿命（CO循环）×1000（次） | 有维护 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 免维护 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |

表4（续）

| 免维护电气寿命（CO循 环）×1000（次） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装型式 |  | 抽出式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 配 部 件 | 电动操动机构 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作计数器 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助触点 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闭锁装置 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能控制单元（内置） | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  “√”表示必选。

b）	低压塑壳断路器技术参数见表5。

表5  低压塑壳断路器技术参数表

| 框架等级额定电流INm（A） |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流IN |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 额定工作电压U（AC，V） |  | 400 |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压Ui（AC，V） |  | 690 |  |  |  |  |
| 冲击耐受电压Uimp（AC，V） |  | 8000 |  |  |  |  |
| 极数 |  | 3P/4P |  |  |  |  |
| 额定极限短路分断能力Icu（kA） |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 额定使用短路分断能力Ics（kA） |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 免维护循环操作寿命（次） |  | ≥12 000 | ≥12 000 | ≥12 000 | ≥12 000 | ≥8000 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触点 | √ | √ | √ | √ | √ |

注  “√”表示必选。

2.2.2.2  功能要求

2.2.2.2.1  柜体结构

开关柜的基本框架为组合装配式结构，螺钉紧固互相连接成基本框架，再按方案变化需要，加上相应的门、封板、国产功能板、安装支架以及母线、功能单位等零部件，组装成完整的开关柜，装置内零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化。在变压器室底部、前后门、进风口配钢丝网。应保证所有柜型高度尺寸一致，保证所有柜型的固定基础框架在一条直线上，以方便土建施工。柜型采用固定开关柜配插拔式、抽出式塑壳断路器；或采用抽屉式柜配固定式塑壳断路器。按开关间隔独立分装且应有机械联锁功能。

1）	外壳：

a）	外壳及面板为冷轧钢板（厚度≥2mm），表面静电喷塑处理，采用橘皮工艺，其余部分采用敷铝锌板。

b）	垂直母线用功能板保护，防止偶然接触，其防护等级高于IP30。

c）	每回路出线均应标出回路名称。

d）	柜底部（或柜顶部）提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。

2）	母线：

a）	开关柜低压侧采用三相五线制，柜母线应采用高电导率表面镀锡或银铜导体，导体表面根据相序套对应颜色的热缩套管。

b）	水平母线安装于独立的母线隔室中，每相母线规格按固定值。

c）	PE、N线及连接排上均开有模数孔用于电缆的连接。

d）	主母线及分支母线（含连接部分）外表面全部采用有机绝缘，母线小室及电缆小室内母线不得有裸露部分（电缆接线端子除外），接合处应有防止电场集中和局部放电的措施（如安装均压罩等）。

e）	进出线方式：采用下出线方式。

应保证触头的接触压力或温升应满足相关的国家标准、行业标准。应提供已通过国家权威部门并符合国家标准的一次插接试验报告。

插拔式机构抽拉应灵活、轻便、无卡阻、碰撞现象；机构的动、静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。三相通断时间应符合有关标准。主、辅触头通断可靠、准确，插入深度应符合要求；机械或电气联锁装置应动作正确，闭锁或接触均应可靠。

f）	母线相别标识及颜色应符合GBJ 149标准。

2.2.2.2.2  框架断路器

1）	操动机构：

a）	型式：详见设备订货图。

b）	操作电源：AC 220V。

c）	储能电动机的额电工作电压：AC 220V。

2）	保护方式：进线及母线保护装置采用三段保护特性。

a）	长延时：整定电流范围，（0.4～1.0）In；整定时间范围，3s～144s连续可调。

b）	短延时：整定电流范围，（0.6～10）In；整定时间范围，0.05s～0.8s连续可调。

c）	瞬时：整定电流范围，（1.5～15）In。

3）	断路器提供的辅助触点应满足本技术要求，并至少具备6动合、6动断。

4）	断路器易损件应具有互换性。

2.2.2.2.3  低压塑壳断路器

630A及以下馈电断路器采用，级数见附录A。

所配断路器额定极限短路分断容量见设备订货图。

配电子脱扣器，具有过载长延时、短路瞬动保护。

所配断路器保护方式详见设备订货图。

断路器应带辅助触点。

满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

塑壳式断路器应有限流分断能力。

断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和开关柜结构，同时面板、附件为标准化设计。

当采用固定抽出式安装时，其二次回路亦应具有插接式整体连接装置。

2.2.2.2.4  其他要求

相同参数的可动元件对同类型的屏柜应具有完全的互换性，相同参数和结构的其他元件也应具备互换性。

应保证同规格的低压断路器能够互换。

触头应保证足够的接触面积。

开关柜体的面板上应设有红灯和绿灯，并分别表示断路器的合、分闸位置。

2.2.3  站用电接线方式

2.2.3.1  站用电低压系统应采用三相五线制，系统的中性点连接至站用变压器中性点，就地单点接地。系统额定电压380V/220V。

2.2.3.2  站用电采用按工作变压器划分的单母线。相邻两段工作母线间可配置联络开关，宜同时供电分列运行，并装设自动投切装置。工作母线为单母线的接线方式，参见附录B。

2.2.4  开关选择

2.2.4.1  交流进线的自动切换开关采用的ATSE应为PC级或其他具有同等功能的产品。如不采用ATSE，交流进线必须配置具有热脱扣和电磁脱扣功能的开关，具体开关选型见专用技术条款。

2.2.4.2  交流进线的自动切换开关在以下情况下应能闭锁自动切换功能：

1）	交流进线开关过载跳闸时。

2）	站用变压器低压侧零序过电流保护动作时。

2.2.4.3  馈线开关采用交流断路器，并具有脱扣报警触点，脱扣报警触点并联后引至端子排，辅助触点分别引至馈线状态监测单元（I/O单元）。

2.2.5  配电屏

2.2.5.1  可开启的防护盖和门应可靠接地。

2.2.5.2  仪表小室、母线小室及电缆小室之间采用钢板或高强度阻燃材料隔离。

2.2.5.3  屏内导线和绝缘材料均要求阻燃。

2.2.5.4  电气间隙和爬电距离应满足表6的规定，屏顶母排不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间的电气间隙不得小于12mm，爬电距离不得小于20mm。

表6  允许的最小电气间隙和爬电距离                       mm

| 额定电压U（V） | 电气间隙 |  | 爬电距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 额定工作电流 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| U≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜U≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜U≤500 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

2.2.5.5  防护等级不低于IP30。选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。

2.2.5.6  接地母排应采用铜质材料，截面积不小于100mm2。接地端子为压接型，屏间铜排应方便互连。

2.2.5.7  主母线和分支母线应由螺栓连接的高电导率并包有绝缘套的铜排制成。

2.2.5.8  所有指示灯和按钮颜色：合闸（接通）位置信号灯和按钮应为红色，跳闸（断开）位置信号灯和按钮应为绿色。从正面看，绿灯在左红灯在右。信号灯应选用LED节能灯。

2.2.5.9  屏柜应有足够的支撑强度，应提供必要配套件，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

2.2.5.10  柜内设备的安排及端子排的布置应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他装置的正常运行。各馈线接入端子排之前应压接好线耳或接线柱后方可接入。

2.2.6  测量仪表

2.2.6.1  在交流屏上应装设三相四线全电子多功能电能表2块（精度0.5级，表计厂家应与变电站内计量表计型号一致），测量交流有功电能和无功电能。

2.2.6.2  交流系统的监测仪表应设数字式仪表（精度0.5级），测量显示三相交流电压和电流、分电屏三相交流母线电压和电流。

2.2.6.3  每支路应装设一只单相电流互感器。

2.3　UPS系统

2.3.1  引用标准

表7所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表7  技术规范引用标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 7260 | 不间断电源设备 |
| GB/T 3859.1 | 半导体整流器基本要求的规定 |
| GB/T 14715 | 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 |
| DL/T 5103 | 35kV～110kV无人值班变电站设计规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| 国调[2005]222 号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |

2.3.2  通用要求

2.3.2.1  UPS装置输入额定电压：

1）	交流电压：单相220V/50Hz或三相380V/50Hz。

2）	直流电压：110V（110V直流系统） / 220V（220V直流系统）。

2.3.2.2  UPS装置额定输出电压及频率：单相220V/50Hz。

2.3.2.3  UPS装置供电范围：计算机监控系统站控层设备、调度数据网及二次安防设备，电量采集装置、防误系统、图像监视等。

2.3.2.4  每台UPS装置采用两路站用交流输入、一路直流输入，两台UPS装置的直流输入采用不同直流母线输入，不自带蓄电池，直流输入采用站内直流电源系统。

2.3.2.5  UPS系统组成

UPS系统应由输入、输出隔离变压器，整流器，逆变器，静态开关，手动维修旁路开关，馈线开关以及本系统所有设备间连接电缆等组成。

UPS装置应包括本机液晶监视器、本机诊断系统以及与变电所计算机监控系统的通信接口，调试、监视和维修专用通信口等。UPS柜应有交、直流输入空气开关，交流回路，直流回路，UPS馈线输出回路应配置空气开关，并配置标识牌。

单机采用工频UPS装置，输入及输出应有工频隔离变压器。UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

2.3.2.6  UPS系统运行方式

1）	主从运行方式（详见附录D中图D.1）：正常情况下由UPS装置主机输出，当主机故障时，由从机输出。

2）	分列运行方式（详见附录D中图D.2）：两台UPS装置输出交流母线为单母线分段，设置母联开关，母联开关是手动切换。

2.3.2.7  UPS系统配置

UPS配置数量和运行方式可参考附录C，具体情况由专用部分明确。

2.3.2.8  UPS系统工作方式

变电站UPS系统正常工作方式：UPS系统由220V/380V交流电源经整流器、逆变器向负荷供电，当220V/380V交流电源失电或UPS整流器故障时，则由站用直流电源回路经逆变器向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时，由静态开关（自动）切换到旁路供电。

2.3.2.9  与站内计算机监控系统的通信

UPS装置应具有与变电站监控系统通信接口，接口采用RS485串口或以太网口。卖方应免费提供详细的规约文本、规约的信息说明及数据类型，并配合监控厂家完成规约转换的工作。

2.3.3  技术性能和功能要求

2.3.3.1  技术性能要求

2.3.3.1.1  UPS装置电源输入

交流输入电压：单相AC 220（1±10%）V或 三相AC 380（1±10%）V。

交流输入频率：50（1±5%）Hz。

直流输入（110V直流电源系统）：99V～143V。

直流输入（220V直流电源系统）：198V～286V。

直流母线反灌纹波电压系数：≤0.5%。

2.3.3.1.2  UPS系统输出

稳压精度：稳态，不大于±3%；动态过程中，负荷以0～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms。

输出电压调节范围：±3%。

效率：≥80％（交流输入逆变输出），≥85％（直流输入逆变输出）。

输出波形：正弦波。

输出频率精度：50（1±0.5%）Hz。

同步范围：50（1±2%）Hz。

同步速度：≤1Hz/s。

总谐波含量：≤3％。

负载功率因数范围：0.9（超前），0.7（滞后）。

单机无故障时间（MTBF）：＞50 000h。

交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms。

过载能力：125％额定值时可维持10min，150％额定值时可维持1min。

2.3.3.2  功能要求

UPS装置应具备防止过负荷及外部短路的保护。

UPS装置交流电源输入回路中应有涌流抑制措施。

UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

UPS装置旁路电源需经隔离变压器进行隔离。

UPS装置面板上应设有各种运行和故障显示。内容至少包括：

1）	运行时显示下列内容：

a）	交、直流回路输入电流、输入电压。

b）	整流器输出电流、输出电压。

c）	逆变器输入电压。

d）	逆变器输出电压、输出电流、输出频率。

e）	旁路交流电压。

f）	UPS输出电流有效值。

g）	逆变器运行指示。

h）	静态开关位置指示。

i）	旁路开关位置指示。

j）	负载百分比。

k）	通信接口的工作状况。

2）	面板报警显示内容：

a）	整流器输入电压低报警。

b）	直流输入电压低报警。

c）	旁路交流电源电压低报警。

d）	逆变器输入电压低/高报警。

e）	逆变器输出电压低/高报警。

f）	旁路位置报警。

g）	逆变器故障报警。

h）	UPS装置过载或出口短路关机信号。

要求状态信息、报警信息等能通过通信上传计算机监控系统，关键信号有硬触点上传。

2.3.4  整流器

整流器的容量应能满足逆变器长期满负荷供电的要求。

整流器的交流电源输入回路应设置空气断路器。

整流器应有涌流抑制功能。

整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。

2.3.5  逆变器

逆变器的输入来自经过整流器整流后的直流电源和所用直流电源。旁路交流电源正常时，逆变器输出频率保持与旁路交流电源同步，若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时，同步回路应自动关断，逆变器则按其内部基准频率运行，直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。

额定功率因数下，负载在0～100%范围内按±20%增/减时，UPS稳态输出电压不应超过±3%。逆变器在功率因数0.7～0.9运行时，最大冲击负荷为额定值的1.5倍时，应能承受60s。

逆变器应具有过电流保护特性。UPS的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

2.3.6  静态开关

2.3.6.1  静态开关的切换时间特性：切换时间，≤4ms；切换方式，自动。

2.3.6.2  当UPS逆变器故障或输入交、直流电源失去时，能将负载无间断地切换至旁路交流电源。在旁路运行方式下，UPS装置应设计为易于维护和拆装，且对负载的供电不中断。

2.3.6.3  UPS过载时，静态开关应能按2.3.1.2中过载能力的规定自动将电源切换至由旁路交流电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时，旁路电压必须正常；由旁路切换至逆变器时，不应有相位的突变。

2.3.6.4  任何条件导致UPS输出电压异常，如UPS故障、馈出支路短路等，若旁路电压正常，应立即切换到旁路供电。

2.3.7  手动旁路开关

2.3.7.1  “正常”位置时负荷应接至逆变器，“旁路”位置时负荷应接至交流电源。切换时负载供电不能中断。

2.3.7.2  手动旁路开关应能将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电，在旁路侧应加隔离变压器。当负荷由旁路交流供电时，应允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护。

2.4　一体化电源监控

一体化电源监控装置是管理变电站交流系统、直流系统、UPS、通信电源、逆变电源等站内电源系统的综合监控，计算机监控和一体化电源监控通信实现对变电站电源系统的三遥功能。

2.4.1  显示界面

2.4.1.1  主界面

主界面以单线图的方式显示数字化管理系统所管理的电源系统的主接线图，正确反映各种电源装置之间的接线关系，图中的开关、智能单元等符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。开关位置、各智能单元的状态及母线电压、电流应为实时信息。

2.4.1.2  子界面

各种电源装置均有独立的子界面，以模拟图的方式显示较详细的电气主接线图，电气符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。根据复杂程度的不同，子界面可以分成多级。界面中显示的信息均应是实时的。

2.4.1.3  列表信息

对于信息量较大的电源系统，可采用模拟图与列表相结合的方式显示各种模拟量和状态量，所有文字显示均应为中文。画面响应时间如下：

1）	画面调用响应时间不大于2s。

2）	开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于2s。

3）	由串行通信输入的信号至画面显示的响应时间不大于3s。

2.4.2  事件记录

2.4.2.1  站用交流电源

1）	交流输入故障记录，包括发生时间、持续时间，故障类型，如过电压、欠电压、缺相、三相不平衡和失电压等。

2）	交流屏内备自投开关（如ATS）位置记录，包括备自投开关在各种位置的运行时间。

3）	备自投开关投切记录，投切原因，如遥控投切、手动投切、交流故障投切等。

4）	馈线开关脱扣记录。

2.4.2.2  直流电源

1）	直流屏包括DC 48V、DC 110V和DC 220V。

2）	直流屏内交流备自投开关位置记录。

3）	交流输入电压故障记录。

4）	充电机输出开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

5）	蓄电池进线开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

6）	母线联络开关位置记录。

7）	直流母线电压异常记录，记录母线电压异常的持续时间。

8）	充电机浮充电压记录，稳态下每天记录一次交流输入电压（在允许波动范围内）最低和最高时，充电机在浮充状态下的输出电压，需同时记录温度补偿电压值。

9）	充电模块故障记录。

10） 各充电模块输出电流记录，稳态下每天记录一次。

11） 馈线开关脱扣记录。

12） 馈线开关变位记录。

13） 直流母线绝缘状况记录，记录每天的绝缘电阻最小值，以曲线形式表示。

14） 直流母线绝缘状况实时记录，保留最近一周的实时曲线。

15） 馈线支路绝缘故障记录。

16） 各种智能电子设备故障记录。

2.4.2.3  蓄电池

1）	蓄电池初次投运的完整记录，包括均充后的各单节电池电压的均衡度。

2）	蓄电池浮充记录，记录连续浮充时间、浮充时的最大电流值每天记录一次。

3）	蓄电池均衡充电记录，记录均充开始时间、均充持续时间、实际的均充电流值（稳流状态）和均充电压值（稳压状态下）。

4）	蓄电池巡检装置运行状态记录。

2.4.2.4  UPS

1）	UPS屏内交流输入备自投开关位置记录。

2）	交流输入电压故障记录。

3）	直流输入电压故障记录。

4）	UPS输出开关位置、脱扣记录。

5）	直流输入开关位置、脱扣记录。

6）	母线联络开关位置记录。

7）	母线自动切换装置动作记录。

8）	母线电压异常记录。

9）	馈线开关脱扣记录。

10） UPS运行模式记录，如旁路输出、交流输入逆变输出、直流输入逆变输出。

11） UPS故障记录，包含故障类型。

2.4.3  报警处理

2.4.3.1  报警输出

报警输出信息应直观、醒目，并伴以声、光效果，根据需要可配置空触点输出。

2.4.3.2  报警记录

报警信息记录的显示格式应可选择，如按发生时间的顺序、按解除时间的顺序，每种报警信息均成对显示，即发生时间和解除时间。

2.4.4  时钟同步

数字化管理系统采用GPS标准授时信号（IRIG-B码）进行时钟校正，同时应具备软件对时功能。数字化管理系统的主机还应具有向所管理的各电源装置转发GPS信号的功能。对时精度误差不大于10ms。

2.4.5  自诊断与自恢复

2.4.5.1  自诊断

数字化管理系统应具有在线诊断能力，对系统自身的软、硬件（包括各个通信接口）运行状况进行诊断。发现异常时，予以报警和记录。

2.4.5.2  自恢复

对于一般性的软件异常，系统能自动恢复正常运行，并保持运行设定值不变。当运行设定值异常且不能自动恢复时，则以默认值运行，同时予以报警和记录。

2.5　其他要求

2.5.1  屏体要求

屏内的所安装的元器件应有型式试验报告和合格证，宜采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB 3047的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏体及包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件，调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。

屏体下方应设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为25mm×4mm，接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连，屏柜玻璃门框要有良好接地。

屏体防护等级 IP30 级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。屏体尺寸为2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）。

屏体应有足够的支撑强度，应提供必要设施，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

所有屏面应清洁，进行喷塑处理，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污等。

对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

屏体正面应有模拟母线。

2.5.2  端子排布

柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。

2.5.3  蓄电池支架

蓄电池支架要能足够承受蓄电池组重量，在基本地震烈度为7度及以上地区，蓄电池组应有抗震加固措施，并满足GB 50260中的有关规定。电池与支架之间要有绝缘垫。蓄电池之间间距左右为10mm～15mm，上下为100mm～150mm。蓄电池裸露导电部分间的距离不小于1000mm。

3　试验

一体化电源系统中所用元件均应按各自的产品标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验。现场交接试验可与用户协商进行。

一体化电源系统的各主要部件应进行材料试验，以确认部件和材料是否有缺陷，并应检查部件的设计和结构是否满足本规范的要求。

一体化电源系统应在工厂进行全面检查以确保设备功能的完好性、适应性和满足本规范及相关标准、规范的要求。

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂（现场）验收

4.1　技术服务

4.1.1  概述

4.1.1.1  卖方应指定一名工程技术人员配合买方的工作，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。买方应为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

4.1.1.2  买卖双方应该根据施工的进展通过协商决定卖方现场派出人员的专业、人员数量、服务持续时间以及到达和离开工地的日期。

4.1.2  任务和责任

4.1.2.1  卖方指定的现场派出人员，应在合同范围内与买方充分合作与协商。双方的现场代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

4.1.2.2  卖方现场派出人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

4.1.2.3  卖方现场派出人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4.1.2.4  卖方现场派出人员应满足买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的合理意见和建议。

4.1.3  质保期

卖方应提供3年的质保期。

4.2　设计联络会

4.2.1  为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要买方与卖方应召开设计联络会。在签约后的30天内，卖方应向买方建议设计联络会方案。

4.2.2  设计联络会内容：

1）	确定布置尺寸以及其他附属设备的布置。

2）	复核并确认设备的主要性能和参数。

3）	检查质量保证程序及质控措施。

4）	确定土建要求/运输尺寸和质量，以及工程设计的各种接口的资料要求。

5）	讨论交货程序。

6）	讨论监造、工厂试验及检验问题。

7）	讨论调试及验收试验。

8）	买卖双方提出的其他内容。

4.2.3  双方应做好各次联络会议纪要，包括讨论的项目、内容和结论，经双方代表签字生效。会议纪要与合同具有同等效力。

4.3　工厂检验和监造

买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。

监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达买方后的检验。

监造人员有权前往卖方和（或）其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

若买方不派或未按时派遣监造人员参加上述试验，卖方应在接到买方相关通知后，自行组织检验。

为对合同设备进行实地了解，卖方应在本厂内组织一次对买方的培训。

1）	监造范围如下：

a）	高频开关电源模块、总监控单元、外协件、外购件等。

b）	单元组装及试验。

c）	整体组装、试验。

d）	出厂试验和型式试验。

e）	包装、装运。

2）	卖方应向监造人员提供下列资料：

a）	合同设备的生产进度计划。

b）	重要原材料型号、规格、合格证及其物理、化学、电气性能。

c）	分包商主要零部件验收报告、型式试验报告、出厂试验报告及合格证、说明书。

d）	产品完善和改进的报告。

e）	与分包商的技术协议及合同副本。

监造人员有权到合同设备生产车间及分包商生产车间实地了解生产情况，并提出对合同设备监造中发现的问题。

4.4　工厂（现场）验收

满足国家电网公司相关企业标准中关于工厂验收（现场验收）的规范。

附  录  B
（规范性附录）
站用交流电源系统原理接线图

图B.1  变电站采用非ATSE的低压配电屏接线示意图（推荐220kV变电站使用）

图B.2  变电站采用ATSE的低压配电屏接线示意图（推荐220kV变电站使用）

附  录  C
（规范性附录）
UPS参考配置容量及数量表

| 变电站电压等级 | UPS容量（kVA） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 运行方式 | 屏柜数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV | 5/8 | 交流单相输入、直流输入110V或220V | 台 | 2 | 分列/主从 | 2 |  |

附  录  D
（规范性附录）
UPS参考系统接线图

图D.1  UPS系统接线图1

图D.2  UPS系统接线图2

一体化电源系统技术规范

（直流分电屏）

专用部分

## 1　项目货物技术参数

投标人应认真逐项填写项目货物技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目货物需求值。如有差异，请填写技术偏差表。

表1　项目货物技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 |  | 单位 | 项目货物需求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电单元 | *交流输入电压 | V | 380±15% |  |
| 2 |  | *交流电源频率 | Hz | 50±5% |  |
| 3 |  | *输入功率因数 |  | ≥0.93 |  |
| 4 |  | *直流电压调节范围（110VDC/220VDC） | V | 99～143（DC 110V） 198～286（DC 220V） |  |
| 5 |  | *稳流精度 | % | ≤±1 |  |
| 6 |  | *稳压精度 |  | ≤±0.5% |  |
| 7 |  | *纹波系数 |  | ≤0.5% |  |
| 8 |  | *效率 |  | ≥90% |  |
| 9 |  | *噪声（距离装置1m处） | dB | ＜55 |  |
| 10 |  | *高频充电模块并联工作时输出电流不均衡度 | % | ＜±5 |  |
| 11 |  | 蓄电池寿命 | 年 | ≥10 |  |
| 12 | ATS | 额定电压 | V | 380/220 |  |
| 13 |  | 频率 | Hz | 50 |  |
| 14 |  | 相数 |  | 三相五线制 |  |
| 15 |  | 中性点接地方式 |  | 直接接地 |  |
| 16 |  | 水平母线额定电流 |  |  |  |
| 17 |  | 垂直母线额定电流 |  |  |  |
| 18 |  | 短时热稳定电流（有效值） | kA | ≥50 |  |
| 19 |  | 短时动稳定电流（峰值） | kA | ≥105 |  |
| 20 |  | 短时热稳定电流持续时间 | s | 1 |  |
| 21 |  | 1min工频耐受电压（有效值） | kV | 2.5 |  |
| 22 |  | 冷却方式 |  | 自冷 |  |
| 23 | 逆变电源 | *输入电压 | V | 二路 AC380V或AC220V DC 110V DC 220V |  |
| 24 |  | *输入交流电压频率 | Hz | 50±5% |  |
| 25 |  | 输出电压调节范围 | V | 220±3% |  |
| 26 | 逆变电源 | *输出波形 |  | 正弦波 |  |
| 27 |  | *效率 | % | ≥90 |  |
| 28 |  | *输出电压精度（稳态） | V | 220±3% |  |
| 29 |  | *输出电压精度（动态） | V | 负荷以0%～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms |  |
| 30 |  | *输出频率精度 | Hz | 50±0.5% |  |
| 31 |  | *同步范围 | Hz | 50±2% |  |
| 32 |  | *同步速度 | Hz/s | ≤1 |  |
| 33 |  | *谐波失真 |  | 总谐波含量≤3% |  |
| 34 |  | 负载功率因数范围 |  | 0.9（超前），－0.7（滞后） |  |
| 35 |  | 过载能力 |  | 125%额定值时可维持10min，150%额定值时可维持1min |  |
| 36 |  | 单机平均无故障时间（MTBF） | h | ＞100000 |  |
| 37 |  | 备用电源切换时间 | ms | ≤0 |  |
| 38 |  | *静态开关切换时间 | ms | ≤4 |  |
| 39 | 通信电源 | 输入额定电压 | V | DC110V或DC220V |  |
| 40 |  | *输出电压调节范围 | V | 48±10% |  |
| 41 |  | *稳压精度 |  | ≤±0.6% |  |
| 42 |  | 动态电压瞬变范围 |  | ＜5% |  |
| 43 |  | *浪涌电流 |  | ＜150% |  |
| 44 |  | *温度系数 |  | ≤0.02%/℃ |  |
| 45 |  | 纹波电压峰—峰值 | mV | ≤200 |  |
| 46 |  | *设备的平均无故障时间 | h | ≥30000 |  |
| 47 |  | *效率 | % | ≥90 |  |

注：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

## 2 工程概况

本期主控制室二次设备增加，原直流馈线屏内空开不能满足要求，本工程需新上1面直流分电屏。

## 3 项目货物组件材料配置表

表2　项目货物组件材料配置表

| 序号 | 项目货物需求 |  |  |  | 投标人（唯一确定）响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元件名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 型号、规格 | 数量 | 制造商 | 原产地 |
| 1 | 直流分电柜 | （以下设备为每面直流分电柜配置数量） 进线隔离开关50 A 4 个 220V直流馈线断路器 * 20 A 48 个 信号灯数量 48 个 报警及辅助接点数量 48 个 具有交流窜直流测记、报警功能的直流馈线接地选检装置 1 台；相关表计 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） 端子排及相关附件 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 | （以下设备为每套通信电源柜配置数量） 进线塑壳断路器开关50 A 4 个 （安装在原1、2#直流馈电屏或1、2#直流充电屏内） 电源端子排可接35mm2线缆及相关附件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 直流分电屏电源电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,2芯,ZC,22,普通 | 米 | 100 |  |  |  |  |

注：中标厂家应满足以上配置表要求，并与原厂家设备兼容达到用户使用的要求。

## 3　使用环境条件表

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 项 目 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 最高气温 | ℃ | ＋40 |  |
|  |  | 最低气温 | ℃ | －10 |  |
|  |  | 最大日温差 | ℃ | 25 |  |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 | % | ≤90 |  |
| 3 | 海拔高度 |  | m | ≤3000 |  |
| 4 | 抗振能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.3g |  |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 0.15g |  |