青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

220kV变电站计算机监控系统

技术规范

招标文件

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2023年4月

# 基于DL/T 860（IEC61850）标准
220kV变电站计算机监控系统采购标准
技术规范使用说明

1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分以及本规范使用说明。

2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人（项目单位）填写，更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动。

3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数，不允许投标人改动。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”，提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。

4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时，如与招标人要求有差异时，除填写“技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

5. 对于保护测控一体化装置，其保护部分的技术要求参见相关保护装置的技术规范。

# 基于DL/T 860（IEC61850）标准

220kV变电站计算机监控系统

技术规范

通用部分

# 目　　次

基于DL/T 860（IEC61850）标准220kV变电站计算机监控系统采购标准技术规范使用说明	383

1　总则	385

1.1　引言	385

1.2　供方职责	385

2　技术规范要求	385

2.1　使用环境条件	385

2.2　工作条件	386

2.3　标准和规范	387

2.4　技术性能要求	388

2.5　系统集成	399

2.6　屏体及其他要求	400

3　试验	400

3.1　工厂试验	400

3.2　现场验收试验	401

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造	402

4.1　技术服务	402

4.2　设计联络	403

4.3　工厂验收	404

附录A　计算机监控系统监控范围	406

A.1　模拟量	406

A.2　状态量	406

A.3　控制量	407

1　总则

1.1　引言

投标人应具有ISO 9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书，并具有AAA级资信等级证书，宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国家电网公司检验检测机构检验合格证书。提供的计算机监控系统装置应在国家或电力工业检验检测机构通过DL/T 860、动模试验、电磁兼容及型式试验。投标人应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》以及《国家电网公司输变电工程通用设备（2009年版）》，满足变电站无人值班的要求。招标方在技术规范书专用部分提出的要求投标人也应满足。

提供的产品应有省级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标人应提供设备近三年运行业绩表。

1.1.1　本规范书提出了对基于DL/T 860（IEC61850）标准的220kV变电站计算机监控系统的系统结构、技术参数、功能、试验等方面的技术要求。

1.1.2　本规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.1.3　如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有与本规范书要求不一致的地方，必须逐项在“投标人技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方，必须在“投标人技术差异表”中写明为“无差异”。

1.1.4　本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时按较高的标准执行。

1.1.5　本规范书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6　本规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7　本规范书中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2　供方职责

供方的工作范围将包括但不限于下列内容。

1.2.1　提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.2.2　提供国家或电力工业检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.2.3　提供设备安装、使用的说明书。

1.2.4　提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

1.2.5　提供图纸，制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.2.6　提供设备管理和运行所需有关资料。

1.2.7　所提供设备应发运到规定的目的地。

1.2.8　如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。

1.2.9　现场服务。

2　技术规范要求

2.1　使用环境条件

2.1.1　海拔

＜3000m。

2.1.2　环境温度（室内）

最高气温：45℃；

最低气温：－5℃；

最大日温差：25℃。

2.1.3　最大相对湿度

日平均：95%；

月平均：90%。

2.1.4　工作温度

间隔层设备：－25℃～55℃；

站控层设备：－5℃～45℃。

2.1.5　抗振能力

水平加速度：0.3g；垂直加速度：0.15g；同时作用。

2.1.6　安装方式

室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

开关场就地安装，为无屏蔽、无抗静电措施的室外空间。

2.2　工作条件

2.2.1　额定值

2.2.1.1　站控层

工作电源额定值：

1）	额定交流电压：220V；

2）	额定直流电压：110、220V；

3）	UPS电压：AC220V；

4）	额定交流频率：50Hz；

5）	网络设备采用DC110V/220V，计算机设备采用AC220V不间断电源。

2.2.1.2　间隔层

工作电源额定值：

1）	额定交流电压：220V；

2）	额定直流电压：110、220V；

3）	额定交流频率：50Hz；

4）	间隔层设备采用DC110V/220V，网络设备采用DC220V。

2.2.2　接地与隔离要求

计算机监控系统不设置单独的接地网，接地线与变电站主接地网连接。系统的机箱、机柜及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通信口之间的连接应有隔离措施。

2.2.3　电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，计算机监控系统间隔层装置不应误动作且满足技术指标要求。监控系统间隔层装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。监控系统间隔层装置的电磁兼容性能应达到表1的等级要求。

表1　计算机监控系统间隔层装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等 级 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 | 4级 |
| 2 | 辐射电磁场抗扰度 | GB/T 14598.9 | 3级 |
| 3 | 快速瞬变抗扰度 | GB/T 17626.5 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4 | 3级 |

表1（续）

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等 级 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | 4级 |
| 7 | 1MHz脉冲群抗扰度试验 | GB/T 14598.13 | 3级 |
| 8 | 阻尼震荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.10 | 5级 |
| 9 | 振荡波抗扰度 | GB/T 17626.12 | 2级（信号端口） |

2.2.4　电源的影响

1）	测控屏（柜）具备2路直流供电方式，支持手动或自动切换。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离开关，与装置安装在同一面屏（柜）上。

2）	直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数小于或等于5%时，装置应正确工作。

3）	拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

4）	各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80%时，装置的直流变换电源应能可靠自启动。

5）	当交流电源电压在80%～115%额定值范围内，谐波分量不大于5%，频率在47.5～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

2.3　标准和规范

计算机监控系统应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。表2为计算机监控系统设计遵循的主要标准。

表2　计算机监控系统设计遵循的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 2887 | 电子计算机场地通用规范 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检测规则 |
| GB/T 7261 | 继电器及装置基本试验方法 |
| GB/T 9813 | 微型计算机通用规范 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 13730 | 地区电网调度自动化系统 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14429 | 远动设备及系统 第1-3部分：总则 术语 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.3 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |

表2（续）

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 14598.9 | 电气继电器 第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 |
| GB/T 14598.17 | 电气继电器 第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB/T 14598.18 | 电气继电器 第22-5部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 14598.19 | 电气继电器 第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-工频抗扰度试验 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素） |
| GB/T 15532 | 计算机软件测试规范 |
| GB/T 16435.1 | 远动设备及系统 接口（电气特性） |
| GB/T 17463 | 远动设备及系统 第4部分：性能要求 |
| DL/T 451 | 循环式远动规约 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 621 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 630 | 交流采样远动终端技术条件 |
| DL/T 634.5101 | 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-104网络访问 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电站二次线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| Q/GDW 140 | 交流采样测量装置运行检验管理规程 |
| Q/GDW 213 | 变电站计算机监控系统工厂验收管理规程 |
| Q/GDW 214 | 变电站计算机监控系统现场验收管理规程 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |

2.4　技术性能要求

变电站计算机监控系统应采用符合DL/T 860（IEC61850）标准的体系结构，在技术先进、运行可靠的前提下，可采用电子式互感器与合并单元，其设备配置和功能要求应满足无人值班设计要求。

2.4.1　计算机监控系统配置

计算机监控系统宜采用分层、分布、开放式网络结构，由站控层、间隔层、过程层（可选）以及网络设备构成。站控层设备按变电站远景规模配置，间隔层和过程层设备按工程实际建设规模配置，但应考虑终期规模的应用。站控层设备布置在变电站主控制楼内的计算机室及主控制室内，间隔层设备分别布置在相应的继电器室内。过程层设备根据需要布置在配电装置现场或者相应的继电器室内。计算机监控系统安全防护应满足电力二次系统安全防护总体方案的要求。

2.4.1.1　系统设备配置

1）	站控层设备。

a）	主机兼操作员工作站。用于整个计算机监控系统的维护、管理，可完成数据库的定义、修	改，系统参数的定义、修改，报表的制作、修改及网络管理维护、系统诊断等工作；负责	收集、处理、存储站控层数据；作为计算机监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显	示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令	的解释和下达、闭锁逻辑功能、AVQC等。在进行维护和监控操作时应有可靠的登录保护。	根据变电站运行需要，主机兼操作员工作站可采用单机配置，也可按双机冗余配置。

b）	远动通信设备。应采用双套专用独立设备，无风扇设计，无硬盘，直采直送，通过专用通	道点对点方式以及站内的数据网接入设备向各级调度传送远动信息；

c）	防误工作站（可选）。根据变电站的防误闭锁方案，可选择配置防误工作站，通过防误工		作站实现对全站设备的防误操作闭锁功能。在防误工作站上可进行操作预演，可检验、打	印和传输操作票，并对一次设备实施防误强制闭锁。防误锁具按本期规模配置。

d）	智能接口设备（可选）。用于将站内智能设备的通讯协议转换为DL/T 860（IEC61850）标		准协议的转换终端，无风扇设计，无硬盘，该设备为专用设备。设备组屏（柜）布置；

e）	打印机。配置激光打印机（A3、A4幅面任选）。用于打印事件、报警信号、报表等。打印	机应具有网络打印功能。

f）	音响报警装置。由工作站驱动音响报警，音量可调。

g）	网络分析仪（可选）。网络分析仪、记录仪独立组1面屏。

2）	网络设备。

a）	网络交换机。网络交换机网络传输速率大于或等于100Mbit/s，构成分布式高速工业级双	以太网，应经过国家或电力工业检验测试中心检测，支持交流、直流供电，电口和光口数	量应满足变电站应用要求。

网络交换机的所有光口必须是交换机本身内置光纤端口，不应采用外接光电转换器。网络	交换机可采用表3中几种接口型式。

表3  接  口  型  式

| 介 质 | 速率（Mbit/s） | 接 口 型 式 |
| --- | --- | --- |
| 单/多模光纤 | 100 | ST口 |
| 单/多模光纤 | 100 | SC口 |
| 单/多模光纤 | 1000 | LC口 |
| 双绞线 | 100/1000 | RJ45口 |

网络交换机应具有网络管理功能，且全站宜采用同一品牌的网络交换机。

b）	其他网络设备。包括光/电转换器，接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光	缆等。

3）	间隔层设备。

a）	I/O测控装置。I/O测控装置具有状态量采集、交流采样及测量、防误闭锁、同期检测、就	地断路器紧急操作和单接线状态及数字显示等功能，对全站运行设备的信息进行采集、转	换、处理和传送。I/O测控装置还应配置有“就地/远方”切换开关。

I/O测控装置的配置原则为开关电气设备按每个电气单元配置，母线单元按每段母线单独	配置，公用单元单独配置。主变压器单元按各侧电压等级单独配置，本体单独配置。

35kV及以下母线、分段测控装置可单独配置，也可按保护测控一体化装置配置，就地布		置在35kV及以下开关柜上，保护测控一体化装置具体技术要求见保护装置招标文件技术	规范范本。

b）	间隔层网络设备：网络交换机网络传输速率大于或等于100Mbit/s，构成分布式高速工业	级双以太网，应经过国家或者电力工业检验测试中心检测，支持交流、直流供电，电口和	光口数量应满足变电站应用要求。设备组屏（柜）布置。

4）	过程层设备。

能终端、合并单元及智能一次设备接口等。可完成变电站断路器、隔离开关的信号采集、处理和控制，以及互感器采样值信息的采集和处理。

2.4.1.2　系统网络结构

计算机监控系统应采用双以太网。站控层网络负责实现站控层设备之间以及与间隔层网络的通信，可传输MMS报文与GOOSE报文；间隔层网络负责实现间隔层设备之间、相邻间隔以及站控层网络的通信可传输MMS报文、GOOSE报文与采样值。在站控层及网络失效的情况下，间隔层应能独立完成就地数据采集和控制功能。

2.4.1.3　计算机监控系统硬件要求

计算机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构。

所有设备部件均应采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便。

I/O测控装置应满足工业级标准，采用模块化、标准化设计，容易维护更换，允许带电插拔，任何一个模块故障检修时，应不影响其他模块的正常工作。应有自检及自诊断功能，异常及交、直流消失等应有告警信号，装置本身也应有LED状态信号指示。所有I/O测控装置的部件在输入、输出回路上都必须具有电气隔离措施。

一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其他单元。

计算机监控系统站控层与间隔层的通信介质应为光缆或双屏蔽双绞线，室内设备之间采用双屏蔽双绞线通信，需穿越室外电缆沟的通信媒介则采用光缆。光缆应有外保护层，能承受一定的机械应力。

2.4.1.4　计算机监控系统软件要求

1）	计算机监控系统的软件包括操作系统、数据库和应用软件等，应采用成熟稳定的、标准版本的工业软件，有软件许可，软件配置应满足开放式系统要求，由实时多任务操作系统、支持软件及监控应用软件组成，采用模块化结构，具有实时性、可靠性、适应性、可扩充性及可维护性。站控层主机操作系统应采用Unix或Linux等安全性较高的操作系统。

2）	应采用成熟稳定的操作系统软件，有软件许可，它应包括操作系统生成包、诊断系统和各种软件维护工具。操作系统能防止数据文件丢失或损坏，支持系统生成及用户程序装入，支持虚拟存储，能有效管理多种外部设备。

3）	数据库的规模应能满足计算机监控系统基本功能所需的全部数据的需求，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能指标的要求。数据库应用软件应具有实时性，能对数据库进行快速访问；同时具有可维护性及可恢复性。对数据库的修改，应设置操作权限，并记录用户名、修改时间、修改前的内容等详细信息。

4）	应采用系统组态软件用于数据生成、图形与报表编辑等数据库建模与系统维护操作。应满足系统各项功能的要求，为用户提供交互式的、面向对象的、方便灵活的、易于掌握的、多样化的组态工具，宜提供一些类似宏命令的编程手段和多种实用函数，以便扩展组态软件的功能。用户能很方便的对图形、曲线、报表、报文进行在线生成、修改；所有应用面均应汉化，用户可在画面上定义数据库和各种数据集的动态数据和各种动态字符、矢量汉字。

5）	应用软件应采用模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩充性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其他软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立。由于各种原因造成硬盘空间不足，不得影响系统的实时控制功能。

6）	网络系统应采用成熟可靠软件，管理各个工作站和就地控制单元相互之间的数据通信，保证它们的有效传送、不丢失。

7）	当某种功能运行不正常时，不应影响其他功能的运行。

2.4.2　计算机监控系统功能

2.4.2.1　数据采集和处理

计算机监控系统通过I/O测控装置实时采集模拟量、状态量等信息量；通过公共接口设备接受来自其他通信装置的数据。

对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。

I/O数据采集单元输入量额定值：

TA二次额定电流：1、5A；

TV二次额定电压：100V（线电压），100V/（相电压）；

特殊量输入：4～20mA，DC 0～±5V。

1）	采集信号的类型

采集信号的类型分为模拟量、状态量（开关量）。

a）	模拟量包括电流、电压、变压器挡位、有功功率、无功功率、频率、功率因数和温度量等。

b）	状态量（开关量）包括断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、一次设备的告警信号、	继电保护和安全自动装置的动作及告警信号、运行监视信号、变压器调压分接头位置信	号等。

2）	信号输入方式。

a）	模拟量输入。可以通过以下两种方式接入。

方案1：采用交流采样，A/D转换位数大于或等于14位，采样精度不低于0.2级；输入TA、	TV二次值，计算i、u、o、q、f、cosφ。交流采样频率大于或等于32点/周，应能采集到	13次谐波分量；

方案2：通过合并单元获得SMV值。

间隔层其他电气量中的直流电压、温度通过变送器输入，可接入的变送器输出为4～20mA、	DC 0～±5V。

b）	状态量（开关量）输入。

方案1：通过外部无源接点输入，断路器、隔离开关、接地开关（手车位置）等取双位置		接点信号；

方案2：通过智能终端采集断路器、隔离开关等的信号。计算机监控系统主机通过MMS		网络获得这些数据。

c）	保护信号的输入。

方案1：重要的保护动作、装置故障信号等通过无源接点输入；其余保护信号通过以太网		接口或串口与计算机监控系统相连，或通过继电保护及故障信息管理子站获得各类保护	信息；

方案2：站控层设备直接通过MMS网采集保护信息。

d）	智能接口设备。计算机监控系统的智能接口设备采用数据通信方式收集各类信息，负责直	流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置及主要设备在线监测系统等子系统的接入，	其容量及接口数量应满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足	终期要求。

3）	数据处理。

a）	模拟量处理。实时采集数据并进行相应转换、滤波及数据库更新等。

b）	状态量处理。实时采集状态量并进行滤波及数据库更新等。

数据应按照DL/T 860（IEC61850）标准的要求加入相应的品质位，如检修态等。

4）	测控装置应支持取代功能。

2.4.2.2　数据库的建立与维护

1）	数据库的建立。

a）	实时数据库。存储计算机监控系统采集的实时数据，其数值应根据运行工况的实时变化而	不断更新，记录被监控设备的当前状态。

b）	历史数据库。对于需要长期保存的重要数据将存放在历史数据库中。应提供通用数据库，	记录周期为1min～1h可调。历史数据应能够在线滚动存储1年，无需人工干预。所有的		历史数据应能够转存到光盘或磁带等大容量存储设备上作为长期存档。对于状态量变位、	事件、模拟量越限等信息，应按时间顺序分类保存在历史事件库中，保存时间可由用户自	定义为几个月、几年等。

2）	数据库的维护。

a）	数据库应便于扩充和维护，应保证数据的一致性、安全性；可在线修改或离线生成数据库；	用人—机交互方式对数据库中的各个数据项进行修改和增删。可修改的主要内容有：各数	据项的编号，各数据项的文字描述，对状态量的状态描述，各输入量报警处理的定义，模	拟量的各种限值，模拟量的采集周期，模拟量越限处理的超越定值，模拟量转换的计算系	数，状态量状态正常、异常的定义，电能量计算的各种参数，输出控制的各种参数，对多	个状态量的逻辑运算定义等。

b）	可方便地交互式查询和调用。

2.4.2.3　调节与控制

计算机监控系统宜支持顺序控制操作。

1）	自动调节。电压—无功自动调节，由站内操作员工作站或远方控制中心设定其投入/退出。计算机监控系统实时监测变电站的运行状况，并结合设定的各种参数进行判断计算后，根据调度下达的电压曲线或根据AVQC控制策略自动对电容器或电抗器断路器发出投入或切除的指令，从而控制电容器、电抗器等无功设备的投运或停运或调节主变压器分接头，实现对控制目标值——电网电压和无功的自动调节和闭环控制，使其在允许的范围内变化。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。AVQC功能在站级计算机监控系统中用软件实现，采集的实时信息均可作判据，该软件的逻辑功能包括：闭锁逻辑（状态量、模拟量），控制策略，提示信息输出功能，整定及统计功能等。

调节操作均应生成报告。正常执行的报告内容有：操作前的控制目标值、操作时间及操作内容、操作后的控制目标值。控制操作异常的报告内容有：操作时间、操作内容、引起异常的原因、是否由操作员进行人工处理等。另外，当控制功能被停止或启动时也应产生报告。

2）	操作控制。操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。计算机监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员在操作员工作站上实施监护，避免误操作。

操作控制分为四级：

第一级控制，设备就地检修控制。具有最高优先级的控制权。当操作人员将就地设备的远方/就地切换开关放在就地位置时，将闭锁所有其他控制功能，只能进行现场操作。

第二级控制，间隔层后备控制。其与第三级控制的切换在间隔层完成。

第三级控制，站控层控制。该级控制在操作员工作站上完成，具有远方/站控层的切换。

第四级控制，远方控制，优先级最低。

原则上间隔层控制和设备就地控制作为后备操作或检修操作手段。为防止误操作，在任何控制方式下都需采用分步操作，即选择、返校、执行，并在站级层设置操作员、监护员口令及线路代码，以确保操作的安全性和正确性。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。同一时间只允许一种控制方式有效。

纳入控制的设备有：

a）	220、110、35kV及以下断路器；

b）	220、110kV隔离开关及接地开关，35kV及以下隔离开关及带电动机构的接地开关；

c）	站用电380V断路器；

d）	主变压器分接头；

e）	变压器中性点接地开关；

f）	继电保护装置的远方复归及远方投退连接片（可选）。

3）	计算机监控系统的控制输出

方案1：接点输出。

控制输出的接点为无源接点，接点的容量对直流为110V（220V）、5A，对交流为220V、5A。

a）	对220kV和110kV所有断路器的控制输出：1个独立的合闸接点和2个独立的跳闸接点。

b）	对35kV及以下所有断路器的控制输出：1个独立的合闸接点和1个独立的跳闸接点。

c）	对于遥控隔离开关（220kV隔离开关及其接地开关、110kV隔离开关及接地开关、35kV		及以下隔离开关及带电动机构的接地开关）的控制输出：1个独立的合闸接点、1个独立		的跳闸接点和1个独立的闭锁接点。合闸、跳闸输出，均应通过计算机监控系统闭锁逻辑	判断。闭锁接点应能实时正确反映隔离开关的闭锁状态，当满足相关闭锁条件，允许对该	隔离开关进行操作时，该闭锁输出接点闭合，以接通电动操动机构的控制电源回路；且该	接点应能长期保持，直到闭锁条件不满足时，该接点断开以切断电动操动机构的控制电源。

d）	对于手动隔离开关的就地操作输出：1个独立的闭锁接点。闭锁接点应能实时正确反映手	动隔离开关的闭锁状态，当满足相关闭锁条件，允许对该手动隔离开关进行操作时，该闭	锁输出接点闭合，以接通手动隔离开关配置的电磁锁回路，且该接点应能长期保持。

方案2：GOOSE输出

控制输出GOOSE报文，通过网络实现智能一次设备或采用智能终端方式的断路器、电动隔离开关和接地隔离开关操作。

2.4.2.4　防误闭锁

应具备全站防误闭锁功能。应具有防止误拉、合断路器；防止带负荷拉、合隔离开关；防止带电挂接地线；防止带地线送电；防止误入带电间隔的功能（五防）。

1）	防误闭锁方案。变电站的防误操作闭锁可采用以下三种方案：

方案一：通过计算机监控系统的逻辑闭锁软件实现全站的防误操作闭锁功能，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案二：计算机监控系统设置防误工作站。远方操作时通过防误工作站实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案三：配置独立于计算机监控系统的的专用微机防误系统。远方操作时通过专用微机防误系统实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。专用微机防误系统与变电站计算机监控系统应共享采集的各种实时数据，不应独立采集信息。

本间隔的闭锁可以由电气闭锁实现，也可采用能相互通信的间隔层测控装置实现。

在变电站采用GIS或HGIS设备的情况下，防误操作闭锁功能宜采用方案一。

方案一与方案二的具体要求，参见《变电站防误闭锁系统通用技术规范》。

2）	设备功能要求。

a）	采用计算机监控系统逻辑闭锁防止电气误操作的要求。在站级控制层和间隔级I/O测控装	置应具有实现全站电气防误操作的功能，该功能模块对运行人员的电气设备操作步骤进行	监测、判断和分析，以确定该操作是否正确。若发生不正确操作，应对该操作进行闭锁，	并打印显示信息。在站控层无法工作时，间隔层应能实现全站断路器和隔离开关的控制联	闭锁。

当进行测控装置校验、保护校验、断路器检修等工作时，应能利用“检修挂牌”禁止计算	机监控系统对此断路器进行遥控操作，并屏蔽该回路的报警，其试验数据应进入“检修记	录库”。当一次设备运行而自动化装置需要进行维护、校验或修改程序时，应能利用“闭		锁挂牌”闭锁计算机监控系统对所有设备进行遥控操作。

运行人员在设备现场挂、拆接地线时，应在“一次系统接线图”上对应设置、拆除模拟接	地线，以保持两者状态一致。在设备上挂拆接地线，设有联闭锁软件，即该模拟接地线挂	拆参与闭锁判断。所有设置、拆除模拟接地线，均通过口令校验后方可执行。

b）	采用防误工作站防止电气误操作的要求。功能要求与电脑钥匙以及锁具的技术要求参见	《变电站防误闭锁系统通用技术规范》相关部分。

锁具设置要求为站内可操作（电动、手动）的高压电气设备须加装锁具（电编码锁、机械	编码锁），数量应满足现场实际需要。隔离开关、接地刀、临时接地线、网门、遮栏门等		采用电编码锁或挂锁式机械编码锁进行闭锁。锁具的具体数量见本规范书专用部分。

3）	其他要求。闭锁逻辑应经运行单位确认，闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求，修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

2.4.2.5　同期

220kV断路器及110kV断路器均为同期检测点。计算机监控系统应能实现同期检测及操作。合闸检测分为检无压合闸和检同期合闸。同期检测部件（位于间隔层）检测来自断路器两侧的母线TV及线路TV的输入电压的幅度、相角及频率的瞬时值，实行自动同期捕捉合闸。计算机监控系统应能根据电气接线状态，自动选择同期检测的对象，同时应具有检测TV断线的功能，防止有压作无压合闸处理。

过层程采用智能终端时，针对双母线接线，同期电压分别来自I母和II母单相电压以及本间隔的电压，测控装置经母线刀闸位置判断后进行同期，母线刀闸位置由测控装置从GOOSE网络获取。

2.4.2.6　报警处理

计算机监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。

1）	事故报警。事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），操作员工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。

第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

2）	预告报警。预告报警发生时，除不向远方发送信息外，其处理方式与上述事故报警处理相同（音响和提示信息颜色应区别于事故报警）。部分预告信号应具有延时触发功能。

3）	对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

4）	断路器事故跳闸到指定次数或断路器拉闸到指定次数，应推出报警信息，提示用户检修。

5）	应具备MMS网络通信状态和GOOSE网络通信状态异常告警。

6）	具备交换机的网络管理（SNMP）和工作状态监视功能。

2.4.2.7　事件顺序记录

当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、断路器跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控装置小于或等于1ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。事故追忆范围为事故前1min到事故后2min的所有相关运行数据，采样周期与实时系统采样周期一致。系统可生成事故追忆表，可以实现重演及显示、打印方式输出。

2.4.2.8　画面生成及显示

系统应具有电网网络拓扑分析功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应能存储，并能以JPEG、BMP、GIF等图形格式输出。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或操作员工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室操作员工作站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

1）	画面显示内容。

a）	全站电气主接线图（若幅面太大时可用漫游或缩放方式）；

b）	分区及单元接线图；

c）	实时及历史曲线显示；

d）	棒图（电压和负荷监视）；

e）	间隔单元及全站报警显示图；

f）	计算机监控系统配置及运行工况图；

g）	保护配置图；

h）	直流系统图；

i）	站用电系统图；

j）	报告显示（包括报警、事故和常规运行数据）；

k）	表格显示（如设备运行参数表、各种报表等）；

l）	操作票显示；

m）	日历、时间和安全运行天数显示；

n）	网络监视画面（交换机运行工况，MMS和GOOSE通信运行状态）；

o）	测控保护装置的连接片状态。

2）	输出方式及要求。

a）	电气主接线图中应包括电气量实时值，设备运行状态、潮流方向，断路器、隔离刀闸、地	刀位置，“就地/远方”转换开关位置等；

b）	画面上显示的文字应为中文；

c）	图形和曲线可储存及硬拷贝；

d）	用户可生成、制作、修改图形，在一个工作站上制作的图形可送往其他工作站；

e）	电压棒图及曲线的时标刻度、采样周期可由用户选择；

f）	每幅图形均标注有日历时间；

g）	图形中所缺数据可人工置入。

2.4.2.9　在线计算及制表

1）	在线计算。

a）	系统应向操作人员提供方便的实时计算功能；

b）	应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、	电量分时累计等计算功能；

c）	供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并	把计算结果返送数据库；

d）	计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查；

e）	应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行	计算。

2）	报表。

计算机监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表包括：

a）	实时值表；

b）	正点值表；

c）	开关站负荷运行日志表（值班表）；

d）	电能量数据统计表；

e）	事件顺序记录一览表；

f）	报警记录一览表；

g）	微机保护配置定值一览表；

h）	主要设备参数表；

i）	自诊断报告；

j）	其他运行需要的报表。

3）	输出方式及要求。

a）	实时及定时显示；

b）	召唤及定时打印；

c）	生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少；

d）	报表应使用汉字；

e）	报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。

2.4.2.10　远动功能

1）	远动通信设备。计算机监控系统的远动通信设备应采用双套专用独立设备（无硬盘无风扇的专用装置），支持双路供电，具有两种工作模式：

模式1：双机并行工作方式向调度端同时传送远动信息。

模式2：双机主备模式运行，并具有无扰动切换（切换远动通信设备、切通道）功能。

远动通信设备应直接从间隔层测控装置获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送。远动通信设备具有远动数据处理、规约转换及通信功能，满足调度自动化的要求，并具有串口输出和网络口输出能力，能同时适应通过专线通道和调度数据网通道与各级调度端主站系统通信的要求。

2）	通信规约。计算机监控系统应能采用DL/T 634.5104—2002规约与调度端网络通信，并支持采用DL/T 634.5101—2002、DL/T 451—1991规约与调度端专线通信。

3）	远动功能要求。计算机监控系统应能够同时和多个控制中心进行数据通信，且能对通道状态进行监视。为保证远程通信的可靠，MODEM应具有手动/自动切换功能。

计算机监控系统应能正确接收、处理、执行相关控制中心的遥控命令，但同一时刻只能执行一个主站的控制命令。

远动通信设备具有进行软件组态、参数修改等维护功能。

4）	需要向远方调度中心传送的实时信息。

a）	模拟量。各电压等级线路的电流、有功功率、无功功率，变压器各侧的电流、有功功率、	无功功率，所采集的各母线电压及频率，母联断路器和分段断路器电流，35kV及以下电		容、电抗无功功率，主变压器油温等。

b）	状态量。全部断路器位置信号，全部隔离开关位置信号，主变压器保护、母线保护、线路	保护动作信号，断路器重合闸、失灵保护动作信号，变电站事故总信号，变压器分接头位	置信号等。

远动通信设备的工作模式、与调度主站的连接数量、方式、通信规约见本规范书专用部分。

2.4.2.11　时间同步

计算机监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时（对时）信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。站控层设备宜采用网络对时方式，间隔层和过程层设备宜采用IRIG-B、1pps对时方式。

2.4.2.12　人—机联系

人—机联系是值班员与计算机对话的窗口，值班员可借助鼠标或键盘方便地在屏幕上与计算机对话。人—机联系包括：

1）	调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；

2）	发出操作控制命令；

3）	数据库定义和修改；

4）	各种应用程序的参数定义和修改；

5）	查看历史数值以及各项定值；

6）	图形及报表的生成、修改、打印；

7）	报警确认，报警点的退出/恢复；

8）	操作票的显示、在线编辑和打印；

9）	日期和时钟的设置；

10）运行文件的编辑、制作；

11）主接线图人工置数功能；

12）主接线图人工置位功能；

13）计算机监控系统主机上应有系统硬件设备配置图，该配置图能反映所有连接进系统的硬件设备的运行状态；

14）主接线图人工取代功能；

15）若采用顺序控制操作，应具备顺序控制操作界面，该操作界面宜具备顺序控制操作票的显示、在线编辑和打印等功能。

2.4.2.13　系统自诊断和自恢复

远方或变电站负责管理系统的工程师可通过工程师工作站对整个计算机监控系统的所有设备进行的诊断、管理、维护、扩充等工作。系统应具有可维护性，容错能力及远方登录服务功能。

系统应具有自诊断和自恢复的功能。系统应具有自监测的功能，应提供相应的软件给操作人员，使其能对计算机系统的安全与稳定进行在线监测。系统应能够在线诊断系统硬件、软件及网络的运行情况，一旦发生异常或故障应立即发出告警信号并提供相关信息。应具有看门狗和电源监测硬件，系统在软件死锁、硬件出错或电源掉电时，能够自动保护实时数据库。在故障排除后，能够重新启动并自动恢复正常的运行。某个设备的换修和故障，应不会影响其他设备的正常运行。

2.4.2.14　与其他设备的通信接口

其他智能设备主要包括直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置、电能计量装置及主要设备在线监测系统等。计算机监控系统智能接口设备采用数据通信方式收集各类信息，经过规约转换为符合DL/T 860（IEC61850）标准的信息后通过以太网传送至计算机监控系统主机。

2.4.2.15　运行管理

计算机监控系统根据运行要求，可实现如下各种管理功能：

1）	事故分析检索。对突发事件所产生的大量报警信号进行分类检索。

2）	操作票。根据运行要求开列操作票、进行预演，并能进行纠错与提示。

3）	模拟操作。提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的实际预演。

4）	管理功能应满足用户要求，适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。

5）	测控装置宜具有当地维护、校验接口，满足交流采样运行检验管理的要求。

2.4.2.16　网络记录分析

网络记录分析设备应具备存储站内网络通信与主站通信的带时标的完整通信报文的功能。具备故障报文统计定位和应用报文统计定位功能，故障报文分析包括TCP/IP链路建立与中断、报文校验错误、单报文不完整、报文时序错、通信中断和控制过程不完整以及报文与标准规约不符合性错误等；应用报文分析包括初始化、遥信、遥测、控制、GOOSE、MMS和SMV等报文查询解析定位功能。能够直观显示通信规约整个过程，具备显示分析报文的类型、报文内容，跟随报文给出明确的报文分析结果等功能；能够根据逻辑通道、时间等关键字对报文内容进行单个或组合条件查询。其性能指标要求如下：

1）	时钟同步误差小于1ms；

2）	报文记录数据分辨率小于或等于1ms；

3）	报文记录数据完整率100%；

4）	所支持记录串口数量大于或等于6；

5）	所支持记录MMS侦听端口数大于或等于8；

6）	所支持记录GOOSE侦听端口数大于或等于4。

2.4.3　系统性能指标

计算机监控系统至少应满足以下性能指标要求：

1）	电流量、电压量测量误差小于或等于0.2%，有功功率、无功功率测量误差小于或等于0.5%；

2）	电网频率测量误差小于或等于0.01Hz；

3）	模拟量越死区传送整定最小值大于或等于0.1%（额定值），并逐点可调；

4）	事件顺序记录分辨率（SOE）：间隔层测控装置小于或等于1ms；

5）	模拟量越死区传送时间（至站控层）小于或等于2s；

6）	状态量变位传送时间（至站控层）小于或等于s；

7）	模拟量信息响应时间（从I/O输入端至远动通信设备出口）小于或等于3s；

8）	状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信设备出口）小于或等于2s；

9）	控制执行命令从生成到输出的时间小于或等于1s；

10）控制操作正确率为100%；

11）站控层平均无故障间隔时间（MTBF）大于或等于20 000h，间隔级测控装置平均无故障间隔时间大于或等于30 000h；

12）站控层各工作站的CPU平均负荷率。正常时（任意30min内）小于或等于30%，电力系统故障（10s内）小于或等于50%；

13）网络平均负荷率：正常时（任意30min内）小于或等于20%，电力系统故障（10s内）小于或等于40%；

14）模数转换分辨率大于或等于14位；

15）画面整幅调用响应时间：实时画面小于或等于1s，其他画面小于或等于2s；

16）画面实时数据刷新周期小于或等于3s；

17）实时数据库容量：模拟量大于或等于2000点，状态量大于或等于5000点，遥控大于或等于500点，计算量大于或等于2000点；

18）历史数据库存储容量：历史曲线采样间隔为1～30min（可调），历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间大于或等于2年，历史趋势曲线大于或等于300条。

2.4.4　I/O测控装置通信接口

方案1：具备2个GOOSE专用网口和2个MMS专用网口。

方案2：具备2个网口（GOOSE和MMS合用）。

2.5　系统集成

2.5.1　系统集成工作范围和职责

1）	完成全站IED设备之间的联调工作，确保全站IED设备之间实现互操作。

2）	完成IED设备实例配置描述文件（CID文件）的制作工作和变电站二次系统整体参数化配置文件（SCD文件）的制作和备份工作。根据技术规范书专用部分系统接线图完成全站SSD文件的生成。

3）	完成整个变电站自动化系统网络配置，包括全站的站控层、间隔层和过程层网络，即完成MMS网络、GOOSE网络和SMV网络的整体配置。

4）	提供符合DL/T 860（IEC61850）标准的客户端软件支持读取变电站的装置配置和装置的取代操作，便于信息的读取和联闭锁调试。

5）	完成其他与集成相关的工作内容。

2.5.2　配置文件

DL/T 860（IEC61850）配置文件以兼容的方式，在不同厂家提供的IED配置工具和系统配置工具间交换智能电子设备能力描述和变电站自动化系统描述。系统应具备的配置文件包括：ICD文件、SSD文件、SCD文件、CID文件。

DL/T 860（IEC61850）配置工具分为SCD配置工具和装置配置工具，配置工具能对导入导出的配置文件进行一致性检查，生成的配置文件能通过SCL的schema验证，并生成和维护配置文件的版本号和修订版本号。

SCD配置工具负责生成和维护SCD文件，支持导入SSD和ICD文件。SCD配置工具需要能够完成全站的IED实例的配置，信号描述信息的配置，通信网络和通信参数的配置，IED间的GOOSE信号连线的配置，以及对一次系统和IED的关联关系的配置。SCD配置工具应能导出全站SCD配置文件。SCD配置工具需要具有ICD文件增量更新的导入功能。

装置配置工具负责生成和维护装置ICD文件，并支持从全站SCD文件中提取装置需要的装置实例配置信息、GOOSE配置等信息，并能下装配置数据到装置。装置配置工具提取的配置数据不应再经过任何人工的修改，而能直接下装到装置中运行。装置配置工具应至少支持SCD配置工具进行以下实例配置：通信参数，如通信子网配置、网络IP地址、网关地址等；IED名称；GOOSE配置，如GOOSE控制块、GOOSE数据集、GOOSE通信地址等；DOI实例值配置、数据集和报告的实例配置。同一厂商应保证其各类型装置ICD文件的数据模板DataTypeTemplates的一致性。

当配置数据修改时，为实现全站配置统一管理，按如下原则处理：如果只是装置私有功能数据的修改，则直接由装置配置工具修改后下装；如果是系统组态实例化数据的修改，则由系统配置工具统一修改，然后生成新的SCD文件，由装置配置工具导入后进行下装；如果是装置ICD模板数据的修改，则由装置配置工具生成新的ICD文件，系统配置工具导入后进行新的实例配置，生成新的SCD文件，再由装置配置工具导入后进行下装。要求SCD配置工具和后台、远动系统能够处理增量数据的更新。

SCD工具对配置文件的管理能够满足变电站扩建过程中数据管理的要求，对于已经运行的装置应能有效保护其配置信息不受修改。

应根据间隔层装置（全站所有的测控、保护、智能终端、合并单元）的ICD文件生成全站SCD文件，并由后台监控、远动、保护子站依据SCD文件配置工具直接生成数据库，不允许二次修改。

系统配置工具和装置配置工具要求界面人性化，使用方便。并免费提供多套系统配置工具和装置配置工具软件及序列号。

2.6　屏体及其他要求

2.6.1　屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

2.6.2　内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA、TV和跳闸回路的截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

2.6.3　所有端子采用额定值为1000V、10A，压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正、负极不应布置在相邻的端子上。

屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式（跳闸回路端子应不少于6个连接端子），以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。断路器的跳闸及合闸回路不能接在相邻端子上。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

2.6.4　屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于维护、运行监视和操作。

2.6.5　屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

2.6.6　屏柜所有空气开关应设在门外。

2.6.7　柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

2.6.8　对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

2.6.9　户外布置屏柜要求：柜体防护等级IP54级，选用高强度钢组合结构，采用亚光不锈钢或不锈钢喷漆，其壁厚不小于2mm，并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。正面设有可靠接地的绞接门并具有把手及门锁。门上方应设置防雨檐。门上应设有透明窗，以监视内部的掉牌和指示器。柜底部应有可开启或敲落的孔洞，以便使所需要的电缆进入柜内。柜内下方应设有接地铜排和端子，接地铜排的规格为25×4mm2，接地端子为压接型。接地铜排应方便引出与屏蔽铜网连接。柜体尺寸根据实际设备容量来定，其余要求同户内柜体。

3　试验

3.1　工厂试验

3.1.1　为保证工程进度，确保系统满足标书的性能指标要求，买方将保留参加卖方的工厂试验的权利，卖方应予配合。

3.1.2　工厂应提供试验所需的测试设备，试验应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验及系统指标试验（遵守变电站计算机监控系统工厂验收管理规程），应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

1）	I/O单元的性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）。测控设备上应可以方便地观察到测量结果，测量结果的输出也应使用标准规约；同时也要考虑可以方便地实施状态量的传动试验。

2）	屏柜试验（包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等）。

3）	系统功能试验（包括标书描述的各项功能检查）。

4）	电气联锁试验（卖方应模拟变电站一次主接线来验证电气联锁逻辑的实现）。

5）	系统CPU和网络负荷率试验。

6）	时钟同步系统对时精度试验。

7）	事件顺序记录的分辨率试验。

8）	与调度端的通信模拟试验。

9）	与保护装置及其他通信设备的通信模拟试验。

10）网络加载试验、网络雪崩试验与网络风暴试验。

11）根据实际系统经双方协商认为需进行的试验。

3.1.3　在工厂试验期间，卖方应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括但不限于以下项目：

1）	设备的编号、数量和出厂序号；

2）	试验日期和试验地点；

3）	试验条件（包括环境温度、湿度、试验电源等）；

4）	试验方法和试验仪器仪表（对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度）；

5）	试验依据的标准，如为厂家标准，应提交标准文本供买方确认，是否满足标书要求；

6）	试验结果，包括试验数据、试验点、打印数据和示波器图形等；

7）	试验者和审批者的签名。

3.1.3　卖方完成工厂试验后，应及时通知买方，以便安排工厂验收试验。

3.2　现场验收试验

3.2.1　现场验收试验的时间和条件由买方根据现场安装和调试的进度确定。卖方有责任指导和配合买方完成现场安装和调试的各项工作，并应负责培训买方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

3.2.2　现场验收有在正常运行条件下进行，也有对事故条件的模拟。

3.2.3　现场验收主要目的是检验系统与变电站的一次系统及其他设备的配合（遵守变电站计算机监控系统现场验收管理规程），试验项目主要包括但不限于下列项目：

1）	I/O单元的性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）；

2）	电气联锁试验（卖方应模拟变电站一次主接线来验证电气联锁逻辑的实现）；

3）	远动通信设备双机主备切换试验；

4）	系统CPU和网络负荷率试验；

5）	时钟同步系统对时精度试验；

6）	事件顺序记录的分辨率试验；

7）	与调度端的通信联调试验；

8）	与保护装置及其他通信设备的通信联调试验；

9）	所有人机接口功能演示、应用软件的运行演示、画面完备性检查、响应时间和刷新周期测试；

10）告警系统测试（包括系统自诊断异常告警，与站内其他设备配合进行）；

11）系统自诊断测试。

3.2.4　在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备，卖方应免费予以更换。对所有备品备件应加电投入运行，有故障的备品备件由卖方负责免费更换。

4　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

4.1　技术服务

4.1.1　项目管理

合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

4.1.2　技术文件

4.1.2.1　卖方在订货前提供一般性资料

如：鉴定证书、报价书、系统原理图和主要技术参数、产品质量的有效检验合格证、典型说明书、屏布置图。

4.1.2.2　卖方在技术协议签订后应提供资料

在技术协议签订后14天内，卖方向买方和设计院提供下列技术文件各1份以供确认。

1）	计算机监控系统的接线图、I/O测控装置屏屏面布置图及说明。

2）	各套装置的方框原理图及其说明，各套装置及其元件的原理接线及动作原理说明。

3）	I/O测控装置原理接线图及其说明（包括手动控制回路、操作原理接线、电气闭锁原理接线等）。

4）	设备布置和安装接线图，包括设备尺寸和安装尺寸，光纤网络设备的连接及其安装等。

5）	监控屏背面接线图。

6）	设备内部接线及其说明。

7）	设备连接的端子排图包括与买方设备接口的端子排。

8）	计算机监控系统的所有设备清单，包括设备型号、技术参数、性能数据及参数。

9）	计算机监控系统各种硬件的配置说明书，系统监控与操作功能规范书。

10）计算机监控系统各种软件的说明书。

11）卖方应提供与调度控制中心、继电保护设备的接口配置和规约开发的技术规范。

12）监控I/O信息表、远动I/O信息表（包括点号及地址）。

13）AVQC的技术资料。

14）计算机监控系统主机的DL/T 860（IEC61850）模型一致性说明文档，主协议一致性说明文档，协议实现之外信息的说明文。

15）卖方认为必须提供的图纸和说明。在收到买方最终认可图纸前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独承担。生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

4.1.2.3　卖方在收到确认意见后应提供资料

设计院在收到图纸后2周内返回主要确认意见，卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计院对卖方图纸的其他确认权限，而买方不需承担额外费用。买方可根据需要确定召开设计联络会（设计联络会的次数根据情况确定）。

卖方在收到确认意见或技术协议签订后，14天内供方应提供下列书面资料8份，包括CAD图纸电子资料（光盘），其中业主6份（随屏），设计院2份（邮寄）。

1）	在4.1.2.2中所列举的修改后的正式图纸与技术文件。

2）	设备组装成柜后的内部接线图，包括柜正面、背面布置图，柜的端子排图及说明，光纤网络设备的连接及其安装图。

3）	控制开关、按钮、继电器的接点图及其说明。

4）	柜地脚螺钉安装图。

5）	光缆、电缆型号及其连接图。

6）	各种软件及软件使用的详细说明书。

7）	图例符号说明。

8）	卖方认为安装、调试、运行和维护所必须的其他图纸和说明书。

9）	其他资料和说明手册。说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明。说明手册内容包括：系统总体说明，系统的技术参数，运行手册，维护手册，装配、安装、布置说明，合同中全部设备之间的连接说明及合同设备与买方数据采集处理系统之间的连接说明，备品清单和说明及存放要求，软件总体说明，全部软件功能的详细说明，以及软件的结构说明及流程图，完整的程序员指南手册和其他使用手册，光盘方式提供的软件两套。说明手册由制造厂提供并注明就近服务的授权机构。说明手册还应有重要设备、试验设备及专用工具的说明和有关注意事项。各装置的正常试验、运行维护、故障诊断的说明。

4.1.2.4　设备供货时提供资料

设备的开箱资料，除了4.1.2.3所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

供方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

4.1.3　现场服务及售后服务

4.1.3.1　卖方在计算机监控系统安装调试过程中视买方工作情况及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。买方应为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。当变电站内设备分批投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

4.1.3.2　现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方亦应负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏等故障，现场无法处理时，卖方接到买方通知后，应在4h内响应，并立即派出工程技术人员在48h内到达现场进行处理。

4.1.3.3　卖方在设备保修期外应及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。对国家电网公司的反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

4.1.4　工作安排

4.1.4.1　根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。

4.1.4.2　文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。

4.1.4.3　卖方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知买方。

4.1.4.4　未尽事宜，双方协商处理，可以以其他形式补充。双方协商所形成的文件具有与规范书同等的效力。

4.1.5　质量保证

1）	订购的新产品除应满足本规范书外，卖方还应提供产品的鉴定证书、满足本规范技术要求的国家或电力行业设备质检中心出具的产品型式试验质检报告。

2）	卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

3）	卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的GB/T 1900（ISO 9000）质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

4）	质保期内由于卖方的原因，设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换。

4.2　设计联络

卖方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与买方的设计联络工作。

设计联络会议共举行二次，第一次联络会议在买方举行，第二次联络会议在卖方举行。

4.2.1　第一次设计联络会

在合同生效后约50天在买方举行，卖方派代表参加，为期2天（具体要求以专用技术规范为准）。

设计联络会议内容：

1）	卖方应介绍合同的同类产品已有的运行经验，包括现场的操作情况，改进情况。卖方还应介绍已运行的系统I/O的配置原则，与买方设备接口的配合情况等。

2）	卖方应对供认可的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对资料和图纸所提的意见和问题，共同进行讨论和修改。买方将认可后的资料和图纸一份还给投标者，以便卖方绘制正式图纸。

3）	买方向卖方提供详细的I/O量，包括模拟量、数字量和计算量等，初步提供每一屏幕显示内容、打印报告和表格格式。

4）	以设计院提供初稿为基础，讨论并初步确认操作联锁逻辑。

5）	初步确认AVC功能的控制策略。

6）	初步确定与三级调度中心的通信接口、与实时电力数据网路由器、与继电保护设备通信接口的实现方案，初步确定与三级调度中心交换信息的内容、地址、参数和要求及其他IED通信电子设备的接入方案。

7）讨论双方认为有必要商讨的其他问题。

4.2.2　第二次设计联络会

在第一次联络会议后约60天在卖方举行，买方将派代表参加，会议为期2天（具体要求以专用技术规范为准）。

设计联络会议内容：

1）	由卖方介绍计算机监控设备的生产过程，已生产的装置功能试验的情况，并安排参观工厂的生产车间及已运行的用户。在上述过程中，卖方应解答买方所提的问题。

2）	由卖方对最终资料和图纸进行解释，并提供对应于本规范的所有软、硬件资料，并解答买方提出的意见和问题。

3）	确认4.2.1中的内容。

4）	讨论卖方提交的工厂培训计划，并与卖方商定实施培训计划的具体细节。

5）	买方提出对每套应用软件、支持软件及系统设计的详细修改要求，卖方应根据买方要求修改其软件并提供详细的修改说明，在工厂验收中对修改的软件进行试验。

6）	审查合同设备的交货程序。

7）	讨论工厂验收试验（FAT）大纲，该大纲必须在第二次设计联络会之前一个月由卖方提供给买方。讨论定稿以后，修改试验大纲需经买方确认和批准。

8）	卖方提交现场试验大纲（SAT）并确认。

9）	双方认为有必要商讨的其他问题。

4.2.3　双方应作好各次联络会议纪要，包括讨论的项目、内容和结论，经双方代表签字生效。会议纪要与合同具有同等效力。

4.2.4　第二次设计联络会议的费用（包括往返旅费、膳宿费等）均应作单独列出，但不包括在设备的基价内。

4.3　工厂验收

4.3.1　工厂验收

4.3.1.1　卖方应在工厂验收试验之前30天，向买方提交计算机监控系统详细的工厂验收及联调试验大纲，并通知相关的通信设备供货商，该大纲至少应该包括：试验日期、试验接线、试验项目、试验方法及测量仪器仪表等。该大纲需经买方确认方可执行。

4.3.1.2　卖方应确认提供的系统满足标书要求，在出厂验收前应通过所属省调、地调主站的规约测试（作为出厂试验的必要条件）。

4.3.1.3　卖方应向买方提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

4.3.1.4　在工厂验收期间，卖方应向买方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

4.3.1.5　买方参加工厂验收试验并不意味着解除卖方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

4.3.1.6　工厂验收在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要求进行系统的功能和性能试验，以便确认：系统各项功能满足标书要求；系统各项指标满足标书要求；所有的硬件和软件缺陷已发现并改正；各项切换功能满足标书要求；系统各计算机的CPU和网络的负荷率满足标书要求；所有的自诊断功能有效；与调度的接口已实现；系统的稳定性满足标书要求等。

4.3.1.7　工厂验收应包括系统性能试验、功能试验和稳定性试验。

4.3.1.8　工厂验收应该按电气接线的最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。卖方应完成测试必要的电缆和光缆连接，测试分三部分，第一部分为工厂试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

4.3.1.9　第一部分工厂试验项目的抽测项目由买方参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且卖方无法给出合理的解释，买方有权要求卖方重新进行有关试验，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由卖方承担。

4.3.1.10　第二部分系统试验主要包括但不限于以下试验项目：

1）	计算机监控系统的启动、重新启动、系统初始化、故障和计算机内部通信等试验；

2）	网络通信测试；

3）	数据采集系统测试和精度测试；

4）	画面完备性检查，响应时间和刷新周期测试；

5）	告警系统测试（包括系统自诊断异常告警）；

6）	系统CPU和网络负荷率试验；

7）	与调度端的通信模拟接口试验；

8）	与保护装置及其他通信设备等的通信模拟接口试验；

9）	对自诊断和保护系统的试验，各种可能的错误和设备故障的处理。

若系统的性能指标不满足标书要求，卖方应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按合同的相关条款进行赔偿。

4.3.1.11　第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统在全负载全功能下进行72h的连续运行，并应遵循下列原则：

1）	稳定试验运行期间，未经买方同意，卖方对外围设备不应有任何调整；

2）	无买方的事先同意，不能修改程序或进行系统维护；

3）	有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除；

4）	除非买方进行切换试验，试验期间不应有切换发生；

5）	如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新进行；

6）	在试验过程的任何阶段，买方有权在系统上进行模拟和正常操作；

7）	若在稳定性试验期间，系统发生未经买方认可的运行中断，则试验将重新进行，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由卖方承担。

4.3.1.12　完成所有工厂验收试验后，经买方参加工厂验收人员的认可后，设备可以装运至现场。

4.3.2　包装运输和储存

4.3.2.1　装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。

4.3.2.2　所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.3.2.3　在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

4.3.2.4　各种包装应等确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.3.2.5　包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

4.3.2.6　整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.3.2.7　随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB19.32的要求。

附  录  A
计算机监控系统监控范围

A.1　模拟量

220kV线路的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率；

220kV母联断路器的三相电流；

220kV系统的母线电压和频率；

110kV线路的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率；

110kV母联断路器的三相电流；

110kV系统的母线电压和频率；

主变压器的三相油温、三相绕组温度；

主变压器高、中压侧的三相电流、三相电压、三相有功功率、三相无功功率；

主变压器低压侧的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率；

变压器分接头位置；

站用变压器高压侧三相电流、三相电压；

站用变压器低压侧三相电流、三相电压；

380V母线电压互感器线电压；

35kV及以下系统母线电压和绝缘监察；

35kV及以下电抗器三相电流、无功功率；

35kV及以下电容器三相电流、无功功率；

直流系统的母线电压；

充电进线电流、电压；

蓄电池进线电流、电压；

浮充电进线电流、电压；

直流绝缘监视：正对地电压、负对地电压；

UPS系统的输出电压、电流及频率；

室外温度和二次设备间温度；

其他信号。

A.2　状态量

220kV断路器、电动隔离开关和电动接地开关的位置信号；

110kV断路器、电动隔离开关和电动接地开关的位置信号；

35kV及以下断路器、电动隔离开关和手动接地开关的位置信号；

母线接地开关；

变压器分接头位置；

主变压器中性点隔离开关；

站用变压器高压侧断路器状态信号；

站用变压器低压侧断路器状态信号；

380V母线分段断路器状态信号；

380V馈出回路状态信号；

主变压器保护动作及报警信号；

220kV线路保护动作及报警信号；

220kV母线保护动作及报警信号；

220kV失灵保护动作及报警信号；

110kV线路保护动作及报警信号；

110kV母线保护动作及报警信号；

110kV失灵保护动作及报警信号；

站用变压器保护动作及报警信号；

35kV及以下电抗器保护动作及报警信号；

35kV及以下电容器保护动作及报警信号；

110V/220V直流系统状态异常信号；

UPS系统状态异常信号；

就地/远方（含主控室和调度端）切换开关位置信号；

通信系统报警信号［包括载波机、光端机及PCM（如果需要）］；

其他信号。

A.3　控制量

220kV断路器、电动隔离开关和电动接地开关；

110（66）kV断路器、电动隔离开关和电动接地开关；

35kV及以下断路器、电动隔离开关；

所用电系统断路器（包括站用变压器、备用变压器及380V分段、联络分支）；

保护定值的远方整定及其信号的远方复归，保护连接片投退；

有载调压；

其他信号。

# 基于DL/T 860（IEC61850）标准

# 220kV变电站计算机监控系统

# 技术规范

专用部分

1　标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表8投标人技术偏差表。

表1　220kV变电站计算机监控系统标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *电流量、电压量测量误差 |  | % | ≤0.2 | （投标人填写） |
| 2 | *有功功率、无功功率测量误差 |  | % | ≤0.5 | （投标人填写） |
| 3 | *电网频率测量误差 |  | Hz | ≤0.01 | （投标人填写） |
| 4 | 模拟量越死区传送整定最小值 |  |  | ≥0.1%（额定值），并逐点可调 | （投标人填写） |
| 5 | *事件顺序记录分辨率（SOE） | 站控层 | ms | ≤2 | （投标人填写） |
|  |  | 间隔层测控单元 | ms | ≤1 | （投标人填写） |
| 6 | 模拟量越死区传送时间（至站控层） |  | s | ≤2 | （投标人填写） |
| 7 | *状态量变位传送时间（至站控层） |  | s | ≤1 | （投标人填写） |
| 8 | *模拟信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） |  | s | ≤3 | （投标人填写） |
| 9 | *状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） |  | s | ≤2 | （投标人填写） |
| 10 | 控制执行命令从生成到输出的时间 |  | s | ≤1 | （投标人填写） |
| 11 | *控制操作正确率 |  | % | 100 | （投标人填写） |
| 12 | 站控层平均无故障间隔时间（MTBF） |  | h | ≥20 000 | （投标人填写） |
| 13 | *间隔级测控单元平均无故障间隔时间 |  | h | ≥30 000 | （投标人填写） |
| 14 | 站控层主机兼操作员工作站的CPU平均负荷率 | 正常时（任意30min内） | % | ≤30 | （投标人填写） |
|  |  | 电力系统故障（10s内） | % | ≤50 | （投标人填写） |
| 15 | 网络平均负荷率 | 正常时（任意30min内） | % | ≤20 | （投标人填写） |
|  |  | 电力系统故障（10s内） | % | ≤40 | （投标人填写） |
| 16 | *模数转换分辨率 |  | bit | ≥14 | （投标人填写） |
| 17 | *实时数据库容量 | 模拟量 | 点 | ≥2000 | （投标人填写） |
|  |  | 状态量 | 点 | ≥5000 | （投标人填写） |
|  |  | 遥控 | 点 | ≥500 | （投标人填写） |
|  |  | 计算量 | 点 | ≥2000 | （投标人填写） |
| 18 | *历史数据库存储容量 | 历史曲线采样间隔 | min | 1～30，可调 | （投标人填写） |
|  |  | 历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间 | 年 | ≥2 | （投标人填写） |
|  |  | 历史趋势曲线数量 | 条 | ≥300 | （投标人填写） |

注  1. 项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

2. 参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2

| 表2.1组件材料选填表（110（66）kV～750kV常规变电站监控系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位： |  |  | 项目名称：见货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目货物 需求值 |  |
|  | 元件名称 |  | 配置标准选项值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格型式 | 数量 |  |  |  |  | 规格型式 | 数量 |
| 一 | 站控层设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控主机（包含图形网关相关功能） |  | A：LINUX； B：UNIX | 0 | 1 | 2 | — | — | B | 0 |
|  |  |  | A：机架式； B：非机架式 |  |  |  |  |  | A |  |
|  |  |  | A：单显卡； B：双显卡 |  |  |  |  |  | A |  |
|  | 显示器 |  | A：机架式； B：非机架式 | 0 | 1 | 2 | — | — | B | 0 |
| 1.2 | 综合(数据)应用服务器 |  | A：LINUX； B：UNIX | 0 | 1 | 2 | 3 | — | B | 0 |
|  |  |  | A：机架式； B：非机架式 |  |  |  |  |  | A |  |
|  | 显示器 |  | A：机架式； B：非机架式 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | B | 0 |
| 1.3 | 操作员工作站 |  | A：LINUX； B：UNIX | 0 | 1 | 2 | — | — |  | 0 |
|  |  |  | A：机架式； B：非机架式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A：单显卡； B：双显卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示器 |  | A：机架式； B：非机架式 | 0 | 1 | 2 | — | — |  | 0 |
| 1.4 | 工程师工作站 |  | A：LINUX； B：UNIX | 0 | 1 | 2 | — | — |  | 0 |
|  |  |  | A：机架式； B：非机架式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示器 |  | A：机架式； B：非机架式 | 0 | 1 | 2 | — | — |  | 0 |
| 1.5 | 计划管理终端 |  | A：机架式； B：非机架式 | 0 | 1 | — | — | — |  | 0 |
|  | 显示器 |  | A：机架式； B：非机架式 | 0 | 1 | — | — | — |  | 0 |
| 1.6 | 数据通信网关机（包含图形网关相关功能） | 工作模式 | A：主备；B：双主 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 0 |
|  |  | 连接调度端的方式（可复选） | A、专线：B、调度数据网 |  |  |  |  |  | B |  |
|  |  | 连接调度端的数量 | A：3；B：4；C：6；D：7；E：10； |  |  |  |  |  | B |  |
|  |  | 与各调度端的通信规约：（可复选） | A：DL/T634.5 104规约； B：IEC 60 870 5 10 1； C：DL/T 451 |  |  |  |  |  | A |  |
|  |  | 串口数量≥： 个 | A：6； B：8； C：10； |  |  |  |  |  | B |  |
|  | 通道切换装置 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
|  | 调制解调器 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
|  | 模拟通道防雷器 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | — | 0 |
|  | 数字通道防雷器 |  | 满足通用技术要求 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | — | 0 |
| 1.7 | 防火墙 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 1.8 | 正向隔离装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 1.9 | 反向隔离装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 1.10 | 打印机 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 1.11 | 应用软件：运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理、图形传输、辅助应用。五防，通信接口软件（含故障录波、在线监测、视频、消防/安防/照明/环境监测、一体化电源、计量）等 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 1.12 | 工具软件：系统配置工具、模型校核工具 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 1.13 | 屏柜 |  | A:800×600×2260 B:800×1000×2260 C:600×1000×2260 D:800×800×2260 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | 0 |
| 1.14 | 计算机控制台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 防误工作站(本期扩容详见主接线) |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1 | 防误主机串口：≥ 个； |  | A:0；B:2；C:4；D:6； | 0 | 1 | — | — | — |  | 0 |
|  | 防误主机并口：≥ 个； |  | A:0；B:2；C:4； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防误主机USB口：≥ 个； |  | A:0；B:2；C:4； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示器 |  | A，机架式； B，非机架式 | 0 | 1 | 2 | — | — |  | 0 |
| 2.2 | 防误软件 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 2.3 | 操作票专家系统软件 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 |
| 2.5 | 电脑钥匙 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | 按需 |
| 2.6 | 电脑钥匙充电器数量 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 按需 |
| 2.7 | 高压带电显示闭锁装置 |  | A：需要 B：不需要 | 按220及以上间隔配置 |  |  |  |  | B | — |
| 3 | 智能接口设备 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 3.1 | 屏柜 |  | A:800×600×2260 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 |
| 二 | 间隔层设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公用测控屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.1 | 公用测控装置 |  | — | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | — | 0 |
| 1.2 | 屏柜 |  | 800×600×2260 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 0 |
| 2 | 220kV备用电源自动投入装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 |
| 3 | 220kV测控屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.1 | 220kV线路测控装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 1 |
| 3.2 | 屏柜 |  | 800×600×2260 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 110kV测控屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.1 | 110kV线路测控装置 |  |  | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | — | 0 |
| 4.2 | 屏柜 |  | 800×600×2260 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 主变压器测控屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1 | 1号主变测控装置 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1.1 | 高压侧测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.1.2 | 中压侧测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.1.3 | 低压侧测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 |
| 5.1.4 | 主变本体测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.1.5 | 温度变送器 |  | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 5.1.6 | 屏柜 |  | 800×600×2260 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.2 | 2号主变测控装置 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.2.1 | 高压侧测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.2.2 | 中压侧测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.2.3 | 低压侧测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 |
| 5.2.4 | 主变本体测控装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 5.2.5 | 温度变送器 |  | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 5.2.6 | 屏柜 |  | 800×600×2260 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 6 | 110kV备用电源自动投入装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 |
| 7 | 35kV备用电源自动投入装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 8 | 380V备用电源自动投入装置 |  | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 9 | 电压并列屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9.1 | 220kV电压并列(电压转接)装置 |  | A:组屏安装；B:分散安装 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 0 |
| 9.2 | 110kV电压并列(电压转接)装置 |  | A:组屏安装；B:分散安装 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 0 |
| 9.3 | 35kV电压并列(电压转接)装置 |  | A:组屏安装；B:分散安装 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 0 |
| 9.4 | 屏体（35kV含3U0电压继电器2只） |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 10 | 35kV保护测控一体化装置 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.1 | 35kV线路保护测控集成装置 |  | A：就地；B：小室；C：主控室 | — | — | — | — | — | A | 0 |
| 10.2 | 35kV分段保护测控集成装置 |  | A：就地；B：小室；C：主控室 | — | — | — | — | — | C | 0 |
| 10.3 | 35kV电容器保护测控集成装置 |  | A：就地；B：小室；C：主控室 | — | — | — | — | — | A | 0 |
| 10.4 | 35kV电抗器保护测控集成装置 |  | A：就地；B：小室；C：主控室 | — | — | — | — | — | A | 0 |
| 10.5 | 35kV站变保护测控集成装置 |  | A：就地；B：小室；C：主控室 | — | — | — | — | — | A | 0 |
| 10.6 | 35kV母线测控装置 |  | A：就地；B：小室；C：主控室 | — | — | — | — | — | C | 0 |
| 10.7 | 小电流接地选线装置/功能 |  | A：独立装置 |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | B：系统集成软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C: 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | 屏柜 |  | 800×600×2260 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | 220kV电压切换屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.1 | 电压切换装置 |  | 每台满足8路出线的电压切换 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11.2 | 屏柜 |  | 800×600×2260 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 12 | 110kV电压切换屏 |  | 满足通用技术要求 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.1 | 电压切换装置 |  | 每台满足8路出线的电压切换 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12.2 | 屏柜 |  | 800×600×2260 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 13 | 35kV PT消谐装置 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 14 | 220kV母联及母线测控屏 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 14.1 | 220kV母联测控装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 14.2 | 220kV母线测控装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 14.3 | 屏柜 |  | 800×600×2260 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 15 | 110kV母联及母线测控屏 |  | 满足通用技术要求 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| 15.1 | 110kV母联测控装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 15.2 | 110kV母线测控装置 |  |  | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 0 |
| 15.3 | 屏柜 |  | 800×600×2260 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 选填 规定 | 1、本表由项目单位（或者委托的设计单位）根据项目货物实际，从“配置标准选项值”选择填写唯一标识（ABC......）或者阿拉伯数字；不需要的配置填写“0”；标识为“—”的字段无需填写具体信息。 2、“货物规格型号”是指整体（整套）货物的规格型号，与“项目单位”、“项目名称”一起为直接填写项（非选填项），国家或者行业有统一规范规格型号命名的（如变压器），填写相应规范的“规格型号”；国家或者行业没有统一规范规格型号命名的（如变电站计算机监控系统），无需填写。 3、不得删减或者增列本表及其主表（表2 组件材料配置表）的任何条目（“元件名称”目录）。 4、列入本工程项目下本采购货物的“专用工具”、“仪器仪表”、“备品备件”等可以随本货物一并采购，但须在ERP系统单列创建采购申请，并复用对应本采购货物的技术规范书ID号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程测控装置需单一来源并纳入现运行的计算机监控系统，需采购许继厂家测控装置。

| 表2.1组件材料选填表（110（66）kV～750kV常规变电站监控系统）-续 110（66）kV～750kV常规变电站监控系统网络结构及组网方式专项应答文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：华能新能源股份有限公司 |  |  |  |  | 项目名称：见货物清单 |  |  |
| 项目需求（“√”选或者填写） |  |  |  |  | 投标人（唯一确定）响应 |  |  |
| 网络结构及组网方式 | M M S | 110kV及以下变电站采用单网 |  |  |  |  |  |
|  |  | 220kV及以上变电站采用双网 |  |  |  |  |  |
| 以太网交换机配置 | 站控层 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|  |  | 百兆，22电2光 | 台 | 0 | — | 台 | — |
|  |  | 百兆，6电16光 | 台 | 0 | — | 台 | — |
|  |  | 22电（百兆20，千兆2），2光（百兆） | 台 | 0 | — | 台 | — |
|  | 间隔层 | 百兆，22电2光 | 台 | 2 | — | 台 | — |
|  |  | 屏柜800×600×2260 | 面 | 0 |  |  |  |
| 组网方式与交换机数量 | 招标活动不接受变更组网方式的投标；接受交换机数量优于招标文件要求配置规格及数量的投标，并作出优于评价。 |  |  |  |  |  |  |

注:站控层和间隔层的交换机由监控系统厂家提供。

变电站监控系统以太网交换机供货方式为“卖方工厂供货并集成”。

变电站监控系统设备应采用国内A类监控设备厂家产品。

3  使用环境条件表不适用

4  电气主接线图见附件