青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

图像监控技术规范

招标文件

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2023年4月

# 目　　录

1　标准技术参数

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

2.2　工程概况

2.3　使用条件

1　标准技术参数表

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。

表1　标准技术参数表

| 序号 |  |  |  |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 |  |  | 投标人保证值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  | 室外模拟快球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 信号制式 |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 1/4彩色日夜转换型CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 有效像素 |  |  |  |  |  |  |  | 752（H）×582（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 水平解析度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥540TVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 镜头 |  |  |  |  | 光圈 |  |  | F1.4－F3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焦距 |  | mm | 3.4～122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 光学变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  | 不低于36倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 数字变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  | 12倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 水平回转角度 |  |  |  |  |  |  |  | 360°连续旋转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 垂直俯仰角度 |  |  |  |  |  |  |  | 0～90°带自动翻转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 日夜型转换模式 |  |  |  |  |  |  |  | 自动/彩色/黑白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  | lux | 彩色：1 黑白：0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 旋转速度 |  |  |  |  |  |  |  | 水平最大300°/s；垂直最大240°/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 预置点 |  |  |  |  |  |  | 点 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 信噪比 |  |  |  |  |  |  | dB | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 自动/手动光圈 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 自动/手动变焦 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 自动增益AGC |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 自动背光补偿 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 自动白平衡 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  | ℃ | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 自动温控范围 |  |  |  |  |  |  | ℃ | 加热器开：8±5 关：20±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 防护罩等级 |  |  |  |  |  |  |  | 不低于IP66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 室内模拟中速球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 信号制式 |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 1/4彩色日夜转换型CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 有效像素 |  |  |  |  |  |  |  | 752（H）×582（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 水平解析度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥540TVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 镜头 |  |  |  | 光圈 |  |  |  | F1.4－F3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焦距 |  |  | mm | 3.4～88.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 光学变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于26倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 数字变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 水平回转角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360°连续旋转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 垂直俯仰角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～90°带自动翻转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 日夜型转换模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动/彩色/黑白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  |  | lux | 彩色：1 黑白：0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 旋转速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平最大300°/s；垂直最大240°/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 预置点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  | dB | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 自动/手动光圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 自动/手动变焦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 自动增益AGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 自动背光补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 自动白平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 自动温控范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | 加热器开：8±5 关：20±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 防护罩等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 模拟固定摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 信号制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单片/三片CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水平解析度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥480TVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 日夜型转换模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动/彩色/黑白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  |  | lux | 彩色：0.5黑白：0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  | dB | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 镜头接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C/CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 自动增益AGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 自动背光补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 自动白平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | －10～50；配装防护罩后达到－35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 防护罩等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 全景摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 图像传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2" CMOS，逐行扫描 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 彩色: 1 lux 黑白: 0.1 lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 图像最大分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 彩色: 2048 x 1536 (3MEGA) 黑白: 1280 x 960 (MEGA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 图像格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048 x 1536，1280 x 960，1024 x 768，800 x 600， 768 x 576 (D1)，704 x 576 (TV-PAL)，640 x 480， 384 x 288，352 x 288，320 x 240，160 x 120; 自定义格式 (例如1000 x 200像素的横形条幅) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 最大图像帧频 (M-JPEG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGA: 25 fps，TV-PAL: 18 fps，MEGA: 8 fps，3MEGA: 4 fps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 最大视频帧频 (MxPEG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGA: 30 fps，TV-PAL: 30 fps，MEGA: 30 fps，3MEGA: 20 fps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 图像处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背光补偿，自动白平衡，失真校正，智能视频分析(智能动态侦测) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 虚拟PTZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数字俯仰/转动/缩放，无级放大至8倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ethernet 10/100, USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 安全机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户-/组管理，HTTPS/SSL，IP 地址过滤，IEEE 802.1x，非法入侵检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年通过网络供电 (IEE 802.3af; Class 0)，供电适配器，典型耗电量 3 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 运行条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 IP65 (按 DIN EN 60529)，环境温度 -30° 至 +60 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 室外网络快球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 信号制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4彩色日夜转换型CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 有效像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752（H）×582（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 水平解析度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥540TVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 镜头 |  |  |  |  | 光圈 |  |  |  |  | F1.4－F3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 焦距 |  |  |  | mm | 3.4～122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 光学变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于36倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 数字变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 水平回转角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360°连续旋转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 垂直俯仰角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～90°带自动翻转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 日夜型转换模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动/彩色/黑白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  |  | lux | 彩色：1 黑白：0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 旋转速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平最大300°/s；垂直最大240°/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 预置点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 不少于128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  | dB | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 自动/手动光圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 自动/手动变焦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 自动增益AGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 自动背光补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自动白平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 自动温控范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | 加热器开：8±5 关：20±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 防护罩等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于IP66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 网络接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Base-T/100Base-TX，RJ45头（光纤接口可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动录像/报警录像支持SDHC标准的SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 安全模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 室内网络中速球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4彩色日夜转换型CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 有效像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752（H）×582（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水平解析度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥540TVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 镜头 |  |  |  |  |  | 光圈 |  |  |  |  |  | F1.4－F3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焦距 |  |  |  |  | mm | 3.4～88.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光学变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于26倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字变焦倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水平回转角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360º连续旋转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 垂直俯仰角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～90°带自动翻转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 日夜型转换模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动/彩色/黑白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lux | 彩色：1 黑白：0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 旋转速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平最大300°/s；垂直最大240°/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 预置点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 不少于128点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 自动/手动光圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 自动/手动变焦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 自动增益AGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 自动背光补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自动白平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 自动温控范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | 加热器开：8±5 关：20±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 防护罩等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 网络接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Base-T/100Base-TX，RJ45头（光纤接口可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持SDHC标准的SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 安全模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  |  |  | 高清网络固定摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 图像传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  | DH5: 1/2.5" SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS DH2和XH2: 1/1.8" SONY PROGRESS- IVE SCAN CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 有效像素 |  |  |  |  |  |  |  |  | DH5:2560(H)×1920(V) DH2和XH2:1600(H)×1200(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  | lux | 0.5lux/F1.2（彩色）0.1lux/F1.2（黑白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 日夜模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | ICR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 光圈类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动光圈DC/Video驱动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 镜头类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外接C/CS接口镜头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 最大图像尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  | DH5:2560×1920 DH2和XH2:1600×1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 视频压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  | DH5:H.264/MPEG4/MJPEG DH2和XH2:H.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 帧率 |  |  |  |  |  |  |  |  | DH5:8fps(2560×1920) 20fps(2048×1539) 25fps(1600×1200) 25fps(1920×1080) 25fps(1280×720) DH2和XH2: 25fps(1600× 1200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 报警输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 报警输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  | DC12V±10%/ AC24DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | －10～50；配装防护罩后达到－35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 电磁兼容 |  |  |  |  |  |  |  |  | EMC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 网络接口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 安全模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  |  |  | 三合一防雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 电源部分最大持续运行电压 |  |  |  |  |  |  |  | V | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 电源部分电压保护水平Up |  |  |  |  |  |  |  | V | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 视频部分最大持续运行电压 |  |  |  |  |  |  |  | V | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 视频部分 额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） |  |  |  |  |  |  |  | A | 125A/5kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 信号部分最大持续运行电压 |  |  |  |  |  |  |  | V | 15（DC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） |  |  |  |  |  |  |  | A | 125A/5kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 |  | 站端视频处理单元（模拟输入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频压缩标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H.264/Mpeg4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 实时监视图像分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAL：704×576 NTSC：704×480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 回放分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 视频输入路数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 视频输入接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 视频输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 视频帧率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAL：1/16—25帧/s，NTSC：1/16—30帧/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 码流类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视频流/复合流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 压缩输出码率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32K～2M可调，也可自定义（上限8M，单位：bps） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 音频输入路数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 音频输入接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 音频输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路，BNC（线性电平，阻抗：600Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 音频压缩标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OggVorbis/ITU-T G.711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 音频压缩码率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kbps | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 语音对讲输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路，BNC(电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 双路回放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 双码流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 通信接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 不少于5个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 键盘接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 硬盘接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 4个，支持8个SATA硬盘，支持每个硬盘容量达2TB |  |  |  |  |  |  | SATA |  |  |
| 21 |  | USB接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机，USB鼠标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | VGA接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1个，分辨率：800×600/60Hz，800×600/75Hz，1024×768/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 报警输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 报警输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | 220VAC，50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 功耗（不含硬盘） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W | ≤70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | －10～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 工作湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10%～90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19英寸标准机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 质量（不含硬盘） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | ≤8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 |  |  |  |  |  | 站端视频处理单元（模拟＋网络视频） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 混合视频输入 |  |  |  |  |  |  |  | 24路（模拟视频＋网络视频） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 音频输入 |  |  |  |  |  |  |  | 16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | HDMI输出 |  |  |  |  |  |  |  | 1路，分辨率：1024×768/60Hz，1920×1080/60Hz，1280×1024/70Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | CVBS输出 |  |  |  |  |  |  |  | 2路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 分辨率：PAL制式704×576；NTSC制式704×480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | VGA输出 |  |  |  |  |  |  |  | 1路，分辨率：1024×768/60Hz，1024×768/70Hz，1280×1024/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 音频输出 |  |  |  |  |  |  |  | 2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 视频压缩标准 |  |  |  |  |  |  |  | H.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 视频编码分辨率 |  |  |  |  |  |  |  | UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 视频帧率 |  |  |  |  |  |  |  | PAL：1/16—25帧/s，NTSC：1/16—30帧/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 视频码率 |  |  |  |  |  | kbps |  | 32－2048，可自定义，最大6144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 码流类型 |  |  |  |  |  |  |  | 复合流/视频流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 音频压缩标准 |  |  |  |  |  |  |  | OggVorbis/ITU-T G.711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 音频码率 |  |  |  |  |  | kbps |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 双码流 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 硬盘类型 |  |  |  |  |  |  |  | 8个SATA接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 最大容量 |  |  |  |  |  |  |  | 每个接口支持容量大于2TB的硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 语音对讲输入 |  |  |  |  |  |  |  | 2个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 网络接口 |  |  |  |  |  |  |  | 不少于5个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 串行接口 |  |  |  |  |  |  |  | 1个标准RS-485串行接口，1个标准RS-232串行接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | USB接口 |  |  |  |  |  |  |  | 3个USB2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 报警输入 |  |  |  |  |  |  |  | 16路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 报警输出 |  |  |  |  |  |  |  | 4路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  | AC220V，47～63Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 功耗 |  |  |  |  |  | W |  | ≤70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  | ℃ |  | －25～＋70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 工作湿度 |  |  |  |  |  |  |  | 10%～90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 机箱 |  |  |  |  |  |  |  | 19英寸标准2U机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 |  |  |  |  |  | 网络存储单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 处理器 |  |  |  |  |  |  |  | 64位双核处理器（可扩展） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 高速缓存 |  |  |  |  |  |  |  | 2GB（可扩展） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 阵列通道 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 磁盘接口 |  |  |  |  |  |  |  | SATA I，SATA II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 热插拔磁盘 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | RAID级别 |  |  |  |  |  |  |  | 支持RAID0、1、5、6、10、50，JBOD，Hot-Spare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 网络接口 |  |  |  |  |  |  |  | 4～8个，10/100/1000M自适应以太网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  | 冗余电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  | Windows，Linux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 协议支持 |  |  |  |  |  |  |  | iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 实时录像存储路数 |  |  |  |  |  |  |  | 4CIF:120路；CIF:300路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  | 1150W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  | ℃ |  | 10～40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 |  |  |  |  |  | 主动红外对射报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 光束数 |  |  |  |  |  | 束 |  | 四束 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 警戒距离 |  |  |  |  |  |  |  | 围墙长度×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 探测方式 |  |  |  |  |  |  |  | 四光束同时遮断检知式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 光源 |  |  |  |  |  |  |  | 红外LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 感应速度 |  |  |  |  |  | ms |  | 50～700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 警报输出 |  |  |  |  |  |  |  | 继电器接点输出1c，接点电容量AC/DC 30V 0.5A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 电源电压 |  |  |  |  |  | V |  | DC12-20V或AC10V-15V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 消耗电流 |  |  |  |  |  | mA |  | 65～85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 使用温度范围 |  |  |  |  |  | ℃ |  | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 防拆输出 |  |  |  |  |  |  |  | 接点输出1b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 光轴调整角度 |  |  |  |  |  |  |  | 水平：180°（±90°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 光轴调整角度 |  |  |  |  |  |  |  | 垂直：10°（±5°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 其他附加机能 |  |  |  |  |  |  |  | 接收指示，光轴测试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  | ABS树脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 |  |  |  |  |  | 红外双鉴探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 探测类型 |  |  |  |  |  |  |  | 红外＋微波 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 脉冲数调节 |  |  |  |  |  |  |  | 自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 外壳 |  |  |  |  |  |  |  | 金属抗电磁干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 温度补偿 |  |  |  |  |  |  |  | 自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 探测范围 |  |  |  |  |  |  |  | 90°、14m×14m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  | V |  | DC12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 |  |  |  |  |  | 电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 脉冲峰值 |  |  |  |  |  | V |  | 5000～10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 脉冲周期 |  |  |  |  |  | s |  | 1～1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 脉冲持续时间 |  |  |  |  |  | s |  | ≤0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 脉冲最大电量 |  |  |  |  |  | mC |  | ≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 低压模式脉冲峰值 |  |  |  |  |  |  |  | 700V左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 脉冲电流超过300mA的持续时间 |  |  |  |  |  | ms |  | ＜1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 脉冲电流峰值 |  |  |  |  |  | A |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 脉冲最大能量 |  |  |  |  |  | J |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 围墙安装栏线数 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 |  |  |  |  |  | 门禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 读卡方式 |  |  |  |  |  |  |  | 感应式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 最大控制门数/控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 不低于4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 通信协议 |  |  |  |  |  |  |  | DL/T 860协议，RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | MTBF |  |  |  |  |  |  |  | 不低于44 000h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 最大系统容量 |  |  |  |  |  |  |  | 不低于40 000人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六 |  |  |  |  |  | 灯光智能控制单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 开关量输出 |  |  |  |  |  | 路 |  | AC220V/20A×8路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 通信接口 |  |  |  |  |  |  |  | RJ45（DL/T860协议） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 电源输入 |  |  |  |  |  |  |  | AC220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 19英寸1U（机柜安装）/壁挂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七 |  |  |  |  |  | 温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 温度测量范围 |  |  |  |  |  | ℃ |  | －20～＋100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 温度测量精度 |  |  |  |  |  | ℃ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 湿度测量范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0%～100%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 湿度测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | ±1%RH（25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 响应时间 |  |  |  |  |  | s |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 数据传输距离 |  |  |  |  |  | m |  | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  | ℃ |  | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  | mA |  | 4～20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八 |  |  |  |  |  | 风速传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | ｍ/s |  | 0～100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.5%测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 响应时间 |  |  |  |  |  | s |  | ≤1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 数据传输距离 |  |  |  |  |  | m |  | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  | ℃ |  | －35～＋55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  | mA |  | 4～20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十九 |  |  |  |  |  | 水浸探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 灵敏度 |  |  |  |  | mm |  |  | 3±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 响应时间 |  |  |  |  | s |  |  | ≤1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 误报率 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  |  |  | 常闭/常开型无源输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十 |  |  |  |  |  | 环境数据处理单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 标准电流环信号接入 |  |  |  |  | 路 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 标准电流环信号 |  |  |  |  | mA |  |  | 4～20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 硬接点输入 |  |  |  |  | 路 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 电源输入 |  |  |  |  | Ｖ |  |  | AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 通信接口 |  |  |  |  |  |  |  | 2个RS232，2个RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 遥控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 4路（AC220V/20A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 安装方式 |  |  |  |  |  |  |  | 壁挂或屏柜（标准19英寸）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十一 |  |  |  |  |  | SF6探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 可检测范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0～3000ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 精度 |  |  |  |  |  |  |  | 满量程的正负1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 工作温度范围 |  |  |  |  | ℃ |  |  | －10～50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 压力范围 |  |  |  |  |  |  |  | 800hPa-1000hPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 湿度范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0%～95%相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 预热时间 |  |  |  |  | min |  |  | 小于2min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 反应时间 |  |  |  |  | s |  |  | 扩散时间小于25s，流速小于5s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 启动电流 |  |  |  |  | mA |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  | mA |  |  | 4～20的电流信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十二 |  |  |  |  |  | 综合电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 电源输入 |  |  |  |  | V |  |  | AC220V，50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 电源输出 |  |  |  |  | V |  |  | AC24V8A×6、DC24V8A×3、DC12V8A×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 过功率保护 |  |  |  |  |  |  |  | 输出短路、过载或超载后自动切断电源，去载后2s自动恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 19英寸2U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 过流保护 |  |  |  |  |  |  |  | 直流输出回路都采用TVS做保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 耐压及安规I漏=15mA，1min |  |  |  |  |  |  |  | 直通输出不做耐压；输入对地（机壳）：2000VAC；输入对输出：2000VAC；输出对地（机壳）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十三 |  |  |  |  |  | 网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 应用层级 |  |  |  |  |  |  |  | 两层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 传输速率 |  |  |  |  | Mbps |  |  | 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 端口结构 |  |  |  |  |  |  |  | 非模块化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 端口数量 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 接口介质 |  |  |  |  |  |  |  | 10/100/1000Base-T、1000Base-X SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 传输模式 |  |  |  |  |  |  |  | 全双工/半双工自适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 配置形式 |  |  |  |  |  |  |  | 可堆叠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 交换方式 |  |  |  |  |  |  |  | 存储-转发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 背板带宽 |  |  |  |  | Gbps |  |  | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | VLAN支持 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | QOS支持 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 网管支持 |  |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 网管功能 |  |  |  |  |  |  |  | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置；支持SNMP；支持iMC网管系统；支持WEB网管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | MAC地址表 |  |  |  |  | K |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 模块化插槽数 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  | 额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz，最大电压范围：90V～264V AC，47Hz～63Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 环境标准 |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度：0℃～45℃、工作湿度：10%～90%（非凝露） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十四 |  |  |  |  |  | 网桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 以太网接口 |  |  |  |  | 个 |  |  | 接口：10/100Base-T 接口规程：符合IEEE 802.3标准 接口速率：10/100M自适应 接口类型：RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | E1接口 |  |  |  |  | 个 |  |  | 码速：2.048Mbps 容差：±50ppm 码型：HDB3 接口电气特性：符合ITU-T G.703建议 抖动转移特性：符合ITU-T G.823建议 输入抖动容限：符合ITU-T G.823建议 接口阻抗：75Ω非平衡/120Ω平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 时钟模式 |  |  |  |  |  |  |  | 内部时钟/线路时钟（默认设置：内部时钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 电源选择 |  |  |  |  |  |  |  | 电压：AC220V/DC-48V/AC110V/DC+24V 功耗：≤5W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 环境要求 |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度：－30℃～＋50℃ 相对湿度：5%～95%无冷凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十五 |  |  |  |  |  | 视频光端机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 视频输入 |  |  |  |  |  |  |  | 1路1.0Vp-p/75Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 视频接口 |  |  |  |  |  |  |  | BNC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 微分增益 |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.1%（典型值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 微分相位 |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.4°（典型值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 视频信噪比(加权) |  |  |  |  | dB |  |  | S/N≥70（最大光学链路损耗时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 场倾斜 |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.5%（最大值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 数据格式 |  |  |  |  |  |  |  | RS-232、RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 通信 |  |  |  |  | kbps |  |  | 0～300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 误码率 |  |  |  |  |  |  |  | ＜10～9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  | －35～＋70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH，无冷凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十六 |  |  |  |  |  | 光网转发设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 以太网物理接口 |  |  |  |  |  |  |  | 1个屏蔽RJ45接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 以太网接口速率 |  |  |  |  |  |  |  | 10M/100M/1000M自适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 光纤物理接口 |  |  |  |  |  |  |  | 1个FC接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 光纤类别 |  |  |  |  |  |  |  | 单模（9/125um）单纤或双纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 指示灯 |  |  |  |  |  |  |  | 网络连接状态和数据收发指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  | －30～＋70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH，无冷凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | 交直流220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十七 |  |  |  |  |  | 图形工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | CPU |  |  |  |  |  |  |  | Intel 酷睿2 2330MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 内存 |  |  |  |  |  |  |  | ECC REG DDR2 2G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 独立显卡显存 |  |  |  |  | M |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | SATA 250GB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 光驱 |  |  |  |  |  |  |  | DVD-ROM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 显示器 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 网卡 |  |  |  |  |  |  |  | 10M/100M/1000M自适应网卡2块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  | 正版 Windows XP Professional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十八 |  |  |  |  |  | 连接电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 铠装阻燃三合一视频组合电缆 |  |  |  |  | km |  |  | ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV1.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 铠装阻燃电源电缆 |  |  |  |  | km |  |  | ZR-RVVP22-2*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 |  |  |  |  | km |  |  | ZR-RVVP22-4*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 |  |  |  |  | km |  |  | ZR-RVVP22-12*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 光纤 |  |  |  |  | km |  |  | GYFTZY53-4B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 屏蔽网络线 |  |  |  |  | 箱 |  |  | FTP-31-5E-4P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 阻燃材料 |  |  |  |  |  |  |  | 交联聚乙烯（XLPE） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 |  | 项 目 | 招标人要求 |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元件规格和主要参数 |  |  |  | 数量 |  |  | 元件规格和主要参数 | 数量 |  |  |
| 一 |  | 视频子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室外快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室内快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 室内中速球 | CCD、540TVL、26倍光学变焦、64预置位 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 固定摄像机 | CCD、480TVL、彩转黑 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防护罩 | 室外、IP66 |  |  |  | 2只 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三合一防雷器 | 视频、数据、电源三合一 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 网络全景摄像机 | 室外、IP66、360°全景视角 |  |  |  | 0只 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 室外网络快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位，10M/100M自适应网络接口 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室内网络中速球 | CCD、540TVL、26倍光学变焦、64预置位，10M/100M自适应网络接口 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 网络高清固定机 | 最高清晰度2560×1920，支持SD卡存储 |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室外立杆 | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm |  |  |  | 2根 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 站端视频处理单元 | 16路嵌入式 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 站端视频处理单元 | 24路混合输入（模拟＋网络视频） |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 视频专用硬盘 | SATA、1T、7200转 |  |  |  | 1只 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 网络存储单元 | 24个硬盘通道，4个以上网络口 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 铠装阻燃三合一视频组合电缆 | ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV1.5*2 |  |  |  | 0.5km |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 光纤 | GYFTZY53-4B1 |  |  |  | 0km |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 屏蔽网络线 | FTP-31-5E-4P |  |  |  | 1km |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 安全警卫子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主动红外对射报警器 | 100m |  |  |  | 0对 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 红外双鉴探测器 | 15m×15m |  |  |  | 0只 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电子围栏 | 2区域控制器，4线安装。围墙周围按照190米考虑，支架按照1个/3米考虑，警示红灯按照8个考虑。 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP22-4*1.0 |  |  |  | 0km |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 门禁子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门禁 | 2门控制器及配套附件 |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 读卡器 |  |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 开门按钮 |  |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电磁锁 |  |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP22-12*0.5 |  |  |  | 0km |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 环境监测子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 环境数据采集单元 |  |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 温湿度传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ 湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | SF6探测器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | SF6主机 |  |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 空调控制器 |  |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 风机控制器 |  |  |  |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP22-4*1.0 |  |  |  | 0km |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 智能灯光控制子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 灯光智能控制单元 | AC220V/20A×8路智能开关，RJ45接口（DL/T860协议） |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 辅助灯光 | 400W |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 铠装阻燃电源电缆 | ZR-RVVP22-2*2.5 |  |  |  | 0km |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3 |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 |  |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 屏柜 | 2260×800×600 |  |  |  | 0面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 网桥 | 2M |  |  |  | 0对 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络交换机 |  |  |  | 10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24电口，不少于2路FC型光口，机架式安装 |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频光端机 |  |  |  | 1路视频；1路双向数据 |  |  | 0对 |  |  |  |  |  |
| 7 | 光网转发设备 |  |  |  | 单模光纤接口，100M网络接口 |  |  | 0对 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大屏幕显示器 |  |  |  | 52 |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工控机 |  |  |  | CPU:Intel 酷睿2 2.33MHz内存：2G 独立显卡256M22液晶 |  |  | 0台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 视频矩阵 |  |  | 视频输入： 视频输出： |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装辅料 |  |  | 热镀锌管、PVC管等 |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 照度传感器 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 声光报警器 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 智能辅助系统平台及软件 |  |  | 带WEB应用模块。要求接入自动化系统二区综合数据服务器，支持IEC61850协议。 |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | 采暖及水泵智能控制单元 |  |  | 电采暖控制共__0__个回路，排水泵_0_台； |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | 户外环境百叶箱 |  |  | 用于安装户外温度传感器、湿度传感器器、风速传感器 ，含支架 |  | 0台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | 大门上端可移动护栏 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | 警示牌 |  |  | 具有夜光功能 |  | 0个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 现场施工、调试、培训服务 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2　工程概况

1）项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

2）项目单位：青龙满族自治县建昊光伏科技有限公司

3）工程规模：本工程将在平方站内新扩建一个220kV出线间隔作为建昊土门子215MW光伏发电项目出线间隔。

4）工程地址：秦皇岛市青龙县

5）交通、运输：公路

采购摄像头需与平方220kV变电站现运行视频监控系统兼容，并按需配置相应附件。

2.2.4　工程地址：秦皇岛市青龙县

2.3　使用条件

表3　使用条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的频率 |  |  | Hz | 50 |
| 2 | 环境温度 | 日最高温度 |  | ℃ | 55 |
|  |  | 日最低温度 |  |  | －35 |
|  |  | 日最大温差 |  |  | 25 |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |
| 4 | 海拔高度 |  |  | m | ≤3000 |
| 5 | 耐受地震能力 |  | 水平加速度 | m/s2 | 0.3g |
|  |  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 0.15g |
| 6 | 用途 |  | 组屏/单装置 | （项目单位提供） |  |
| 7 | 安装方式 |  | 集中/分散 | （项目单位提供） |  |

注　表中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。