青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

端子箱技术规范

招标文件

秦皇岛福电电力工程设计有限公司

2023年4月

## 1  变电站屏柜、端子箱范本使用说明

1. 本招标文件技术规范书范本适用于国家电网公司华北电网有限公司新建220kV变电站，改扩建工程设备招标技术规范书可参照编写。招标文件技术规范书范本分为通用部分和专用部分，通用部分和专用部分各一本。

2. 技术规范范本专用部分主要包含供货范围一览表、必备的备品备件、工程概况、技术差异表、和技术参数通用部分条款变更表等，其中技术差异表、推荐的备品备件供货表、投标货物主要设备明细表、技术参数响应表、投标产品的销售和运行业绩表由投标商在投标时填写，其他内容由项目单位和设计单位在招标前填写。

3．技术规范范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

## 2  变电站屏柜、端子箱规范通用部分

|  | ● | 1 | 总则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ● | 2 | 技术要求 |
|  | ● | 3 | 技术服务 |
|  | ● | 4 | 买方工作 |
|  | ● | 5 | 工作安排 |
|  | ● | 6 | 质量保证和试验 |
|  | ● | 7 | 包装运输和储存 |

### 1  总则

1.1  需知

1.1.1  投标人（或供货方，下同）必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人（包括分包商）应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，至少有 3 台套 3 年以上的商业运行经验。

1.1.2  投标人应仔细阅读本技术规范书。投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中提出的要求相一致，投标人也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

1.1.3  本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

1.1.4  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本技术规范书的优质产品。

1.1.5  本技术规范书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6  如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议，应按技术规范专用部分要求填写，并以“对技术规范书的意见和与技术规范书的差异”为标题加以详细描述。

1.1.7  本技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

1.1.8  本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

1.2  投标人应提供的文件

1.2.1  投标人最近 3  年内在华北地区和全国其他地区同等电压等级，相似规模工程中，同类型设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2  投标人拥有的权威机构颁发的ISO－9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的文件资料。

1.2.4  投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务等义务的文件。

1.2.5  投标人提供的同类设备的型式、动模试验报告（部级）和例行试验报告。

1.2.6  1.2.7  技术偏差（见技术规范专用部分）。

1.2.8  专用工具和仪器仪表（见技术规范专用部分）。

### 2  技术要求

#### 2.1  标准和规范

2.1.1  合同中所有设备、备品备件，包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文或英文复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

2.1.2  执行的标准

下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| DL400-91 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T15145-94 | 微机线路保护装置通用技术条件 |
| DL/T5136-2001 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 |
| GB3047.1 | 面板、架和柜的基本尺寸系列 |
| IEC61000－4－6 | 电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验 |
| GB/17621.1-1998 | 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 |
| GB/17621.2-1998 | 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 |
| GB/17621.3-1998 | 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/17621.4-1998 | 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/17621.5-1998 | 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/17621.6-1998 | 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/17621.8-1998 | 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 |
| GB/17621.10-1998 | 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/17621.11-1998 | 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |
| GB/17621.12-1998 | 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 |
| DL/Z713-2000 | 500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求 |
| 华北电网基建[2006]90号 | 关于印发华北电网500千伏变电站屏柜体标准化有关规定的通知 |

#### 2.2  环境条件

海拔： ≤2000 m

2.2.1 正常工作环境

环境温度：-10℃—+55℃

最大相对湿度：5 ％—95 ％。（产品内部既不应凝露，也不应结冰）

大气压力： 70kPa-106kPa

2.2.2 贮存、运输的极限环境

环境温度：-40℃—+70℃

最大相对湿度：不大于 85 ％，在不施加任何激励量的条件下，不出现不可逆变化。

2.2.3耐震能力

水平加速度： 0.15 g。

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。

水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

2.2.4 安装地点：配电装置区、保护室、控制室

2.2.5  特殊地理条件要求可在本技术规范专用部分“2.工程概况”中提出。

#### 2.3  基本技术条件

2.3.1接口屏按照以下类型划分:

2.3.1.1  220kVPT接口屏

2.3.1.2  110kVPT接口屏

2.3.1.3  220110kV电压切换屏

2.3.1.4  110kV电压切换屏

2.3.1.5  交流分电屏

2.3.2端子箱按照以下类型划分

2.3.2.1  主变端子箱

2.3.2.2  220kV线路PT端子箱

2.3.2.3  220kV母线PT端子箱

2.3.2.4  220kV母线接地刀闸端子箱

2.3.2.5  220kV主变进线断路器端子箱

2.3.2.6  220kV线路断路器端子箱

2.3.2.7  220kV母联(分段)断路器端子箱

2.3.2.8  110kV主变进线断路器端子箱

2.3.2.9  110kV线路断路器端子箱

2.3.2.10  110kV母联(分段)断路器端子箱

2.3.2.11  110kV母联(分段)断路器端子箱

2.3.2.12  35(10)kV主变进线断路器端子箱

2.3.2.13  直流端子箱

以上屏柜均应采用先进的制造工艺技术。屏柜箱加工制造标准应满足华北局要求

#### 2.4  技术性能要求

2.4.1 端子箱体采用不锈钢材料，不锈钢厚度不小于2mm（整箱体），适当加筋，保证有足够的强度，箱门及箱体确保不变形, 防护等级IP54。不锈钢型号为STS304,型号为1Cr18Ni-9Ti 。

2.4.2 端子箱机械结构应能防卫：灰尘,潮湿,小动物及太阳的直射作用。

2.4.3端子箱前后开门，门轴安装于箱内。端子箱门与端子箱箱体须用金属软线可靠连接。

2.4.4刀闸控制按钮安装在端子箱内。端子箱内接线按设计图纸要求接线

2.4.5端子箱门有密封条，保证箱门关闭后，密封严密、防尘、防雨。

2.4.6端子箱门加定位器，端子箱门把及锁须质量良好，经久耐用，端子箱门与箱体需用软导线连接良好，保证箱体可靠接地。

2.4.7端子箱下部装有升高座，升高座带有百叶窗。端子箱上部和下部（不同方向）分别装进出通风孔，通风孔在箱外侧装有向下的弯头，以保证防雨，通风孔内装有不锈钢防尘网。

2.4.8端子箱应具有加热装置，加热回路由小型断路器控制。

2.4.9正（操作）反（维护）面分开。箱门手把上下各一个，便于密封，钥匙通用。门柜应卷出排水槽

2.4.10端子排应保证有足够的绝缘水平（额定电压不小于800V），端子选型为成都瑞联端子。

2.4.11端子排应该分段，端子排应至少有20%备用端子并且可在必要时再增加。

2.4.12引到端子排上的接线应考虑电缆出线的合理性，可能在同一电缆中引出的端子应安排在同一侧较靠近的端子，可能引入两根以上电缆芯线的回路必须有足够的连接端子，避免一个端子压二根导线。

2.4.13端子排上的跳闸引出线与直流电源不能接在相邻的端子上。直流电源正、负极也不能接在相邻端子上。

2.4.14 CT、PT回路采用交流可断的试验端子,信号回路采用可开断端子。交流回路导线截面不小于2.5mm2。

2.4.15端子箱制造要求工艺先进，外型美观、统一。

2.4.16 厂家提供端子箱材质检验报告。

2.4.17端子箱侧壁上预留接地端子，供箱体接地使用，具体安装位置签订技术协议时确定。

2.4.18 动力箱技术要求

2.4.18.1 动力箱的接线应以设计院的蓝图为准。

2.4.18.2 动力箱的放置位置见设计院图纸。

2.4.18.3 动力箱本体及箱内设备应满足现行国标、行标及其他相关标准。

2.4.18.4 户内动力箱的尺寸应考虑进线电缆的敷设方便。

2.4.18.5 户外动力箱应适合于在已有的土建基础上安装。

2.4.18.6 户外配电箱内的空气开关选用       型产品，通断能力为35kA。隔离开关采用HD或HS型。所有插座回路的应加装漏电保护器。

2.4.18.7. 所有户外动力箱体均采用不锈钢结构（亚光），不锈钢板厚度不小于2mm。

2.4.18.8 门轴装于箱内，同时保证门关闭后密封严密。

2.4.18.9 动力箱上部和下部（不同方向）分别装进出通风孔，通风孔在箱外侧装有向下的弯头，以保证防雨，通风孔内装有不锈钢防尘网，防护等级满足IP54的要求。

2.4.18.10 动力箱母排正面用有机玻璃绝缘板防护。

#### 2.5  其他要求

2.5.1柜（或屏）包括所有安装在上面的成套设备或单个组件均应有足够的机械强度和正确的安装方式。保证保护柜（或屏）在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。应满足DL/T720电力系统继电保护柜、屏通用技术规范书的要求，还应符合“关于印发华北电网500千伏变电站屏柜体标准化有关规定的通知-华北电网基建[2006]90号”的要求，卖方还应提供运输、存放和安装说明书供买方使用。

卖方应对保护柜（或屏）内部接线的正确性全面负责，在指定的环境条件下，所供应的设备的特性和功能应完全满足技术规范书的要求。

2.5.2柜（或屏）的机械结构应能防卫：

灰尘

潮湿

盐污

虫和动物

所规定的高温和低温

保护柜支架的振动

2.5.3为便于运行和维修，应使用标准化元件和组件。

2.5.4柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门在开闭时，不应影响电度表的运行。柜的前、后门均应为内嵌式，本标书所要求的柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门，门轴在右手侧（以人面对保护柜正面为准）；后门为双开门，前、后门应加锁。柜的高度包括铭牌高度（60mm）在内共2260mm。柜宽800mm。柜顶2200mm以上设单层小母线架（设16根小母线）。

屏柜前后屏眉应可拆卸。

2.5.5柜及其中的设备应能适用于地震地区。

2.5.6柜应装有100mm截面的铜接地母线，接地母线与屏体绝缘。接地母线末端应装有可靠的压接式端子，以便接到电站的接地网上。

所有柜上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺丝。除此之外，接地母线上每隔10cm留有一个直径5mm的孔。

2.5.7柜内设备的安排及端子的布置应保证各套保护的独立性，在一套保护检修时不影响其他任何一套保护系统的正常运行。

2.5.8柜中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

2.5.9导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型的连接件。卖方应提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。

2.5.10端子排应保证有足够的绝缘水平（额定电压不小于800V）。

2.5.11端子排应该分段，端子排应至少有20%备用端子并且可在必要时再增加。

2.5.12引到端子排上的接线应考虑电缆出线的合理性，可能在同一电缆中引出的端子应安排在同一侧较靠近的端子，可能引入两根以上电缆芯线的回路必须有足够的连接端子，避免一个端子压二根导线。

2.5.13端子排上的跳闸引出线与直流电源不能接在相邻的端子上。直流电源正、负极也不能接在相邻端子上。

2.5.14 CT、PT回路采用交流可断的试验端子。跳合闸回路、起动失灵回路、闭锁重合闸回路、信号回路采用可开断端子。交流回路导线截面不小于2.5mm2。

2.5.15每套装置的PT小开关应有动作指示及足够的断流容量。

2.5.16屏的内部和外部必须清洁，应清除内部所有杂物及内外一切污迹。

2.5.17卖方应保证保护柜内外油漆过的表面在运输、存放和正常运行时的防腐蚀性能。

2.5.18每面柜及其上的装置都应有标签框，以便清楚地识别。外壳可移动的设备，在设备的本体上也应有同样的识别标记。

2.5.19对于那些必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊符号标出。

2.5.20柜内装置与屏端子排之间、装置与装置之间的连线应有明确的标识。

2.5.21柜的外部尺寸为2260×800×600mm。保护柜颜色：见《华北地区屏柜保护、测控、调度自动化等屏柜加工制造标准》

### 3  技术服务

3.1  所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在收到预中标通知后  1  周内提交给招标人进行审定认可，图纸应基本满足本技术规范书的技术要求，不应再有大的修改。这些资料包括设备总装图、原理图等。招标人审定时有权提出修改意见，凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应有投标人单独承担。投标人应在接到预中标通知后签订合同前完成本条款工作。

招标人确认图纸基本满足技术规范书的技术要求后，召开投标人和招标人参加的设计联络会，在设计联络会上双方签字确认最终图纸，投标方于  1  周内向有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章并由设计人、校审人签字。须经确认的图纸应由投标人提交附件8所列接收单位。

3.2  完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

3.3  图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志，文字均用中文书写，并使用国际单位制。（见附件7  制图标准）

3.4  投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

3.5  所需图纸：

- 各套装置的连接图及它们的图例符号说明。

- 装置柜屏面布置图及图例符号说明。

- 装置柜背面接线图。

- 各套装置的方框原理图及其说明，各套装置及其元件的原理接线及动作原理的说明。

- 各套装置详细的设置及安装说明书。

- 埋管图、安装图及配置图

3.6  说明书应包括下列各项：

结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

产品技术说明。

出厂试验数据。

3.7  试验报告

型式试验报告。

出厂试验报告。

### 4、技术服务、设计联络、工厂检验和监造

4.1 技术服务

4.1.1  招标人应指定至少一名工地代表，配合投标人与安装承包商之间的工作。投标人应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。投标人指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照招标人的意见执行，并且，投标人应立即以书面形式将此情况通知招标人。

4.1.2  招标人指定的工地代表，应在合同范围内全面与投标人工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

4.1.3  投标人技术人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

4.1.4  招标人应对投标人详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

4.1.5  投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，其费用由投标人承担，该费用还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人应尊重投标人技术人员的技术指导。

4.1.6  投标人代表应尊重招标人工地代表，充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因投标人原因造成安装或试验工作拖期，招标人有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由投标人自理。

4.2  设计联络

如有需要，招标人在收到投标人签字的第一批文件后的( 3 )周后，将在投标人的制造厂(或双方协商地点)举行双方技术人员的设计联络会议，买方将派人出席。

设计联络会议内容：

投标人应对供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答招标人对这些资料的图纸所提的问题，经过共同讨论，招标人给予确认，以便投标人绘制正式图纸提供给招标人。

投标人应介绍合同产品已有的运行经验，包括现场的动作情况，改进情况，投标人还应介绍保护装置配置原则，与通道的配合情况等经验。

投标人还应介绍保护装置的生产过程及装置性能试验及动模试验。招标人在了解与观看上述过程及试验中所提的问题，投标人应予以解答，并共同讨论和确定需要更改的问题。

讨论商定规范书中规定的联络会议解决的其他所有问题。达成协议。

4.3  在投标人工厂的检验和监造

4.3.1  生产过程中主要工艺阶段和出厂试验，投标人提前    天通知招标人。由招标人技术人员进行监造，并对主要技术数据和记录进行认可，方可进行下一个工序或出厂运输。

4.3.2  工厂验收

投标人在工厂检验开始     个月前通知招标人，招标人将派人到工厂检查验收试验和设备包装等情况，进行人员培训。工厂验收会议内容：

4.3.2.1  在招标人代表在场的情况下，投标人按照招标人确认的标准和技术规范完成验收实验。

4.3.2.2  在设备的性能和质量不满足确认的标准和技术要求的情况下，招标人有权提出异议，投标人应做必要的改进以确保设备质量，在这种情况下双方应举行技术会议处理问题，寻求双方认可的解决办法。

4.3.2.3  讨论有关保护装置的运输、安装，运行和现场试验等的问题。

4.3.2.4  参加设备验收试验，由投标人提供试验用的图纸资料供试验人员使用。

4.3.2.5  其它为履行合同双方需要协调的问题。

### 5、试验

5.1  保护设备的出厂试验

5.1.1  设备出厂试验的环境温度范围：-10℃～50℃，试验结果应满足协议书及产品调试大纲所规定的要求，试验后提供详细试验报告。

5.1.2  直观检查保护柜的情况、接线、铭牌、装置号码及端子号码。

5.1.3  长期通电试验：试验时设备处在正常的交流电流、交流电压和直流电压条件之下试验结果装置特性应无变化。

5.1.4  绝缘试验及高温老化试验。

5.1.5  高频抗干扰试验。

5.1.6  谐波影响试验

5.1.7  性能试验：向继电器通入电流、电压检查各元件的正确性及整定值的精确度。

5.1.8  动模试验：模拟故障、转换性故障等情况，检查保护动作情况。

5.2  保护设备的现场试验和检查

5.2.1  现场安装

设备一般检查：开箱检查设备的完好情况，接线的完好情况。

安装监督：供方现场人员进行指导。

5.2.2  现场投产试验

2.4.1.. 一般检查：直观检查

b. 通入直流电源检查

c. CT、PT检查：检查接至保护的CT、PT极性和接线的正确性。

d. 绝缘试验：根据规定进行试验。

e. 屏内所有进行的正确性的检查及试验。

f. 保护定值的整定：按买方所给的整定值进行整定。

g. 性能试验：向继电器通入交流电流。检查所有元件动作的正确性，保护屏上各个信号亦应正确动作。

h. 整组试验：向装置通入模拟瞬时性或永久性的各种故障的交流电流。使保护动作起动断路器跳闸。检查在各种情况下保护装置动作的正确性。

### 6、质量管理及保证

6.1  投标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，投标人应承诺设备的寿命不少于 15  年。在质保期内，由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

6.2  质保期应为设备投运验收后 18  个月或合同设备达到指定交货地点 36  个月，质保期以先到为准。

6.3  在质量保证期内，由于投标人设备的质量问题而造成停运，投标人应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

6.4  投标人应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

6.5  对合同设备投标人应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用投标人过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

6.6  投标人从其他厂采购的设备，一切质量问题应有投标人负责。

6.7  合同签定后投标人应在  2  周内向买方提供一份详尽的生产进度计划表，以确定每部分的工作及其进度。

6.8  交货时间如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明，而且要得到买方的同意。

6.9  投标人应提出相应为完成制造所需的机加工所需自己主要使用设备。

6.10  投标人应保证所供设备一次投入成功。

端子箱技术规范

专用部分

# 目　　次

1　标准技术参数

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

2.2　工程概况

2.3　使用条件

1 标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。

表1端子箱标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 项目需求部分

2.1 货物需求及供货范围一览表

表2 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格、性能参数 | 数量 | 型号、规格、性能参数 | 数量 |
| 1 | 220kV线路端子箱 | 个 | ZXW-2/3 1.8米×1米×1米 户外落地式、防雨、带升高座；不锈钢外壳；前后单开门，双锁扣。具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑100个试验端子，200普通端子；按钮15个；刀闸6把、温湿度控制器1个；端子箱底部敷设25X4 mm²的电缆接地铜排 | 1 |  |  |
| 2 | 主要零部件及附件 | -- | 厂家提供并负责配线 | -- |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |

屏体颜色：   不锈钢本色（拉丝）

防护等级：   不低于IP54

2.2　工程概况

1）项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

2）项目单位：青龙满族自治县建昊光伏科技有限公司

3）工程规模：本工程将在平方站内新扩建一个220kV出线间隔作为建昊土门子215MW光伏发电项目出线间隔。

4）工程地址：秦皇岛市青龙县

5）交通、运输：公路

2.3 使用条件

表3　使用条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 |
|  |  | 日最低温度 |  | -10 |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 3 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 |
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3 |
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15 |

注：表3中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。