青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-

220kV升压站新建工程

2.5Gb/s SDH设备

专用技术规范

招标单位：

编制单位：

2022年6月

目  录

1. 标准技术参数表	1

2. 项目需求部分	5

2.1项目需求总表	5

2.2货物需求及供货范围一览表	5

2.3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	7

2.4 图纸资料提交单位	7

2.5 工程概况	7

2.6 使用条件	8

2.7 可选技术参数表	8

2.8 项目单位技术差异表	8

2.9 招标人提出的其他资料	9

3. 投标人提供信息	9

3.1销售运行业绩表	9

3.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	9

3.3主要部件材料表	9

3.4 投标人技术偏差表	10

3.5 投标人应提供的其他资料	10

# 1. 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表12投标人技术偏差表。

表1 技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名称 | 项目 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发信机在S点特性 | 标称比特率 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 应用分类代码 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 工作波长范围 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 光源类型 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最大(rms)谱宽() |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最大-20dB谱宽 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最小边模抑制比 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最大平均发送功率 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最小平均发送功率(寿命终了) |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最小消光比 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
| 2 | SR点光通道特性 | 衰减范围 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 色散容限 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头) |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | SR点间最大离散反射系数 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
| 3 | 收信机在R点特性 | 最差灵敏度(BER≤10-12) |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最小过载点 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 最大光通道代价 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
|  |  | 收信机在R点最大反射系数 |  | 应不劣于ITU-T建议G.957的要求 |  |
| 4 | 再生段中继距离计算（L-16.2） | 投标设备型号 |  |  |  |
|  |  | 光接口卡型号 |  |  |  |
|  |  | 功率受限距离－L1 |  |  |  |
|  |  | 色度色散受限距离－L2 |  |  |  |
|  |  | 再生段距离＝min(L1,L2) |  |  |  |
| 5 | 再生段中继距离计算（V-16.2） | 投标设备型号 |  |  |  |
|  |  | 光接口卡型号 |  |  |  |
|  |  | 功率受限距离－L1 |  |  |  |
|  |  | 色度色散受限距离－L2 |  |  |  |
|  |  | 再生段距离＝min(L1,L2) |  |  |  |
| 6 | 再生段中继距离计算（U-16.2） | 投标设备型号 |  |  |  |
|  |  | 光接口卡型号 |  |  |  |
|  |  | 功率受限距离－L1 |  |  |  |
|  |  | 色度色散受限距离－L2 |  |  |  |
|  |  | 再生段距离＝min(L1,L2) |  |  |  |
| 7 | 设备型号 | 设备型号 |  |  |  |
| 8 | 单机框槽位容量 | 做出说明 |  |  |  |
| 9 | 平滑升级能力 | 能够平滑在线升级到10G ADM |  |  |  |
| 10 | 槽位通用性 | 说明机框各槽位的通用性 |  |  |  |
| 11 | 散热方式 | 说明机框散热方式 |  |  |  |
| 12 | 告警的接入、输出功能 | 至少接入6个外部告警 |  |  |  |
|  |  | 说明机架告警输出的原理及接口 |  |  |  |
| 13 | 电源接入 | 说明接入两路外部电源时，电源之间的切换时间及工作原理 |  |  |  |
| 14 | 单机框接口容量及电/光口集成度 | 至少4个方向2.5G端口1+1 |  |  |  |
|  |  | 2M接口容量应不小于252个2M |  |  |  |
|  |  | 2M板端口密度 |  |  |  |
|  |  | STM-1e |  |  |  |
|  |  | STM-1o |  |  |  |
|  |  | STM-4 |  |  |  |
|  |  | STM-16（说明单机框可支持的最大2.5G光口数量） |  |  |  |
|  |  | FE以太网端口密度 |  |  |  |
|  |  | GE以太网端口密度 |  |  |  |
| 15 | 交叉容量 | 高阶交叉能力 （必须大于384×384 VC-4） |  | 高阶交叉能力 （必须大于等于384×384 VC-4） |  |
|  |  | 低阶交叉能力 （必须不小于2016×2016 VC-12） |  | 低阶交叉能力 （必须不小于2016×2016 VC-12） |  |
| 16 | 外时钟接口 | 2个输入和输出，2Mb/s和2MHz |  |  |  |
| 17 | 单元盘保护方式 | 请分别列出交叉连接单元、电源模块、设备内时钟、各支路单元保护方式 |  |  |  |
| 18 | 特殊功能 | 说明投标设备有哪些特殊功能 |  |  |  |
| 19 | 辅助通道 | 描述辅助通道接口的数量、规格、型号 |  |  |  |
| 20 | 物理指标 | 机架尺寸 |  | 2260x600x600mm |  |
|  |  | 机框尺寸 |  |  |  |
|  |  | 总功耗 |  |  |  |
| 21 | 工作条件 | 供电方式 |  | -48V直流电源 |  |
|  |  | 电压范围 |  | -48V-20%～-48V+20% |  |
|  |  | 温度范围 |  | 0℃～+45℃ |  |
|  |  | 湿度范围 |  | 5％～95％ (+35℃) |  |
| 22 | MSTP功能 | 以太网数据帧封装入SDH采用的协议 |  |  |  |
|  |  | 级联方式及LCAS功能 |  |  |  |
|  |  | 以太网端口流量控制、统计复用方式 |  |  |  |
|  |  | 支持的超长帧的最大长度 |  |  |  |
|  |  | 以太网业务汇聚功能及方式 |  |  |  |
|  |  | GFP功能 |  |  |  |
|  |  | 投标设备所具有的其他功能、特点 |  |  |  |
| 23 | 网管设备 | 网管设备 |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |
|  |  | 硬件配置 |  |  |  |
|  |  | 本工程所配置网管的最大管理网元数量 |  |  |  |
|  |  | 软件 |  |  |  |
|  |  | 软件平台（类型、版本） |  |  |  |
|  |  | 数据库（类型、版本） |  |  |  |
|  |  | 各软件模块的名称及功能 |  |  |  |
|  |  | 数据备份方式 |  |  |  |
| 24 | 功率放大器特性 | 光谱工作范围 | nm |  |  |
|  |  | 最大输出光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 最小输出光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 最大输入光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 最小输入光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 噪声功率（NF） | dB |  |  |
|  |  | 偏振相关增益（PDG） | dB |  |  |
|  |  | 反向噪声功率电平（ASE） | dBm |  |  |
|  |  | 输入回波衰耗（ORL） | dB |  |  |
|  |  | 输入泵浦光泄漏 | dBm |  |  |
|  |  | 输出泵浦光泄漏 | dBm |  |  |
|  |  | 输入口最大ORL容限 | dB |  |  |
|  |  | 输出口最大ORL容限 | dB |  |  |
| 25 | 前置放大器特性 | 光谱工作范围 | nm |  |  |
|  |  | 最小接收灵敏度 （BER＝1E－12） | dBm |  |  |
|  |  | 最大过载 | dBm |  |  |
|  |  | 最大输出光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 最小输出光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 输入电平＝-30dB最小信号增益 | dB |  |  |
|  |  | 输入电平＝-38dB最小信号增益 | dB |  |  |
|  |  | 输入电平＝-38dB噪声系数 | dB |  |  |
|  |  | 偏振相关增益（PDG） | dB |  |  |
|  |  | 前向ASE功率电平 | dBm |  |  |
|  |  | 反向ASE功率电平 | dBm |  |  |
|  |  | 输入回波衰耗（ORL） | dB |  |  |
|  |  | 输入泵浦光泄漏 | dBm |  |  |
|  |  | 输出泵浦光泄漏 | dBm |  |  |
|  |  | 输入口最大ORL容限 | dB |  |  |
|  |  | 输出口最大ORL容限 | dB |  |  |
|  |  | 最大总输出功率 | dBm |  |  |
| 26 | 拉曼放大器特性 | 信号波长范围 | nm |  |  |
|  |  | 输入光功率范围 | dBm |  |  |
|  |  | 输出光功率 | dBm |  |  |
|  |  | 泵浦功率 | mW |  |  |
|  |  | 等效噪声指数 | dB |  |  |
|  |  | 偏振相关增益变化（PDG） | dB |  |  |
|  |  | 光回波损耗 | dB |  |  |
|  |  | 喇曼增益 | dB |  |  |
|  |  | 增益平坦度 | dB |  |  |
|  |  | 输出光功率稳定度 | dB |  |  |
|  |  | 偏振模色散（PMD） | ps |  |  |
|  |  | 功耗 | W |  |  |
| 27 | 色散补偿器特性 | 信号波长范围 | nm |  |  |
|  |  | 补偿距离 | km |  |  |
|  |  | 色散量 | ps/nm |  |  |
|  |  | 插入损耗 | dB |  |  |
|  |  | 色散斜率 | ps/nm*nm |  |  |
|  |  | 时延抖动 | ps |  |  |
|  |  | 偏振相关损耗（PDL） | dB |  |  |
|  |  | 偏振模色散（PMD） | ps |  |  |
| 28 | 带外FEC装置特性 | 带内/带外 |  |  |  |
|  |  | 编码格式 |  |  |  |
|  |  | 编码增益 |  |  |  |
|  |  | 线路码率 |  |  |  |
|  |  | 误码率BER |  |  |  |
|  |  | 光信噪比OSNR |  |  |  |

# 2. 项目需求部分

## 2.1项目需求总表

表2  项目需求总表

| 序号 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5Gb/s光设备 | 2 | 套 | 2 | 1套贝尔， 1套中兴 |
| 2 | 622Mb/s光接口 | 4 | 块 | 4 | 2块贝尔，2块中兴 |

## 2.2货物需求及供货范围一览表

表2.2-1 货物需求及供货范围一览表

（上海贝尔）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
|  | 高阶交叉 384*384个VC4及以上， 低阶交叉 2016*2016个VC-12及以上 | 套 | 高阶交叉 384*384个VC4及以上， 低阶交叉 2016*2016个VC-12及以上 | 1 | （投标人填写） |  |
| 1 | 公共部件（含电源、时钟、高低阶交叉、子架和背板等） | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 1.1 | 电源 | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 1.2 | 时钟 | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 1.3 | 交叉 | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 1.4 | 子架（含背板、控制板、公务等） | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 2 | 光接口板 |  | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.1 | L-64.2（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.2 | L-16.2（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.3 | L-16.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.4 | S-16.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.5 | L-4.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.6 | L-4.2（_4_光口） | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 2.7 | …… | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3 | 业务板 |  | （项目单位提供） |  | （投标人填写） |  |
| 3.1 | L-4.2（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.2 | L-4.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.3 | S-4.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.4 | L-1.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.5 | S-1.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.6 | 2M板（63路2M及接线区） | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.7 | 2M保护板（63路2M） | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.8 | FE板，交换方式，单板不少于__4个接口， 背板容量____及以上 | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.9 | GE板，交换方式，单板不少于8个接口， 背板容量应保证每端口同时线速转发 | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.10 | …… | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.11 | …… | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 4 | 原厂机柜（含电源、告警、风扇等） |  | （项目单位提供） |  | （投标人填写） |  |
| 4.1 | 机柜 | 套 | 2260x600x600mm | 1 | （投标人填写） |  |
| 4.2 | 电源及告警单元 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 4.3 | 风扇单元 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 5 | 安装材料（电源电缆、接地线、2M缆、尾纤、衰耗器等） | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 6 | 专用工具 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 7 | 技术资料 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 8 | 备品备件 | 套 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9 | 网管系统设备 |  | （项目单位提供） |  | （投标人填写） |  |
| 9.1 | 网元/网络级网管系统设备 | 套 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9.2 | 路由器 | 台 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9.3 | X终端 | 台 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9.4 | 本地维护终端 | 台 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |

表2.2-2 货物需求及供货范围一览表

（中兴）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
|  | 高阶交叉 384*384个VC4及以上， 低阶交叉 2016*2016个VC-12及以上 | 套 | 高阶交叉 384*384个VC4及以上， 低阶交叉 2016*2016个VC-12及以上 | 1 | （投标人填写） |  |
| 1 | 公共部件（含电源、时钟、高低阶交叉、子架和背板等） | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 1.1 | 电源 | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 1.2 | 时钟 | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 1.3 | 交叉 | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 1.4 | 子架（含背板、控制板、公务等） | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 2 | 光接口板 |  | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.1 | L-64.2（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.2 | L-16.2（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.3 | L-16.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.4 | S-16.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.5 | L-4.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 2.6 | L-4.2（_4_光口） | 块 | （项目单位提供） | 2 | （投标人填写） |  |
| 2.7 | …… | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3 | 业务板 |  | （项目单位提供） |  | （投标人填写） |  |
| 3.1 | L-4.2（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.2 | L-4.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.3 | S-4.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.4 | L-1.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.5 | S-1.1（__光口） | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.6 | 2M板（63路2M及接线区） | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.7 | 2M保护板（63路2M） | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.8 | FE板，交换方式，单板不少于__4个接口， 背板容量____及以上 | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.9 | GE板，交换方式，单板不少于8个接口， 背板容量应保证每端口同时线速转发 | 块 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 3.10 | …… | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 3.11 | …… | 块 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 4 | 原厂机柜（含电源、告警、风扇等） |  | （项目单位提供） |  | （投标人填写） |  |
| 4.1 | 机柜 | 套 | 2260x600x600mm | 1 | （投标人填写） |  |
| 4.2 | 电源及告警单元 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 4.3 | 风扇单元 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 5 | 安装材料（电源电缆、接地线、2M缆、尾纤、衰耗器等） | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 6 | 专用工具 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 7 | 技术资料 | 套 | （项目单位提供） | 1 | （投标人填写） |  |
| 8 | 备品备件 | 套 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9 | 网管系统设备 |  | （项目单位提供） |  | （投标人填写） |  |
| 9.1 | 网元/网络级网管系统设备 | 套 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9.2 | 路由器 | 台 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9.3 | X终端 | 台 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |
| 9.4 | 本地维护终端 | 台 | （项目单位提供） | 0 | （投标人填写） |  |

投标人负责填写供货范围清单，包括机盘名称、代码、规格、数量、生产地。网管系统设备要求详细硬件配置清单。

注1：项目单位按工程实际传输距离分别填写所需板卡的型号及数量。

注2：机柜前后门的规格型号按照工程项目单位的实际需求供货。

## 2.3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表4 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4 图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表5所列单位。

表5 卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） |  | 1 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告，出厂合格证 （附电子文档） |  | 2 |

## 2.5 工程概况

2.5.1  项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

2.5.2  项目单位：青龙满族自治县建昊光伏科技有限公司

2.5.3  工程规模：

（1）光缆长度

沿新建建昊土门子升压站—平方220kV变电站的1回220kV线路建设2条24芯OPGW 光缆，线路路径长度约28km，光缆长度约2×30.8km。

（2）本工程土门子升压站配置2套2.5Gb/s SDH光设备，配置对平方变电站方向的622Mb/s光接口板；以L-4.2（1+1）接入娄杖子变电站。

2.5.4  工程地址：河北省秦皇岛市青龙满族自治县土门子镇。

2.5.5  运输方式：公路或铁路

## 2.6 使用条件

表6 使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗地震能力 | 地面水平加速度 |  | 0.3g |
|  |  | 地面垂直加速度 |  | 0.15g |
| 2 | 环境温度 | 最高气温： |  | 55℃ |
|  |  | 最低气温： |  | -15℃ |
|  |  | 最大日温差 |  | 25℃ |
| 3 | 室内的温度和湿度 | 最高气温 |  | 40℃ |
|  |  | 最低气温 |  | -1℃ |
|  |  | 平均湿度（25℃时） |  | 不高于90% |
| 4 | 室内接地电阻 |  |  | 不大于 5 |
| 5 | 供电电压 |  |  | DC -48V |
| 6 | 地板负重 |  |  | 400 kg/m2 |

## 2.7 可选技术参数表

表7 可选技术参数表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
| 2 |  |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
|  | …… |  |  |  |

## 2.8 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表8 项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

## 2.9 招标人提出的其他资料

# 3. 投标人提供信息

## 3.1销售运行业绩表

表9 销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表10推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

## 3.3主要部件材料表

表11主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

## 3.4 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表12）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表12 投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 3.5 投标人应提供的其他资料

3.5.1 用户运行证明

3.5.2 同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告

表13投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

表14 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |