青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

数据通信网设备+调度IAD

技术规范

招标单位：

编制单位：

2022年6月

目  录

1  标准技术参数表	1

2  项目需求部分	2

2.1  货物需求及供货范围	2

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表	3

2.3  图纸资料提交单位	3

2.4  工程概况	4

2.5  使用条件	4

2.6  可选技术参数表	4

2.7  项目单位技术差异表	5

2.8  培训及到货需求	5

2.9  招标人提出的其他资料	5

3. 投标人响应部分	6

3.1  投标人技术偏差表	6

3.2  产品部件列表	6

3.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	6

3.4  销售及运行业绩表	6

3.5  用户使用情况证明或有关合同证明材料	7

3.6  本投标产品其他有关资料及说明	7

# 1  标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表10：投标人技术偏差表。

表1  路由器技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能和功能 | 系统架构 | 路由控制与转发控制由单独的硬件实现且有冗余保护措施 电源冗余 | （投标人填写） |
|  |  | 交换容量（必须支持全双工）* | ≥ 32Gbps（全双工状态） | （投标人填写） |
|  |  | 整机包转发能力* | ≥6Mpps | （投标人填写） |
|  |  | 机箱物理槽数* | ≥ 4个，请注明引擎是否占槽位数及槽位结构 | （投标人填写） |
|  |  | 主控板内存 | ≥ 2G | （投标人填写） |
|  |  | 机架、功耗、电源 | 交、直流，请注明电源冗余方式 | （投标人填写） |
|  |  | 支持热插拔 | 电源，接口卡 | （投标人填写） |
| 2 | 接口 | 可支持接口类型 | 支持POS、FE、GE、E1等接口 | （投标人填写） |
|  |  | 可用端口容量 | 说明整机单独配置每一种接口类型的最大端口数量 | （投标人填写） |
|  |  | 接口板缓存 | 厂家提供各种板卡的实际缓存容量 | （投标人填写） |
|  |  | 端口绑定 | 提供绑定接口情况 | （投标人填写） |
| 3 | 配置要求 | 基本配置 | 要求配置冗余电源（按直流电源配置），机箱、引擎（要求引擎板达到上述性能要求）等；配置流量统计分析所必须的软硬件 | （投标人填写） |
|  |  | 业务板配置 | （具体由项目单位提供）GE板、FE板 | （投标人填写） |
| 4 | 协议 | 路由协议 | OSPF、BGP v4、BGP4 Extension、RIP v2、IS-IS等常用协议 | （投标人填写） |
|  |  | 用户协议 | IP、ATM、Frame Relay、PPP | （投标人填写） |
|  |  | 路由表容量(可变长子网) | 提供具体的IGP路由表容量、BGP路由表容量 | （投标人填写） |
|  |  | 路由协议-组播 | PIM-SM/DM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN组播 | （投标人填写） |
| 5 | IPv6 | IPv6 | 全面支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的基本过渡技术：支持IPv6静态路由，支持BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6等动态路由协议；支持ICMPv6、UDP6、TCP6、IPv6等。 | （投标人填写） |
| 6 | QOS | 服务质量 | 流量分类、流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等，请注明具体实现方式 | （投标人填写） |
|  |  |  | 业务分类和标识策略，对于每片路由器板卡，请分别报出QoS队列数量 | （投标人填写） |
| 7 | MPLS | MPLS | LDP，MP-BGP ，MPLS QoS | （投标人填写） |
|  |  | MPLS VPN | 三层VPN（RFC2547），BGP MPLS VPN | （投标人填写） |
|  |  |  | 二层VPN | （投标人填写） |
|  |  |  | 能够实现分布式MPLS VPN处理，每块线卡必须能够本地化处理MPLS VPN业务 | （投标人填写） |
|  |  |  | MPLS VPN互通 | （投标人填写） |
|  |  |  | 支持的VRF 数量，私网路由数量，MPLS L3 VPN跨域功能 | （投标人填写） |
|  |  | 流量工程 | MPLS/ TE | （投标人填写） |
| 8 | 安全可靠性 | 网络安全 | RADIUS、CHAP验证、PAP验证、LOGIN验证、包过滤、访问控制列表、NAT、IPSec、IKE、URPF、SSHV2，提供具体NAT Session和ACL条目数及实现方式 | （投标人填写） |
|  |  | 稳定性 | 平均无故障间隔时间 | （投标人填写） |
|  |  | 可靠性 | 电源告警监视、电压监视和环境温度监视 | （投标人填写） |
|  |  |  | BFD功能支持情况 | （投标人填写） |
| 9 | 管理 | 网络管理 | SNMPV3、兼容SNMP V1、SNMP V2、RMON II、Syslog、命令行分级保护、MIB，在线升级；是否能够提供配套的网管 | （投标人填写） |
|  |  |  | Console/Telnet/SSH等方式管理（全部符合或列出符合部分） | （投标人填写） |
|  |  |  | 是否支持基于端口、数据链路层信息以及IP五元组等条件，对包数、字节数等信息进行统计的功能；支持流量统计分析功能；能否提供配套的网管 | （投标人填写） |
|  |  |  | 请注明支持的网络管理系统 | （投标人填写） |
|  |  | MPLS管理（可选） | 是否支持相关的MPLS LSP和TE隧道管理功能；是否能够提供配套的网管 | （投标人填写） |
|  |  |  | 是否支持MPLS VPN及QOS管理功能；是否能够提供配套的网管 | （投标人填写） |
|  |  |  | 是否支持MPLS OAM和Ethernet OAM功能 | （投标人填写） |
| 10 | 兼容性 | 兼容性 | 与主流网络设备厂商的网络设备兼容，并提供兼容性列表 | （投标人填写） |
| 11 | 其他 | 其他 | （项目单位提供） | （投标人填写） |

注 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

# 2  项目需求部分

## 2.1  货物需求及供货范围

| 设备材料名称 | 规格和配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路由器 |  | 1 | 套 |  |
| 1、路由器 |  |  |  |  |
| 1.1 基本单元 | 风扇、电源冗余配置 路由引擎、转发引擎有冗余保护措施 | 1 | 套 |  |
| 1.2 电源 | -48V DC | 1 | 套 |  |
| 1.3系统软件 | 可纳入秦皇岛地区统一数据网络管理系统或其它第三方管理软件。 | 1 | 套 |  |
| 2、接口卡 |  |  |  |  |
| 2.1 GE接口 | 接口类型LC(短距离) | ≥4 | 个 | 至少分布在两块GE卡上 |
| 2.2 FE接口 | 接口类型RJ45 | ≥4 | 个 |  |
| 3、安装材料 |  |  |  |  |
| 3.1尾纤 | 单模LC/FC；15米，单芯 | 24 | 根 |  |
| 3.2跳纤 | FC/PC-FC/PC；5米 | 30 | 根 |  |
| 3.3 AMP超五类线 | AMP 超五类双绞线，带屏蔽，每箱305米 | 箱 | 1 |  |
| 3.4 RJ45水晶头 | AMP带屏蔽 | 个 | 20 |  |
| 3.5 RJ45压线钳 |  | 个 | 1 |  |
| 3.6电源线 | VV-1x16，正负单根长度不小于20米 | 5 | 根 |  |
| 3.7接地线 | TJR1-25， | 10 | 米 |  |
| 4、机柜 | 600×600×2260mm |  |  |  |
| 5、其他 | 保证设备安装、调试、运行所需要的其他软、硬件及材料 | 1 | 套 |  |
| 6、维护终端 |  | 1 | 套 |  |
| 7. 调度IAD设备 | 16口 | 2 | 套 |  |

## 2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

表3  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3  图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表4所列单位。

表4  卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） |  | 1 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  |  |

## 2.4  工程概况

2.4.1　项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

2.4.2　项目单位：青龙满族自治县建昊光伏科技有限公司

2.4.3　工程规模：本工程中开关站配置数据通信网1套，调度IAD设备2套。

2.4.4　工程地址：河北省秦皇岛市青龙满族自治县土门子镇。

2.4.5　运输方式：铁路或公路

## 2.5  使用条件

表5  使用条件表

| 序号 | 名称 |  |  | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m）（不超过） |  |  | 1000m | （投标人填写） |
| 2 | 环境温度 （℃） | 最高气温 | 户外 | 无要求 | （投标人填写） |
| 3 |  |  | 户内 | 45℃ | （投标人填写） |
| 4 |  | 最低气温 | 户外 | 无要求 | （投标人填写） |
| 5 |  |  | 户内 | -5℃ | （投标人填写） |
| 6 | 相对湿度范围要求（%） |  |  | 5 % ～ 85 % | （投标人填写） |
| 7 | 质量标准 |  |  | 无要求 | （投标人填写） |
| 8 | 额定频率（Hz） |  |  | 50Hz | （投标人填写） |
| 9 | 额定电压 |  |  | -48V | （投标人填写） |
| 10 | 与其他设备连接方式 |  |  | GE口或FE口 | （投标人填写） |
| 11 | 其他 |  |  | 无要求 | （投标人填写） |

## 2.6  可选技术参数表

表6  可选技术参数表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MPLS | 支持（或不支持） | 支持 |  |
| 2 | MPLS管理 | 支持（或不支持） | 支持 |  |

## 2.7  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表7 项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 2.8  培训及到货需求

表8  培训需求一览表

| 序号 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

表9  到货需求一览表

| 序号 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效之日起 30 日内到货（含节假日） |  |

## 2.9  招标人提出的其他资料

# 3. 投标人响应部分

## 3.1  投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在投标人技术偏差表（表10）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表10 投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 3.2  产品部件列表

投标人按技术规范通用部分2.2要求提供构成表1设备的全部部件、模块。

表11  产品部件列表

| 序号 | 部件代码 | 英文名称 | 中文名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 3.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表12  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

## 3.4  销售及运行业绩表

表13 销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.5  用户使用情况证明或有关合同证明材料

## 3.6  本投标产品其他有关资料及说明