青龙建昊土门子215MW光伏发电项目

-220kV升压站新建工程

综合配线柜

招标文件

（技术规范专用部分）

招标单位：

编制单位：

2022年6月

目     录

1．供货范围	1

2. 项目概况	2

3. 总的要求	2

4. 环境条件	2

5. 技术要求	3

6. 试验及验收	5

7. 图纸及资料	6

8.质量保证	6

9.包装运输	7

10.有关附件	8

# 1．供货范围

表1-1                      设备需求一览表

| 设备及材料名称 | 单位 | 光伏站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合配线柜（含以下单元） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 光配线模块(ODF-24纤) | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 数字配线模块(DDF-16×2M) | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 音频配线模块(VDF-50回线，带保安器) | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 机柜（2260x600x600） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 尾纤（暂按5m,含接头） | 条 | 48 |  |  |  |  |
| 安装工具（剥纤、剥线、打线等使用） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 安装附件及材料 | 套 | 1 |  |  |  |  |

表1-2                            备品备件

| 设备材料名称 | 型号及规格 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光配线模块 |  |  |  |  |
| 数字配线模块 |  |  |  |  |
| 音频配线模块 |  |  |  |  |

注：

1. 投标人应提供相应的安装附件、备品备件,表1-2中所列备品备件供投标人统一报价使用, 备品备件应单独报价。如投标人另有建议的备品备件可按附件3列出，供招标方选购。投标人对提供的安装工具应说明名称、型号、生产厂家，安装工具应单独报价,由招标方选购。

2. 投标人应根据所投设备具体条件,必须保证所提供设备的系统完整性。

3. 投标人按站报分项价及总价。

4. 机机柜: 尺寸：2260（含屏眉）×600×600mm(高×宽×深)。机柜应具备上下走线方式。

屏体颜色：符合公司统一要求。

屏眉要求垂直，其中屏眉高度60mm，前后屏眉可拆卸,具体结构由甲方确认。投标人根据示意图提供具体设计图纸。

机柜应前、后有门，前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的信号灯。机柜的前、后门均应为内嵌式。前门为单开门，门轴在左手侧（以人面对机柜正面为准）；后门为双开门。

# 2. 项目概况

2.4.1  项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

2.4.2  项目单位：青龙满族自治县建昊光伏科技有限公司

2.4.3　工程规模：本工程光伏电站配置1套综合配线设备。包括光纤配线模块（2块ODF-24芯、4块DDF-16X2M，1块VDF-50回）

2.4.4　工程地址：河北省秦皇岛市青龙满族自治县土门子镇。

2.4.5　运输方式：公路或铁路

# 3. 总的要求

3.1 本部分为综合配线设备招标技术规范。

3.2 投标人应在投标文件中提供至少包括以下内容的中文技术文件（试验报告等可用）。

a) 设备的详细技术性能、功能和指标、机架结构(容量、尺寸和重量)、机框构成和组架方案图等。

b) 设备主要元器件的类型、生产厂家及其技术指标。

c) 所供各设备的工厂验证测试报告。

3.3 本文件的解释权属于招标方。

# 4. 环境条件

4.1 运输和储存时温度：-40℃～+60℃

4.2 使用时温度：

a) 保证性能：     0℃～+45℃

b) 保证工作：     -5℃～+50℃

4.3 相对湿度：

a) 保证性能指标：10％～90％(+35℃)

b) 保证工作：    5％～95％ (+35℃)

# 5. 技术要求

  - 总的要

综合配线架应集光纤、数字、音频配线单元与一体；各配线单元相对独立，缆线分

区管理，既能实现原光纤、数字、音频配线设备的功能，又能根据实际需要灵活选择配置。

综合配线架应具备：

- 双面开门，双面安装，大容量；有更强的可操作性；

- 对缆线的管理功能强大，接地可靠；

- 模块化结构设计使增容方便、调线方便、操作维护方便；

- 提供完整的配套附件，满足不同应用要求；

- 对缆线进行物理保护，避免缆线受到机械及外损伤；

  - 光配线模块（ODF）

1）概述：

光纤配线单元由子架、连接器盘、尾纤存放盘和光缆终端盘等组成。光纤配线单元应能可靠地固定光缆、终端光纤，灵活地进行光纤调度和妥善地存放空闲尾纤，并具有安装光衰减器的装置。综合配线架应为缆线的金属保护层与局站保护地线的连接提供方便。

- 连接器应包括两端带活动连接器的尾纤和适配器

  - 连接器型号暂定为FC/PC型，投标人应给出尾纤的标准长度（待签订技术协议时确定）。

  - 连接衰减（包括互换和重复）：≤0.5 dB；

  - 反射衰减：≥40 dB；

  - 连接器寿命：插拔1000次仍能满足衰减要求；

  - 尾纤和软纤的2m截止波长必须符合：lC≤1240nm；

  - 数字配线模块（DDF）

1）概述：

数字配线单元应能提供各种规格的连接器：特性阻抗为75Ω的不平衡式同轴连接器；特性阻抗为120Ω的平衡式同轴连接器；75Ω/120Ω阻抗转换连接器。

75Ω特性阻抗的各种不平衡式同轴连接器工作速率范围2Mbit/s。155Mbit/s;表面

镀金，接触电阻低，接续可靠；可不中断电路测试；可与各种规格的射频电缆连接。

120Ω特性阻抗的平衡式连接器工作速率为2Mbit/s，75Ω/120Ω阻抗转换连接器75Ω侧采用不平衡式同轴连接器，120Ω侧采用平衡式同轴连接器。数字配线模块各项技术指标符合“YD/T1437-2006数字配线架”要求。

- 主要性能指标：电器性能

- 特性阻抗：75Ω不平衡/120Ω平衡；

工作速率:2Mb/s、和155 Mb/s；

接触电阻:外导体<2.5mΩ,经机械耐久实验后,其增值<2.5mΩ,内导体<10

mΩ, 经机械耐久实验后,其增值<10.mΩ；

绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC；

耐压:1000VAC/1MIN；

串音防卫度：≥70dB（50kHz—233MHz）；

介入损耗：≤0.3Db(50kHz—233MHz)、 回波损耗: ≥18dB（50kHz—233MHz）；

- 特性阻抗：120Ω

工作速率:2Mb/s

接触电阻:成端接触电阻≤3mΩ,簧片间接触电阻≤7mΩ；

绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC、      耐压:500VAC/1MIN；

介入损耗：≤0.4db(50kHz—3.1MHz)、    回波损耗: ≥18dB（50kHz—3.1MHz）；

串间防卫度：50dB（50kHz—3.1MHz）；

- 特性阻抗：75Ω/120Ω

工作速率:2Mb/s、

回线间串音防卫度：≥60dB（50kHz—3.1MHz）、

回波损耗: ≥18dB（50kKHz—3.1MHz）

5.4 音频配线模块（VDF）

技术指标：

寿  命：	≥200次接线

接触电阻：	≤3

在受力状态下电阻值变化：≤5

介电强度：	≥1500VAC

载流量：	≥2.5A

绝缘电阻：	≥500M

5.5 光纤跳线、尾纤

技术指标：

插入损耗：≤0.3 dB

回波损耗：PC≥50 dB；APC≥60dB

使用温度：-25℃—+40℃

光缆抗拉：96N

插拔力：300g-600g

# 6. 试验及验收

6.1 试验

对试验报告的要求

(1)提供试验依据的标准。

(2)提供试验的原理接线及试验设备和仪器仪表的型号、精确度等。

(3)提供的试验报告包括：

a.全套出厂试验报告。

b.型式试验报告。

c.主要部件的试验报告。

6.2 安装

投标人将负责示范站的安装督导，并检查招标方的安装质量，负责接线，绘制并提供竣工图资料。

# 7. 图纸及资料

7.1  技术文件内容

7.1.1  所供各种设备的详细说明书，包括详细技术性能、功能和工作原理、维护和操作手册以及机架结构尺寸、重量和详细布线图等。

7.1.2  设备和系统安装手册，包括详细的设备安装、告警系统安装、电源系统安装、各种安装材料等的应用以及相应的图纸。

7.1.3  提供最终修改图及其CAD软盘或光盘，其图形文件能够被PC机Auto CAD 14 for windows(支持)。

7.2  供确认的图纸

投标人接到中标通知后4周内（签订技术协议前）,给设计单位应提供下列供确认和了解的资料和图纸。

- 机柜屏面布置图(包括前视、背视图)；

- 设备端子排布置及接线图；

- 机柜及底座安装尺寸图。

提供最终修改图及其CAD软盘或光盘，其图形文件能够被PC机Auto CAD 14 for windows(支持)。

7.3  招标方有权要求投标人对设备部件做出合理修改而不发生额外费用。

# 8.质量保证

1）投标人应按ISO 9000系列标准要求进行系统质量管理。

2）投标人的质量保证体系，应由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认，系统质量符合ISO 9000系列标准的要求。

3）设备保修期12个月(从系统通过终验并正式投入运行后计算)。

# 9.包装运输

9.1 包装

投标方所提供的设备及部件应按照国家标准有关包装的技术条件可靠包装，以满足长途运输、吊装和装卸的需要。包装中应采取防止雨淋、受潮生锈、腐蚀、振动及碰撞的措施。

9.2 标志

投标方应在包装箱四面用双方商定的文字填写以下内容：

1）装运标志；

2）目的地；

3）设备名称：包括元器件名称及供组装用的标志；

4）合同号；

5）收货人：

6）箱号；

7）毛/净重；

8）外形尺寸，长×宽×高；

9）发货地；

10）发货人。

为了便于装卸和搬运，应在包装箱上标出“重心”“起吊点”的位置，还应在箱上标出“小心”、“向上”、“防潮”、“易碎”等国际通用标志。

出厂产品应附有产品合格证明书（包括出厂试验数据）和装箱单。

9.3 运输及保管

1) 综合配线架在运行过程中，不应有剧烈振动、冲击和倾倒放置等。

2) 包装时，应尽可能整体组装发运。如需分装，各运输单元应符合运输及装卸要求，并有标志，以便买方组装。

3) 综合配线架在保管期间，应放在空气流通、温度在-25～55℃之间月平均相对湿度不大于90%、无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，在保管期间不应淋雨、曝晒、凝露等。

# 10.有关附件

（请厂家填写）

附件1               技术差异表

| 规范书条目 | 技术规范书要求 | 技术偏差 | 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2              投标人建议的专用工具

| 工具名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人应如实详细填写上表内容。