青龙建昊土门子215MW光伏发电项目

220kV升压站新建工程

调度数据网接入设备招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年8 月

# 1  总则

- 1.1  一般规定

1.1.1  本设备技术规范书使用范围仅限于青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程的调度数据网络接入设备、二次安防设备的招标。列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本体装置，柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的技术要求。

1.1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中的技术规范专用部分的“投标人技术偏差表”中加以详细描述。

1.1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.5  本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.6  投标厂商应至少在项目所在调度管理区域设计、制造、安装、调试过10套以上类似或高于本招标书技术规范的设备，并在有相当规模或相同电压等级或更恶劣的运行条件下持续运行1年以上的成功经验，并提供业绩清单，用户证明，联系人地址、电话。

1.1.7  投标人在中标后必须指定每一标段至少一名有经验的业务代表作为该标段工程项目经理，全权负责和协调整个项目的商务与售后服务。指定一名技术负责人和若干名工程师负责技术工作，技术负责人和工程师均须通过设备原厂商的技术认证。工程师的技术资质材料必须提交用户方认可。只有经招标方认可后，方能进行设备的调试工作。

1.1.8 全部设备要求在      年    月    日到货（到货指运至         项目现场）。

1.1.9  投标方供应的全部供应设备及配件需提供 2 年质保。

1.1.10  投标方需保证所供应的全部设备均能满足项目所在地电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充，因设备造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

- 1.2  投标方工作范围

1.2.1  设计、配置和提供一套符合本规范书要求的系统，包括所有必需的软件和硬件，提供详细设计和服务数据、型式试验和常规试验数据，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求及当地电网相关要求，并负责设备的工程安装、调试直至设备通过电网验收。

1.2.2  提供合同范围内的硬件设备以及设备的安装辅材、各设备之间的连接电缆（包括通信电缆和电源电缆）等（应包含在投标报价中）。

1.2.3  提供设备运行所需的所有软件，包括操作系统软件、支撑软件和应用软件。

1.2.4  提供设备有关接地、供电容量、空调、防火和设备布置的技术要求。

1.2.5  负责供货范围内设备的投运、试验验收、试运行和保修期内的故障排除。

1.2.6  负责供货范围内所有设备的包装运输。

1.2.7  负责培训招标方的工程师，包括硬件培训、软件培训、系统操作和维护培训。并提供培训的环境，以及培训的硬件设施和必须的技术资料等。

1.2.8  提供所有合同设备必须的和建议的备品备件、仪器、仪表和工具（工程安装、调试、试验、验收，设备运行时所需）。

1.2.9  提供所有的技术文件、参考资料、图纸和手册、制造和质量保证的一览表以及技术规范书规定的其它资料。

1.2.10  及时向招标方通告有关软件的升级和更新，在5年内应免费提供并负责安装和调试。

1.2.11  负责本系统与招标方其他系统的接口连接和互联。

1.2.12  负责派遣熟悉设备、经验丰富的工程技术人员负责督导设备的安装施工，对督导人员未能及时到场所引起的—切后果负全部责任。

# 适用标准

除本技术规范书特别规定外，投标方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。

表2-1  技术规范引用标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 2423 | 电工电子产品基本环境试验规程 |
| GB 2887 | 计算站场地技术条件 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 4798.3 | 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用 |
| GB/T 13702 | 计算机软件分类与代码 |
| DL/T 860.3 | 变电站通信网络和系统 第3部分：总体要求 |
| YD/T 1130 | 基于IP网的信息点播业务技术要求 |
| YD/T 1163 | IP网络安全技术要求—安全框架 |
| YD/T 1171 | IP网络技术要求—网络性能参数与指标 |
| YD/T 1190 | 基于网络虚拟IP专用网（IP-VPN）框架 |
| YD/T 1099 | 以太网交换机技术要求 |
| IEEE Std 802.3TM | 电信和系统间信息交换-局域网和城域网-特殊要求 第3部分：具有冲突检测的载波侦听多路访问方法和物理层规范 |
| RFC 2544 | 网络互联设备的评测方法 |
| RFC 2889 | 网络交换设备的评测方法 |

投标方提供的所有设备、备品备件、软件系统，除本规范书中更优的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的中国信息产业部颁布的标准、国际电信同盟（ITU）、国际电工委员会标准（IEC）、国际公制（SI）、国际化标准组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。

如果投标方有自己的专有标准或规范,应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料，但必须优于上述标准的有关规定。

# 工程概况

- 3.1  工程概况

青龙建昊凉水河25MW光伏项目-35kV开关站新建工程位于青龙县凉水河乡，海拔约 420-820米。工程规划装机容量为25 MWp，光伏区汇集方案为2回集电线路汇集；开关站布置方案为1回35kV进线；系统送出方案为以1回35kV线路接入系统变电站。

- 3.2  环境条件

安装方式：室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

- 3.3  工作条件

额定交流电压：AC 220V；

额定直流电压：DC 220V；

UPS电压：AC 220V；

额定频率：50Hz；

# 配置方案及主设备技术要求

4.1  调度数据网及二次防护配置方案

- 4.1.1  调度数据网配置原则

根据《本项目接入系统报告》及批复要求，本项目由秦皇岛地调实行调度管理，相关远动信息直送秦皇岛地调。

本项目配置2套调度数据网接入设备，每套包含1台接入层路由器（具有MPLS  VPN功能）、2台接入层交换机。

- 4.1.2  二次安全防护配置原则

二次安全防护配置：本项目控制区系统有：计算机监控系统，继电保护装置和安全自动装置等；非控制区有电能量计量系统、光功率预测系统等。

各安全区之间通信均需选择适当安全强度的隔离装置。控制区与非控制区之间需采用经有关部门认定核准的硬件防火墙或相当设备进行逻辑隔离，应禁止W-mail，Web，Telnet，Rlogin等服务穿越安全区之间的逻辑隔离。

在纵向安全防护方面：控制区与非控制区接入调度数据网时，应配置纵向加密认证装置，实现网络层双向身份认证、数据加密和访问控制，也可与业务系统的通信网关设备配合，实现部分传输层或应用层的安全功能。

本项目需配置2套二次安全防护设备，每套包括2台IP认证加密装置（用于控制区、非控制区接入调度数据网）；2面硬件防火墙及1套正反向隔离装置，实现安全I区与II区的隔离。

- 4.1.3  方案示意图

详见监控系统网络示意图。

4.2  路由器技术要求

- 4.2.1  系统概述

- 4.2.1.1  网络结构

调度数据网络用于承载传输光伏电站自动化系统实时数据、电能量计量信息等业务，是由省、地区公司和光伏电站组成的网络。

在运行维护管理方面，在省、地区公司设立调度数据网的网管中心，负责该省调度数据网络的管理。

- 4.2.1.2  业务描述

调度数据网络主要承载光伏电站自动化系统的实时数据、电能量计量信息等业务。调度数据网承载的业务对网络可靠性要求高，网络的可用率、实时业务的传输时延（业务应有不同的优先级）、网络的收敛时间等关键性能指标应予以保证。

- 4.2.2  网络技术要求

调度数据网网络主要指标要求如下：

1）网络的最大忙时，端到端时延，要求<150ms；

2）网络的最大忙时，端到端抖动，要求<50ms；

3）网络的最大忙时，端到端丢包率（标准包长，网络负载70％），要求<10-3；

4）全网路由的收敛与恢复速度，要求<40s（hello时间间隔为10s时）；

5）网络的可用率要求不小于99．99％。

注：端到端是指在本工程所建IP网上的IP包端到端传送；

- 4.2.3  设备技术要求

- 4.2.3.1  硬件

- 投标人提供的所有设备应是全新的产品，并保证所提供产品的数量、质量， 特别是接口的兼容性，主要设备能在不中断通信的情况下，可带电进行所有板卡的插拔操作。

- 投标人提供的设备要选用高质量的元器件，生产过程中进行严格质量控制，确保设备长期稳定、可靠地运行。

- 环境要求

——环境温度：

Ⅰ级：–40°C～+70 °C；

Ⅱ级：–10°C～+50 °C；

——相对湿度： 10%～95%（在交换机内部不应凝露，也不应结冰）。

- ——大气压力：86kPa～106kPa（海拔1500米以下）。

- 4.2.3.2  软件

1）软件模块化结构

投标人必须保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

2）故障监视和诊断

软件能及时发现故障并发出告警能够自动恢复系统，不影响任何已建立的业务连接。

3）兼容性及升级

（1）设备不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响网络的性能与运行。

（2）投标人应承诺在供货时提供最新版本的软件，且该软件应是经过测试正式推出的，其可靠性、稳定性经过严格验证了的商用版本。

（3）应提供各有效软件版本的清单，功能的描述，对各种协议的支持，以及对硬件平台（处理器、内存等）的要求；应提供各软件版本与硬件模块对应关系；

（4）投标人应承诺5年内免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

- 4.2.3.3  互操作性

投标人应详细说明与其它厂家产品的互连、互通程度和能力。

投标人应说明各种设备端口与其它设备的互通能力与保证。

投标人应说明其设备支持的各种协议与其它设备的互通能力与保证。

- 4.2.3.4  管理要求

设备应至少支持SNMP网管协议与RMON故障管理、配置管理、性能管理和安全管理。可与网管中心配合完成。

应提供设备支持网络管理和控制的机制，包括存储／上载配置、诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等。

投标人应列明设备的安全措施。

投标人应说明从其设备各种接口上可得到的管理信息。

- 4.2.3.5  连接线缆

投标人所提供的设备连接线缆应满足招标人现场安装条件和距离要求。安装条件将在合同谈判或设计联络会时提供。

4.3  以太网交换机技术要求

- 4.3.1  环境要求

——环境温度：

Ⅰ级：–40°C～+70 °C；

Ⅱ级：–10°C～+50 °C；

——相对湿度： 10%～95%（在交换机内部不应凝露，也不应结冰）。

——大气压力：86kPa～106kPa（海拔1500米以下）。

注：环境温度中I级适用于安装于户外的以太网交换机或用于高可靠性传输要求的以太网交换机，如传输跳闸信号等。

- 4.3.2  机箱尺寸

为便于安装，在光伏电站内应用交换机采用标准19英寸机箱，高度采用1U的整数倍，深度可以视具体情况而定；其它环境应用交换机暂不做规定。

- 4.3.3  接地要求

交换机应当具有接地端子，并应有相应的标识。

- 4.3.4  基本功能

- 4.3.4.1  数据帧转发

交换机应支持电力相关协议数据的转发功能，如IEC 60870-5-104、IEC 61850相关协议的数据帧转发。

- 4.3.4.2  数据帧过滤

交换机应实现基于IP或MAC地址的数据帧过滤功能。

- 4.3.4.3  网络管理

——支持简单网络管理协议（SNMPv2）；

——提供安全WEB界面管理；

——提供密码管理；

- 4.3.4.4  网络风暴抑制

——支持广播风暴抑制；

——支持组播风暴抑制；

——支持单播风暴抑制。

- 4.3.4.5  组网功能

可以按照电力系统的需求进行组网，组网方式至少包括：

——星形；

——环形；

——双星形；

——双环形。

- 4.3.4.6  互联网组管理协议

交换机应实现互联网组管理协议功能。

- 4.3.4.7  镜像

镜像包括单端口镜像和多端口镜像；

单端口镜像指镜像端口只复制（监视）一个端口数据，多端口镜像指镜像端口同时复制（监视）几个端口数据；

在保证镜像端口吞吐量的情况下，镜像端口不应当丢失数据。

- 4.3.4.8  多链路聚合

逻辑上多条单独的链路作为一条独立链路使用，以获得更高带宽，链路聚合功能开启过程中不应数据丢失。

- 4.3.4.9  其它

其它功能参见YD/T 1099。

4.4  纵向加密装置技术要求

- 4.4.1  产品规格

- 4.4.1.1  产品型式

装置要求为标准19英寸1U机架式硬件设备。

装置前面板应有：

IC卡插口；

IC卡指示灯；

电源灯；

告警灯；

其它必要的指示灯。

装置背板有（括号中为相应接口的印字）：

交流220V电源输入；

电源开关；

机箱锁；

外网口；

内网口；

配置口（控制台）；

其它必要的接口。

- 4.4.1.2  产品名称

产品全称：电力专用纵向加密认证装置。

- 4.4.1.3  外形尺寸

高度：1U；宽度：19英寸；深度：不做要求。

- 4.4.1.4  供电范围

额定电压：220V

允许偏差：－20％～＋15%

纹波系数：不大于5％

额定频率：50Hz

6.1.5 接口标准

10/100以太网接口，符合10Base-T/100Base-TX标准（RJ45）。

异步串行口，速率为9600bps以上，RS-232（RJ45）。

- 4.4.2  装置技术要求

- 4.3.1.1  一般要求

1）该装置的结构应完整、整洁、无明显机械损伤，金属件应无锈蚀现象。

2）该装置面板上的印字清晰无误、无残缺。

3）该装置接口位置与前面板配合应适当。

4）该装置开关应定位准确，按键操作状态明显。

5）该装置的所有零件、部件及紧固件应安装正确、牢固可靠、操作灵活。

- 4.3.1.2  电性能要求

1）该装置的电源输入正常。

2）网络正常工作。

3）串口配置线与装置连接正常。

- 4.3.1.3  基本功能要求

1）该装置应具有状态指示，开机自检功能。

2）该装置应具有故障告警功能。

3）该装置应能进行密文通信。

4）该装置应支持10/100M自适应以太网口。

5）该装置应可以通过异步串行口对装置进行管理，异步串行口速率为115200bps。

6）该装置应可以接受装置管理系统的远程监控和管理。

7）该装置应支持软件升级。

8）*网络适应性：装置可适应VLAN TRUNK网络环境。

9）为便于故障应急处理，该装置应支持硬旁路明通模式，不允许软件方式。

10）*该装置支持与其它厂家同类装置的互联互通。

11）通过装置的管理中心准确可靠实现远程的访问和管理；支持装置重启、隧道初始化和策略添加等。

- 4.3.1.4  安全性能要求

* 该装置使用认证卡进行身份验证，通过异步串行口对装置进行管理。

- 4.3.1.5  环境要求

1）工作温度：0℃～+45℃。

2）存储温度：-40℃～+55℃。

3）相对湿度：5％～95%

4）大气压力：70kPa～106kPa

5）以下电源和电磁兼容性指标必须通过权威机构的认证，并提供证明文件：

表4-1  投标方提供的装置需要满足的主要标准

| 指标 | 标准 | 严酷等级 |
| --- | --- | --- |
| 辐射电磁场干扰 | GB/T15153.1 | 3级 |
| 快速瞬变干扰 | GB/T15153.1 | 3级 |
| 衰减振荡波干扰 | GB/T15153.1 | 3级 |
| 浪涌干扰 | GB/T15153.1 | 3级 |
| 工频磁场干扰 | GB/T15153.1 | 4级 |
| 介质强度 | GB/T15153.1 | 3级 |
| 电压跌落 | GB/T15153.1 | 500ms |
| 静电放电干扰 | GB/T15153.1 | 3级 |
| 机械振动 | GB/T11287-2000中3.2 | 1级 |
| 稳定性 | GB/T13729中3.9 |  |

- 4.3.1.6  性能要求

1）* 增强型装置密文数据包吞吐量：大于60Mbps；

2）* 普通型装置密文数据包吞吐量：大于32Mbps。

3） 省调及以上调度中心端装置性能指标要求：

最大并发加密隧道数：大于1024条

100M LAN环境下，加密隧道协商建立延迟：小于1s

明文数据包吞吐量：大于40Mbps （在50条安全策略，1024字节报文长度的情况下）

密文数据包吞吐量：大于20Mbps（50条安全策略，1024字节报文长度）

*数据包转发延迟：小于2ms （50％密文数据包吞吐量）

满负荷数据包丢弃率：0

4）地调及以下调度中心端装置性能指标要求：

最大并发加密隧道数：大于1024条

100M LAN环境下，加密隧道建立延迟小于1s

明文数据包吞吐量：大于20Mbps （50条安全策略，1024报文长度）

密文数据包吞吐量：大于5Mbps （10条安全策略，1024报文长度）

*数据包转发延迟：小于2ms （50％密文数据包吞吐量）

满负载数据包丢弃率：0

- 4.3.1.7  扩展功能要求

1）网络环境适应性：装置支持路由模式与透明模式。现有的网络拓扑结构无须变动，即可实现各种实时信息的加密传输。保证不同网段应用的无缝透明接入，支持多种网络接入环境包括标准的802.1Q 多VLAN环境、地址借用的网络环境等。

2）安全加固：操作系统内核应用最新的安全补丁；自定义协议栈，网络数据的处理完全可控。只有符合本机安全策略的数据才能到达装置网络层以上协议；加密网关支持对电力应用进行应用层选择性加密保护，所有应用都采用定制的安全协议，可有效防御攻击。

3）可靠性与自愈能力：有专门的系统监控模块，负责对密码模块、远程管理模块和密钥同步模块等进行监控，一旦发现软、硬件异常情况，监控进程将予以审计记录，同时尝试进行修复。系统（增强型）支持双机冗余备份，保证核心节点系统通信的高可靠性。支持双电源冗余工作，保证系统的高可靠性。

4）为了便于网络运行的可靠性，加密装置一旦发现隧道对端装置断开或者明通则支持明通自适应功能，自动将加密处理的报文转为明通处理。

5）支持手工批量配置明通或密通策略。

6）装置如果安装在交换机和通信网关机之间，可支持通信网关机双上联情况下的一台装置多网口的接入（装置双网口）。

# 验收试验

5.1  概述

1）投标方所提供设备的质量、功能、性能等均应经过试验，并经招标方认可才能交货。试验内容由投标方制订，并经招标方确认，招标方有权根据实际需要增加或减少实验内容、更改实验方法、调整实验条件。

2）投标方应提供所有工厂试验及现场验收的细则，细则中应明确规定试验项目以及所达到的性能要求。

3）招标方人员对试验的认可签字并不解除投标方对合同规定的保证责任。

4）投标方应提供一份详细的工厂试验和现场验收的计划（包括系统性能、功能及系统稳定运行的测试方法），招标方对投标方提供的试验和验收计划具有修改的权力，并在设计联络会上经招标方确认后生效。

5）投标方应提供四份试验报告的拷贝，每份报告均应有编号、日期。试验报告至少要包括如下内容：

（1）设备的说明

（2）设备的项目编号，数量以及顺序号

（3）完成试验的时间、地点及方法

（4）试验环境（包括温度、湿度、电源、电压）和条件

（5）试验合格的标准

（6）试验数据

（7）试验人员名单

（8）负责人签字

6）工厂试验期间，投标方应根据技术规范书的要求，提供检验、维护、测量、试验和记录的设备。现场验收的专用仪器仪表由投标方提供，通用仪器仪表由招标方提供。

5.2  现场验收试验（SAT）

SAT由招标方人员在投标方工程师的现场指导下进行。

SAT应在完成FAT所进行的全部系统功能试验和稳定性试验后，现场设备安装、调试完毕，并已具备条件时进行。

SAT应包括设备与招标方其他系统、设备互连的试验，还应测试与网管中心或者终端的通信试验。

SAT稳定性试验的时间为连续进行的168小时。在稳定性试验的168小时期间，不得对硬件设备和软件程序进行调整，除非经过招标方许可。

SAT开始3周内，如果系统不能正常运行，则SAT不能通过。投标方应采取必要的措施予以纠正，费用由投标方负责。

SAT的一般仪表由招标方准备，专用工具和仪器由投标方提供。

SAT合格完成后30天，双方代表应在SAT验收报告上签字。

作为证明系统符合规范书的依据，SAT完成后30天以内，投标方应向招标方递交两份经签字的性能试验报告，其中包括所完成试验的结果、所使用的仪器及试验人员的签字。

投标方应派合格的工程师到招标方现场组织实施SAT，SAT和现场服务所需的费用应包括在合同中并单列。

# 质量保证及管理

6.1  投标方应保证其所提供的所有设备都是全新的，未使用过的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

6.2  投标方应保证系统硬件设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。投标方应承诺系统主要设备及部件的运行寿命不少于25年。由于投标方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

6.3  质量保证期（包括软件功能）为5年。

6.4  在质量保证期内由于投标方设备或软件的质量问题而造成系统的停运，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件、或者调整相应的软件，并赔偿有此造成的损失。

6.5  投标方应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、集成组态、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造和集成组态过程中严格按其执行。投标方提供的所有设备均应附有制造商发出的，有投标方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

6.6  投标方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同设备的生产和系统的组态。如采用投标方过去从未采用过的新技术，应征得招标方的同意。

6.7  投标方从其他厂商采购的软件和设备，一切质量、版权问题应由投标方负责。

6.8  投标方应提供支持服务

1）提供对所有系统硬件和软件维护问题的帮助，应提供一天24小时、一周7天的紧急帮助服务，紧急帮助可采用远程诊断方式（远程诊断的方式所需要的软硬件设备应包含在投标报价中）。

2）可通过电话提供支持服务，指导招标方技术人员诊断存在的技术问题。如果招标方技术人员不能解决问题，投标方应派遣维护人员于48小时内赶赴现场。

3）支持服务的报价应包括交通、住宿和人工费用。

# 技术服务

7.1  投标方应必须指派合格的、有经验的安装监督人员和试验工程师到现场，对合同设备的安装、调试和现场试验等工作进行技术指导和监督。投标方的现场工程师应对所有安装工作的正确性负责，除非招标方的现场安装人员的工作未按照投标方指导人员的意见执行，并且投标方的现场工程师立即以书面的形式将此情况通知招标方项目负责人。

7.2  投标方指定的工地代表应在合同范围内全面与招标方的工地代表合作与协商，解决合同有关的技术问题和现场安装工作问题。双方的工地代表未经授权，无权变更和修改合同。

7.3  投标方现场工程师应完成合同规定的有关技术服务，进行指导、监督设备的安装、调试和验收试验。投标方现场工程师应对招标方人员详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

7.4  投标方现场工程师有义务协助招标方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

7.5  如因投标方技术人员的错误指导而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换或补充，其费用由投标方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。

7.6  如因投标方原因造成安装或现场试验工作的拖期，招标方有权要求投标方的安装监督人员或试验工程师继续留在现场服务，且费用由投标方自理。如因招标方的原因造成安装或试验的拖期，招标方根据需要有权要求投标方的安装监督人员或试验工程师继续留在现场服务，并承担有关费用。

7.7  供方保证服务期同寿命期，免费服务期为5年。

# 备品备件、仪器仪表及专用工具

投标方根据所提供的设备，认为必须或者建议的备品、备件，以及在工程安装、调试、试验、验收，设备运行时所必须或者建议的仪器、仪表、工具也必须列出并提供。

# 技术资料、图纸和说明书

为了确保系统验收、现场施工设计、安装、投运、维护的需要，投标方应提供系统的设计文件、安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、SAT文档、技术手册、用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。

9.1  文件资料的数量

投标方提供的图纸和资料的数量为8套。

9.2  文件资料的内容

- 9.2.1  设计文件

投标方根据本技术规范书进行系统设备制造所编制的图纸和说明，包括：

1）全部设备的配置和构成图及设备、材料清单；

2）全部设备的技术说明书，包括型号、技术特点和性能参数等；

3）设备和机柜的布置和电缆连线图；

4）软件说明书、功能及清单。

- 9.2.2  安装文件

1）设备的安装手册或说明书

2）机柜屏面布置图、需与招标方设备连接的详细端子图；

3）设备安装尺寸、开孔、固定连接、接地连接图；

4）设备防护措施及环境要求。

- 9.2.3  系统运行维护资料

应提供保证系统正常运行、维护所必需的文件和资料，包括：

1）运行操作文件；为操作员提供使用本系统设备的操作说明书、运行手册等。

2）维护诊断文件，主要有：软硬件设备诊断维护手册、用户手册、故障检查及维修说明，维护诊断、设备使用手册等。

3）针对用户运行、维护的培训教材。

- 9.2.4  检验记录

1）全部设备的出厂检验证书；

2）系统的出厂检验记录；

3）系统的现场验收记录SAT。

- 9.2.5  工程竣工资料等

9.3  图纸规格

投标方提供的所有图纸应符合ISO标准，图纸及技术文件、说明书等资料应使用中文书写，尺寸采用SI制。

9.4  资料和图纸提交进度

投标方负责在合同签字生效后1周内提供所供设备的初步设计文件。经设计联络会讨论确定后，在设计联络会后1周内提交最终的设计文件和全部图纸，同时应提交针对用户运行、维护的培训教材。

9.5  资料的形式

除了随设备自身的纸质文档外，其他文件均需要以电子文件和纸质形式提供。

# 设计联络会及培训

10.1  设计联络会

1）为了审查和确认投标方的系统设计方案和设备配置方案，协调有关的设计接口工作，投标方与招标方应召开设计联络会。合同生效后1周内投标方应向招标方人提交建议的设计联络会日程安排。

2）设计联络会的具体时间、地点、会议内容将在合同谈判中由双方商定。

3）除了合同规定的设计联络会外，在合同执行期间如遇重要事宜需双方研究和讨论，经双方同意可另召开联络会议解决。

4）设计联络会双方均应签署会议纪要，该纪要应作为合同的组成部分。

5）设计联络会的费用由投标方承担，并包含在投标报价中。

10.2  培训

1）投标方负责对招标方工程师进行培训，通过培训，招标方工程师应具备保证系统正常运行、进行一般的系统维护及进一步开发的能力。

2）投标方应向招标方培训人员提供技术文件、图纸、参考资料等培训资料。并提供试验仪器、工具、安全保护用品及其它必需品和工作场地。

3）为了使培训者学到更多的内容，投标方应提出培训计划（包括培训地点、培训内容、培训方式、课程时间、培训人数等），并与招标方在第一次设联会上商定。

4）培训费用由投标方承担，并包含在投标报价中。

# 货物供需部分

表11-1  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 型式、规格、性能参数 | 数量 | 型式、规格、性能参数 | 数量 |
| 一、光伏电站电力调度数据网络接入设备（冀北省调） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调度数据网络屏 |  |  | 面 |  | 2260×800×600 （高×宽×厚） | 1 |  |  |
| 1.1 | 接入路由器 |  |  | 台 |  | 具有MPLS VPN功能 端口配置： 4×FE口； 4×E1口； 8×异步口。 双电源模块 | 1 |  |  |
| 1.2 | 接入交换机 |  |  | 台 |  | 10/100M或更高速率以太网电口≥24个；1000M以太网光口≥2个。 电源：配置双电源模块。支持交、直流供电。 | 2 |  |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 |  |  | 台 |  | 10/100M或更高速率网络接口≥2个； 配置双机热备接口； 其他接口：配置1个RS232配置接口+1个IC卡读卡器接口，或者USBKEY接口； 配置双电源模块，支持交、直流供电； | 2 |  |  |
| 2 | 硬件防火墙 |  |  | 台 |  | 网络接口：10/100M或更高速率网络接口≥4个； 管理网口：10/100M或10/100/1000M或更高速率网络管理接口1个； 电源：配置双电源模块，支持交、直流供电； | 2 |  |  |
| 3 | 正反向隔离装置 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 电缆及附件 |  |  | 项 |  | 通讯用线缆及附件 | 1 |  |  |
| 二、光伏电站电力调度数据网络接入设备（秦皇岛地调） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 调度数据网络屏 | 面 |  | 2260×800×600 （高×宽×厚） |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 接入路由器 | 台 |  | 具有MPLS VPN功能 端口配置： 4×FE口； 4×E1口； 8×异步口。 双电源模块 |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 接入交换机 | 台 |  | 10/100M或更高速率以太网电口≥24个；1000M以太网光口≥2个。 电源：配置双电源模块。支持交、直流供电。 |  | 2 |  |  |
| 1.3 |  | 纵向加密装置 | 台 |  | 10/100M或更高速率网络接口≥2个； 配置双机热备接口； 其他接口：配置1个RS232配置接口+1个IC卡读卡器接口，或者USBKEY接口； 配置双电源模块，支持交、直流供电； |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 网络安全监测装置 | 台 |  | 配置双电源模块，支持交、直流供电； |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 电缆及附件 | 项 |  | 通讯用线缆及附件 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 入侵检测装置 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 主机加固 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计联络会费用 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 培训费用 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 安装调试及后期服务 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |

屏体颜色： 业主确定  ；屏柜结构：2260×800×600  左门轴

备注：

1、电力调度数据网接入设备及二次防护设备应满足接入项目所在地相关技术要求。投标方可调整配置方案，但必须保证满足当地电网相关要求通过验收。

2、电力调度数据网路由器设备最少应能够留有扩容余地。

表11-2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规 格 | 单位 | 数量 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

表11-3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 技术差异表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表12-1  技术差异表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |