青龙建昊土门子215MW光伏发电项目

220kV升压站新建工程

有功、无功控制系统招标

技术规范书

招标单位：

编制单位：

2022年 11月

目  录

1  总体要求	3

2  系统功能要求	3

3  系统构成	4

4  系统功能	4

5  有功功率自动调节功能（AGC）	4

6  电压无功功率自动调节功能（AVC）	5

7  权限管理	6

8  计划曲线管理	6

9  技术指标	6

10  通讯接口	7

11  项目需求部分	8

11.1  货物需求及供货范围一览表	8

11.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	8

11.3  图纸资料提交	8

11.4  工程概况	9

11.5  使用条件	9

11.6  项目单位技术差异表	9

12  质保和售后服务	9

12.1  质保期	9

12.2  售后服务	10

- 1  总体要求

投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

本规范书对光伏发电有功、无功控制系统应用功能、管理、文档资料以及验收等方面提出了技术要求。本技术规范应用范围是光伏电站的光伏发电有功、无功控制系统。

本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方，必须在“投标人技术差异表”中写明为“无差异”。

投标方应熟悉冀北电力公司公司光伏发电功率预测系统的技术规范要求，并长期从事光伏发电有功、无功控制相关方向的研究。提供的光伏发电有功、无功控制系统在同类型企业运行1年以上业绩清单。投标人在同类型的系统工程上至少已有2年以上的从业经验，使用的产品应具有自主知识产权且有不少于5个合同业绩和1套的成功运行业绩，且经实践证明是成熟可靠的产品，经过电力行业相关部门的验收，并有验收证明，具有软件产品自主知识产权者优先。

投标方需保证所供应的全部设备均能满足项目所在地电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，投标方有义务无偿调换及补充，因设备造成项目无法按期并网，招标方有权索赔。

投标方应为冀北电力公司有功无功控制系统入围厂家，并保证所供应的全部设备均能满足项目所在地电网的相关规定，并保证协助相关设备的验收并网工作。

- 2  系统功能要求

系统功能应满足建设方案、发展目标的要求，保证系统的实用性和适用性，并提供严格的安全管理措施，以保证系统及其数据的安全可靠性。系统应采用开放式体系结构，满足可扩展性和可维护性等要求。

1）系统的实用性和适用性

本系统的建设应立足于光伏并网发电项目工程对电网调度及运营管理的需求，借鉴国内外一流专业技术，充分考虑光伏电站调度运行的应用需求，满足各项规范要求的基础，保证系统在各项功能基础上体现整体实用性及系统针对不同应用环节的适用性。

2）系统功能规范化

严格遵循国家电网公司颁布的相关功能及技术规范。

3）系统开放性

系统应具有开放的体系结构，采用规范信息模型和标准接口规范，保证本系统同其他相关系统之间的数据交换。

4）系统安全性

满足《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》(中华人民共和国国家经贸委第30号)和《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会5号令)对电网计算机监控系统和系统之间互联的安全要求。

5）系统可靠性

应对系统关键节点的设备、软件和数据进行备份，提供故障隔离和排除技术手段，实现任一单点故障均不影响系统的正常运行。

- 3  系统构成

AGC/AVC控制子站由远动主机（与电站计算机监控系统合用）、PC服务器、规约转换层组成。系统构成示意如图所示：

图1 光伏电站并网自动控制系统的基本框架

远动机：负责和主站通信，接收主站下发的计划曲线和对上位机的干预（例如远方投退、复归等）。

上位机：由高性能PC服务器担任，负责具体的控制逻辑判别，并智能生成最优的调节策略的组合，再从网络下发调节命令；另外，PC服务器可以起到存储、管理调度计划曲线的功能，可以作为设备调度指令的中转站。

规约支持层：接入逆变器等非传统电力系统设备。

- 4  系统功能

光伏电站并网控制系统主要包括光伏电站有功功率自动控制（AGC）、电压无功功率自动控制（AVC），以及相关的计划曲线管理、权限管理等配套功能。

- 5  有功功率自动调节功能（AGC）

计算机监控系统应能根据调度部门指令等信号自动调节有功功率输出，确保光伏电站最大输出功率及功率变化率不超过调度给定值，以便在电网故障和特殊运行方式时确保电力系统的稳定。

- 控制逆变器

若逆变器提供了相关控制接口，并网控制系统AGC模块具备针对各个逆变器协调控制的功能，自动确定最优策略，要求逆变器具备的接口（含AVC接口）如下：

| 名称 | 范围 | 量纲 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前工作点设值 | [经济运行工作点下限~经济运行工作点 上限] 逆变器最低限度应具备[30~100]的经济运行范围；最好能够做到[10~100]的经济运行范围 | % | 遥调 AGC接口 |
| 当前工作点 | 同上 | % | 遥测，和“当前工作点设值”配套。其含义是允许逆变器输出的最大功率上限值，在特定的光照条件下，若逆变器最大有功输出能力大于该值，则需要自动限制输出；若逆变器最大有功输出能力小于该值，则满发 AGC接口 |
| 启停状态控制 |  |  | 遥控 AGC接口 |
| 启停状态 |  |  | 遥信，和“启停状态控制”配套 AGC接口 |
| 无功功率设值 | 逆变器最低限度有功功率满发的情况下，仍至少具备无功功率在[-0.3122*PN～0.3122PN]内自由调节的能力（0.95功率因数）；最好能做到有功功率满发的情况下[-0.4359*～0.4359PN]内自由调节的能力（0.9功率因数） | kVar | 遥调 AVC接口 正表示输出容性无功，负表示输出感性无功 |
| 无功功率 | 同上 | kVar | 遥测，和“无功功率设值”配套 AVC接口 逆变器输出无功功率实时值 正表示输出容性无功，负表示输出感性无功 |
| 闭锁并网自动控制总信号 |  |  | 闭锁信号为1，则闭锁对逆变器的AGC/AVC自动调节 |
| 有功功率 |  | kW | 逆变器输出有功功率实时值 |

- 6  电压无功功率自动调节功能（AVC）

光伏电站并网控制系统应能根据监测到的变电站运行状况，即根据相关测量值和设备状态的检查结果，结合设定的各种参数进行判断计算后，根据调度下达的电压曲线或根据AVC控制策略自动对无功补偿装置发出控制指令，实现对控制目标值──电网电压和无功的自动调节和闭环控制，使其在允许的范围内变化。

1）控制逆变器无功输出

要求逆变器具备有功/无功解耦能力，可以独立的调节逆变器无功输出。

2）控制SVC/SVG

AVC系统具备动态调节SVC/SVG工作点的功能，以实现对调度电压/无功指令的动态跟踪。需要SVC/SVG提供的基本接口如下：

| 名称 | 范围 | 量纲 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前工作点 |  | Mvar |  |
| 工作点设值 |  | Mvar |  |
| 闭锁控制信号 |  |  | 总闭锁信号，若该信号为1，则闭锁该SVC/SVG的自动控制 |
| 系统电压（可选） |  | kV |  |
| 系统电压设值（可选） |  | kV |  |

- 7  权限管理

用户说明：

系统用户目前分为三个等级：

1）管理权限

具有所有模块的所有功能的操作权限；

2）维护权限

可以设置部分运行参数；

3）运行权限

只具备浏览界面、以及一些简单的投退复归操作权限；

- 8  计划曲线管理

1）计划曲线存储

保存调度下发的有功、无功/电压指令，数据保留10年。

2）计划曲线显示

具备报表和曲线方式显示每日计划曲线。

3）打印和导出

支持打印计划曲线的功能，支持导出成为csv等常见文本格式。

- 9  技术指标

有功功率自动调节

1）有功功率合格率：应满足电网公司对有功功率限制的要求。

2）调节速率：支持每分钟调节光伏电站装机容量10%功率变化速率的能力，电网公司要求变化时，可以升级满足要求。

3）调节变化率限制：应满足电网公司的要求，使得AGC调节对系统的扰动在电网安全运行允许的范围内。

电压无功自动调节

1）电压无功合格率：应满足电网公司对电压/无功控制的要求。

2）调节速率：支持每分钟调节光伏电站总无功储备10%功率变化速率的能力，电网公司要求变化时，可以升级满足要求。

3）调节变化率限制：应满足电网公司的要求，使得AVC调节对系统的扰动在电网安全运行允许的范围内。

系统性能

1）系统硬件可靠性应大于99%。

2）系统月可用率应大于99%。

3）平均无故障时间MTBF总体大于20000小时。

- 10  通讯接口

1）与调度的通信接口

控制系统与调度进行通信，获得调度给定的光伏电站有功和电压/无功指令（包含计划曲线），并上传光伏电站实时运行数据。

2）与光伏电站自动化系统的接口

光伏电站计算机监控系统可以为AGC/AVC控制系统提供更多的光伏电站电气运行参数信息，例如母线电压、光伏电站实际功率等。

3）与无功补偿系统的接口

获取无功补偿系统的当前运行状态，其当前实发无功及无功裕度。对无功补偿系统进行无功指令控制。

4）与逆变器的接口

并网控制系统AGC/AVC模块应具备针对各个逆变器协调控制的功能，自动确定最优控制策略。

5）通信接口类型

（1）与调度系统通信

2路2M网络接口，支持IEC-101/104等规约；

（2）与光伏电站监控系统通信

2路以太网接口，支持综自厂家的以太网103、104规约；

（3）与无功补偿子系统通信

2路以太网接口，支持Modbus-TCP/IP规约。

（3）与逆变器通信

RS485通信接口

具体通信由综自厂家负责完成，负责免费开放第三方通讯协议。

- 11  项目需求部分

- 11.1  货物需求及供货范围一览表

| 项目 | 设备名称 | 厂家 | 型号 | 性能指标（及容量）要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | AGC控制系统屏 |  |  | 满足当地电网要求 | 面 | 1 |
| 1 | AGC控制装置 |  |  | ★处理器字长： ≥64 位； ★CPU： ≥ 2 路（ 4核/路）； ★主 频： ≥ 2.4 GHz； ★内 存： ≥ 8 G； 显 存： ≥ 1024 M； 硬 盘： ≥ 0.5 TB； ★网卡数量： ≥ 4 块 ★网卡速率： ≥ 10/100 Mbps自适应卡 光驱： 可读写光驱 ★操作系统： LINX/UNIX 鼠标、键盘、显示器 满足AGC同时运行的条件 | 台 | 2 |
| 2 | 二层以太网交换机 |  |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 屏蔽双绞线、网线 |  |  | 按需 | 套 | 1 |
| 4 | 液晶显示器 |  |  | 22寸 | 台 | 2 |
| 5 | AGC支持软件、数据库软件、应用软件、通信接口软件等 |  |  |  | 套 | 2 |
| 6 | 屏柜 |  |  | 2260×800×600 | 面 | 1 |
| 二 | AVC控制系统屏 |  |  | 满足当地电网要求 | 面 | 1 |
| 1 | AVC控制装置 |  |  | ★处理器字长： ≥64 位； ★CPU： ≥ 2 路（ 4核/路）； ★主 频： ≥ 2.4 GHz； ★内 存： ≥ 8 G； 显 存： ≥ 1024 M； 硬 盘： ≥ 0.5 TB； ★网卡数量： ≥ 4 块 ★网卡速率： ≥ 10/100 Mbps自适应卡 光驱： 可读写光驱 ★操作系统： LINX/UNIX 鼠标、键盘、显示器 满足AGC、AVC同时运行的条件 | 台 | 2 |
| 2 | 智能接口及通信管理装置 |  |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 二层以太网交换机 |  |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 屏蔽双绞线、网线 |  |  | 按需 | 套 | 1 |
| 5 | 液晶显示器 |  |  | 22寸 | 台 | 2 |
| 6 | AVC支持软件、数据库软件、应用软件、通信接口软件等 |  |  |  | 套 | 2 |
| 7 | 屏柜 |  |  | 2260×800×600 | 面 | 1 |

注：所提供设备必须符合当地电网公司要求。

- 11.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |

- 11.3  使用条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ |  |  |
|  |  | 日最低温度 |  |  |  |
|  |  | 日最大温差 |  |  |  |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | ％ |  |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  |  |
| 3 | 海拔高度 |  | m |  |  |
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g |  |  |
|  |  | 垂直加速度 | g |  |  |

- 11.4  项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- 12  质保和售后服务

- 12.1  质保期

（1）本项目质保期为2年，自系统验收合格后开始计算 (投标单位可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。

（2）请投标方提供具体的质量控制措施和质保方案。

- 12.2  售后服务

质量保证期的售后服务由投标方负责，需满足如下要求：

（1）质量保证期内投标方负责免费保修；

（2）向甲方提供运行维护服务的有关技术支持，派遣有经验的技术人员组成的工作小组到现场实施技术服务，并支持招标人对所用设备、软件进行升级服务，并在升级过程中提供必要的技术支持；

（3）投标方应向甲方提供技术培训，并培训现场维护人员一到两名，保证培训效果；

（4）质保期内若发现设备或软件问题，投标方在接到通知6小时内响应，48小时内赶赴现场进行故障诊断和处理。