青龙建昊土门子215MW光伏发电项目

220kV升压站新建工程

招标技术规范书

招标单位：

编制单位：

2023年04月

目    录

第一章  通用技术部分	1

1.1  总则	1

1.2  项目工程概况	1

1.3  供方职责	1

1.4  供货范围	2

1.5  备品备件	10

1.6  供货界定	10

第二章  技术规范要求	11

2.1  计算机监控系统	11

2.2  时间同步装置	25

2.3  微机防误系统	30

2.4  系统继电保护及元件保护装置	37

2.5  故障录波装置	50

2.6  频率电压紧急控制装置及防孤岛保护装置	54

2.7  同步向量测量装置	58

2.8  电能质量监测装置	65

2.9  电能量采集装置	67

2.10 保护及故障信息管理子站	71

2.11 一体化电源系统	79

2.12 屏体要求	89

2.13 项目单位其他要求	90

2.14 卖方技术差异表	91

第三章  试验	92

3.1  工厂试验	92

3.2  现场试验	92

四、技术服务、工厂检验和监造	94

4.1  技术服务	94

4.2  工厂验收	95

# 第一章  通用技术部分

## 1.1  总则

1.1.1  本规范规定了青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程综合自动化及其附属设备的应遵循的技术规范。

1.1.2  本规范提出了对电站220kV变电站综合自动化设备的功能设计、系统结构、技术参数、安全防护、信息采集、数据传输、产品安装和试验等方面的技术要求。

1.1.3  本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文1，供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.4  如果卖方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在“卖方技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方，必须在“卖方技术差异表”中写明为“无差异”。

1.1.5  本规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。本技术条件未涉及的参数、技术要求和试验标准按国家标准、相关行业标准和IEC标准中的较高标准执行。

1.1.6  本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7  卖方应提供高质量的产品。卖方应设计、制造和提供过此设备或同类设备，且至少有3年以上设备使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，证明是成熟可靠的产品。

1.1.8  本技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

## 1.2  项目工程概况

项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程

建设单位：

工程地址： 青龙满族自治县土门子镇。

工程情况：本项目终期建设规模（装机容量）约415MW，本期为一期工程，装机容量为215MW,二期装机容量为200MW。本期通过6条集电线路接入220kV升压站35kV母线， 220kV升压站以1回220kV架空线路送出。

交通情况：距离土门子人民法庭约200m，县道X681道路东侧。进站道路与西北侧的县道X681相连，长度约为46米，可满足站内主变等大件运输要求。

电站环境条件：

极端最高气温           38.7℃

极端最低气温           -29.2℃

多年平均气温           10℃

地震烈度               动峰值加速度为0.05g  设防烈度6度

污秽等级               e级

最大风速               30m/s

海拔高度              小于1000m

安装方式               建筑物室内安装

综合自动化设备应在上述条件下连续工作满足其所有性能指标，安全稳定的工作。

## 1.3  供方职责

供方的工作范围将包括但不限于下列内容：

1.3.1  提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.3.2  提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.3.3  提供设备安装、使用的说明书。

1.3.4  提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

1.3.5  提供图纸，制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.3.6  提供设备管理和运行所需有关资料。

1.3.7  将所提供设备发运到规定的目的地。

1.3.8  如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。

1.3.9  在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受需方的选择

1.3.10 现场开箱检查、现场安装指导、现场调试（保护设备）、参加联合调试运行、系统验收以及对运行操作和维护人员的培训。

1.3.11 完成与电站设计有关的设计联络，接受业主方代表参加工厂检验、见证和验收试验。

1.3.12 负责与其他相关设备承包商之间的协调工作。

## 1.4  供货范围

供方的供货范围将包括但不限于下列内容

（投标厂家应补全辅材和型号，保证系统的完整性）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机、操作员站、工程师站 |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控主机 (兼操作员站) | 处理器字长:≥64位； CPU:≥2路（双核心/四线程） 主频：≥3.0GHz； 内存：≥8G； 显存:≥1GB； 显卡分辨率>=1920*1080 显示器尺寸：24’ 分辩率:1920*1080 硬盘：≥1TB； 网卡数量：≥2块 网卡速率：≥100/1000M自适应； USB口：≥6个 串口数量：≥2 含DVD光驱，声卡，鼠标、键盘。 国产操作系统：中标麒麟，凝思 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 工程师站 | 处理器字长:≥64位； CPU:≥2路（双核心/四线程） 主频：≥3.0GHz； 内存：≥8G； 显存:≥1GB； 显卡分辨率>=1920*1080 显示器尺寸：24’ 分辩率:1920*1080 硬盘：≥1TB； 网卡数量：≥2块 网卡速率：≥100/1000M自适应； USB口：≥6个 串口数量：≥2 含DVD光驱，声卡，鼠标、键盘。 国产操作系统：中标麒麟，凝思 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 光电交换机 | 2光22电，千兆 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 数据库 | Oracle或MySQL同等成熟正版产品 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 监控软件、支持软件、应用软件、通信接口软件、配置工具软件，网络管理软件等 |  | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 音响报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 网络激光打印机 | A3，知名品牌 | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 操作台 | 12工位12把座椅，操作台后应配有柜门，柜内应布置有公牛或者飞雕插排带漏电保护功能可满足操作台上所有用电设备的引接。工作台放置在中控室，工作台型式及功能应经甲方或运行单位认可。 (台面为高等级高密度板及复塑材料构成，厚度45mm以上，其它部分采用铝合金边框及钢板，两侧配置带玻璃门可承放文件的抽屉(文件)柜，中间柜体可存放电脑主机，操作台尺寸长度≥2x（1100+4*720mm）；宽度≥800mm。) | 套 | 1 | 不低于上述要求 |
| 2 | 远动对时屏 |  |  |  |  |
| 2.1 | 远动通信装置 | 连接调度端的数量（含连接方式）：冀北省调、秦皇岛地调：电站与省调、地调通信主备通道均采用电力调度数据网通道，数据网络通信为主用方式。 远动工作站冗余配置，采用双主工作模式，组屏安装于远动通信柜。 主用方式通信规约：冀北省调主备通道采用调度数据网通道，通信规约DL/T634.5104； 秦皇岛地调主备通道采用调度数据网通道，规约为DL/T634.5104；预留常规数字专线通道，通信规约：DL/T634.5101 处理器字长≥64位； 主频≥2GHz； 存储器容量≥4GB； 以太网口数量≥8个； 以太网口速率≥1000M； 串口数量≥6个； 采用双电源供电； | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 调制解调器 |  | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 数字通道防雷器 |  | 台 | 4 |  |
| 2.4 | 通道切换装置 | (可集成在远动服务器上) | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 卫星时钟同步装置 | GPS、BD双时钟，北斗优先，不少于50米天线（含底座），不少于40路电B码，8路脉冲，8路RS232/485串口，4路SNTP，4路光B码，带天线防雷，含时钟监视器，具备硬接点报警功能。 | 台 | 2 |  |
| 2.6 | 时钟监测功能 | 卫星时钟同步装置应具备同步时钟监测功能，若不具备需单独配置同步时钟监测装置 | 项 | 1 |  |
| 2.7 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 3 | 网络通信柜 |  |  |  |  |
| 3.1 | 交换机 | 双网配置，满足现场设备接入要求。每台设备：22 电口，2光口，电源： DC220V无风扇，使用国家或电力工业检验检测机构检测合格的工业交换机（千兆交换机） | 台 | 4 | 按需 |
| 3.2 | 站内通信管理机 | 提供其他设备规约转换功能，无风扇设计，无硬盘 至少能提供外接12个其他不同厂家设备 | 台 | 2 |  |
| 3.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 4 | 公用测控柜 |  |  |  |  |
| 4.1 | 公用测控装置 | 每台装置不少于 模拟量:电压 6 组 交流380V 2组 直流220V 2组 站用交流电流 2组 直流（4-20mA）4组 直流（0-5V）4组 开入量：96路 开出量：24路 | 台 | 2 | 其中一台可采集380V站变电压兼做220kV母线测控，另1台应设置为35kV母线测控 |
| 4.2 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 5 | 220kV线路测控柜 |  |  |  |  |
| 5.1 | 线路测控装置 | 每台装置不少于 模拟量:电压2 组 电流 2组 开入量：96路 开出量：24路 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 6 | 变压器测控柜 |  |  |  |  |
| 6.1 | 高压侧测控装置 | 每台装置不少于 模拟量:电压2 组 电流 2组 开入量：96路 开出量：24路 | 台 | 1 |  |
| 6.2 | 低压侧测控装置 | 每台装置不少于 模拟量:电压2组 电流 2组 开入量：96路 开出量：24路 | 台 | 2 |  |
| 6.3 | 本体测控装置 | 开入量：96路 开出量：24路 直流量6组 | 台 | 1 |  |
| 6.4 | 温度变送器 | 主变厂家提供，预留3台温度变送器的安装位置，监控厂家负责开孔安装 | 台 | / |  |
| 6.5 | 档位控制器 | 主变厂家提供，预留1台档位控制器的安装位置，综自厂家负责开孔安装 | 台 | / |  |
| 6.6 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 7 | 35kV开关室分散安装设备 |  |  |  |  |
| 7.1 | 35kV线路保护测控装置 |  | 台 | 8 |  |
| 7.2 | 35kV站用变/接地变保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |
| 7.3 | 35kV SVG保护测控装置 |  | 台 | 4 |  |
| 7.4 | 计量考核表 | 有功0.2S级，无功2.0级，3X57.7V/100V，1.5（6A）/0.3（1.2A），三相四线制，双向，双RS485口，多功能计量表 | 块 | 15 |  |
| 7.5 | 交换机 | 双网配置，满足现场设备接入要求。 每台设备：22 电口，2光口，电源： DC220V 无风扇，使用国家或电力工业检验检测机构检测合格的工业交换机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 光伏区通信及二次安防设备 |  |  |  |  |
| 8.1 | 千兆交换机 | 双网配置，满足现场设备接入要求。 每台设备：22 电口，2光口，电源： DC220V 无风扇，使用国家或电力工业检验检测机构检测合格的工业交换机 | 台 | 2 |  |
| 8.2 | 千兆交换机 | 双网配置，满足现场设备接入要求。 每台设备：4电口，4光口，电源： DC220V 无风扇，使用国家或电力工业检验检测机构检测合格的工业交换机 | 台 | 2 |  |
| 8.3 | 防火墙 |  | 台 | 1 |  |
| 8.4 | 24口光配 |  | 台 | 2 |  |
| 8.5 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 9 | 快速频率响应系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 快速频率装置 | 含测频装置、网络设备、通讯终端、主机等 | 套 | 1 |  |
| 9.2 | 工作站 |  | 台 | 1 |  |
| 9.3 | 配套算法软件 |  | 套 | 1 |  |
| 9.4 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 10 | 网厂交互终端 |  |  |  |  |
| 10.1 | 网厂交互终端 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 单机上传系统 |  | 套 | 1 |  |
| 11.1 | 数据采集服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 11.2 | 数据上传服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 11.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 12 | 设备监测服务器 | 含IED监测软件1套，工作站1台 | 套 | 1 |  |
| 13 | 安全评估 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 等保测评 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 独立五防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 五防主机 | 同监控主机，国产操作系统 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显示器 | 显示器尺寸：24' 分辩率:1920*1080 | 台 | 1 |  |
| 3 | 五防软件 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 图形操作票专家系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 五防锁具 | 数量按实际工程需求配置 | 套 | 按需 |  |
| 6 | 电脑钥匙 |  | 把 | 2 |  |
| 7 | 电脑钥匙充电器 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 通讯适配器 |  | 套 | 1 |  |
| 三 | 系统继电保护、元件保护及安全自动化装置，采用“自主可控、安全可靠”的产品，采用国产芯片。 |  |  |  |  |
| 1 | 220kV线路保护柜1 两套220kV线路保护需配置不同厂家且不同原理的设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 线路光纤差动保护装置1 | 需要与对侧电网侧变电站保持一致并协调联调试验。 须满足当地电网继电保护及安全自动装置选型配置原则及管理办法和微机继电保护装置软件版本 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 分相操作箱1 | 保护装置集成 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 光缆终端盒 | 光纤跳线8根 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 2 | 220kV线路保护柜2 两套220kV线路保护需配置不同厂家且不同原理的设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 线路光纤差动保护装置2 | 需要与对侧电网侧变电站保持一致并协调联调试验。 须满足当地电网继电保护及安全自动装置选型配置原则及管理办法和微机继电保护装置软件版本 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 分相操作箱2 | 保护装置集成 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 光缆终端盒 | 光纤跳线8根 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 3 | 220kV线路保护通信接口柜 |  |  |  |  |
| 3.1 | 220kV线路保护通信接口装置 | 与线路光纤差动保护装置1相匹配 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 220kV线路保护通信接口装置 | 与线路光纤差动保护装置2相匹配 | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 尾纤、跳线 |  | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 屏柜及附件 | 2260×600×600 | 面 | 1 |  |
| 4 | 220kV母线差动保护柜1 两套220kV母线保护需配置不同厂家且不同原理的设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 母线差动保护装置 （含失灵保护） | 按主接线型式配置（单母线接线，不少于2台主变，4回进出线），满足终期规模；母线差动保护设复合电压闭锁回路，母线保护中含有断路器失灵保护逻辑。 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 5 | 2200kV母线差动保护柜2 两套220kV母线保护需配置不同厂家且不同原理的设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 母线差动保护装置 （含失灵保护） | 按主接线型式配置（单母线接线，不少于2台主变，4回进出线），满足终期规模；母线差动保护设复合电压闭锁回路，母线保护中含有断路器失灵保护逻辑。 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 5.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 6 | 35kV母线差动保护柜（A段） |  |  |  |  |
| 6.1 | 母线差动保护装置 | 按单母线配置，满足终期规模（不少于8个进出线回路）。 | 台 | 1 |  |
| 6.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 6.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 7 | 35kV母线差动保护柜（B段） |  |  |  |  |
| 7.1 | 母线差动保护装置 | 按单母线配置，满足终期规模（不少于8个进出线回路）。 | 台 | 1 |  |
| 7.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 7.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 8 | 变压器保护A 两套220kV主变保护需配置不同厂家 |  |  |  |  |
| 8.1 | 变压器电量保护装置 |  | 台 | 1 |  |
| 8.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 8.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 9 | 变压器保护柜B 两套220kV主变保护需配置不同厂家 |  |  |  |  |
| 9.1 | 变压器电量保护装置 |  | 台 | 1 |  |
| 9.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 9.3 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 10 | 变压器保护柜C |  |  |  |  |
| 10.1 | 变压器非电量保护装置 |  | 台 | 1 |  |
| 10.2 | 高低压操作箱 |  | 台 | 2 |  |
| 10.3 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 10.4 | 屏柜及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 11 | 安全自动装置柜 |  |  |  |  |
| 11.1 | 防孤岛保护装置 | 采取主动+被动检测技术 | 台 | 1 |  |
| 11.2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 11.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 12 | 安全稳定控制系统I屏 |  |  |  |  |
| 12.1 | 安全稳定控制主机 |  | 台 | 1 |  |
| 12.2 | 安全稳定控制从机 |  | 台 | 1 |  |
| 12.3 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 12.4 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 13 | 安全稳定控制系统II屏 |  |  |  |  |
| 13.1 | 安全稳定控制主机 |  | 台 | 1 |  |
| 13.2 | 安全稳定控制从机 |  | 台 | 1 |  |
| 13.3 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 13.4 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 14 | 2M复用接口装置屏 |  |  |  |  |
| 14.1 | 复用接口装置 |  | 台 | 2 |  |
| 14.2 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 15 | 故障录波柜 共2套，每套含： |  |  |  |  |
| 15.1 | 故障录波单元 | 96路模拟量，128路开入量 (含采集、分析单元) | 台 | 1 |  |
| 15.2 | 故障录波远传设备 |  | 台 | 1 |  |
| 15.3 | 显示器 | 组屏安装，含键鼠 | 台 | 1 |  |
| 15.4 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 15.5 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 16 | 保护及故障信息子站系统 |  |  |  |  |
| 16.1 | 保护及故障信息子站 |  | 台 | 1 |  |
| 16.2 | 交换机 |  | 台 | 2 |  |
| 16.3 | 防火墙 |  | 台 | 1 |  |
| 16.4 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 17 | 宽频相量测量装置柜 |  |  |  |  |
| 17.1 | 宽频相量测量装置（采集单元） | 满足主接线要求（2台合计配置不少于3组电压，16组电流） | 台 | 2 |  |
| 17.2 | 数据集中处理单元 | 具备连续录波和次/超同步振荡监测功能；与省调主站系统采用数据网络通信方式。 | 台 | 2 |  |
| 17.3 | 交换机 |  | 台 | 2 |  |
| 17.4 | 显示器 | 含鼠标键盘 | 台 | 1 |  |
| 17.5 | 通讯辅材 | 光电转换设备、通信光缆、光熔接盒、网线、跳纤等 | 套 | 1 |  |
| 17.6 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 18 | 电能质量在线监测柜 |  |  |  |  |
| 18.1 | 电能质量在线监测装置 | 实时监测升压站并网点的电能质量（包括谐波、波形畸变、直流分量、电压偏差、电压不平衡度、电压波动和闪变等），需符合国网公司电能质量监测装置具备远传数据到调度端的功能。 | 台 | 1 |  |
| 18.2 | 电压转接端子 | 电压试验端子200个 | 项 | 1 |  |
| 18.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 四 | 计量系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电能量采集柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 计量考核表 (220kV送出线路侧) | 有功0.2S级，无功1.0级，3X57.7V/100V，1.5A/0.3A，三相四线制，双向，双RS485口，多功能关口计量表 | 具 | 2 |  |
| 1.2 | 考核表（主变高压侧） | 有功0.2S级，无功2.0级，3X57.7V/100V，1.5A/0.3A，三相四线制，双向，双RS485口，多功能关口计量表 | 具 | 1 |  |
| 1.3 | 远方抄表终端 |  | 台 | 0 |  |
| 1.4 | 失压计时仪 |  | 台 | 0 |  |
| 1.5 | 电能量数据采集终端 | 机架式安装，存储时间不短于30天; 电能量远方终端分别与调度、营销主站进行通信，采用数据网络通信方式，通信规约为 DL/T719。 | 台 | 2 |  |
| 1.6 | 电度表接线盒 | 三相四线制 | 个 | 3 |  |
| 1.7 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 五 | 一体化交直流电源系统（具体配置见附图） |  |  |  |  |
| 1 | 整流柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 高频开关电源模块充电/浮充电装置 | 每套（5+1)*20A/220V | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 直流系统微机集中监控装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 交流进线接触器 |  | 套 | 4 |  |
| 1.4 | 交流进线开关 |  | 只 | 4 |  |
| 1.5 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 2 |  |
| 2 | 馈电柜 |  |  |  |  |
| 2.1 | 直流系统绝缘监测装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 25A馈出线断路器 | （采用国内外高品质专用直流空气断路器） | 回 | 54 |  |
| 2.3 | 40A馈出线断路器 | （采用国内外高品质专用直流空气断路器） | 回 | 32 |  |
| 2.4 | 63A馈出线断路器 | （采用国内外高品质专用直流空气断路器） | 回 | 8 |  |
| 2.5 | 125A馈出线断路器 | （采用国内外高品质专用直流空气断路器） | 回 | 2 |  |
| 2.6 | 切换刀闸、熔断器、信号灯、端子排及相关附件等其它电气二次设备 | 含备用熔断器起拔器1把 | 套 | 2 |  |
| 2.7 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 2 |  |
| 3 | 通信电源柜 |  |  |  |  |
| 3.1 | 通信电源DC/DC模块 | 每套（3+1）*30A/-48V | 套 | 2 |  |
| 3.2 | 通信电源馈出线 |  | 回 | 24 |  |
| 3.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |
| 4 | 蓄电池组 |  |  |  |  |
| 4.1 | 蓄电池 | 400Ah；2V 104只 | 组 | 2 |  |
| 4.2 | 电池巡检仪 |  | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 电缆 | 蓄电池室至充电柜 | 项 | 1 |  |
| 4.4 | 蓄电池架 | 安装于蓄电池室 | 套 | 1 |  |
| 5 | 交流UPS控制电源柜 |  |  |  |  |
| 5.1 | 不间断电源 | 12kVA | 套 | 2 |  |
| 5.2 | 交流进线开关及附件 | 含浪涌/互感器/电压表/电流表等附件 | 套 | 2 |  |
| 5.3 | 直流输入开关 | 2P/63A，含指示灯 | 套 | 2 |  |
| 5.4 | 交流旁路开关 | 含指示灯 | 套 | 2 |  |
| 5.5 | 交流馈线断路器 | （采用国内外高品质专用小型交流空气断路器）含指示灯 25A 30只，32A 20只 | 只 | 50 |  |
| 5.6 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 2 |  |
| 六 | 附件 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类网线 | 配置足够的水晶头 | 米 | 按需 |  |
| 2 | 四芯屏蔽双绞线 |  | 米 | 按需 |  |
| 3 | 光缆 | 多模，配置相配套的终端盒和尾纤。 | 米 | 按需 |  |
| 4 | 小母线铜棒 | φ6紫铜棒，带绝缘护套 | 米 | 按需 |  |
| 5 | 工具箱 |  | 件 | 1 |  |
| 6 | 网线钳 |  | 块 | 1 |  |

计算机监控系统需预留云平台接口，后期将站内信息通过现有公网外送到阳光电源集中监控室，预留场区设备监控接口，卖方应提供完整的网络接线图。

注：

1、本规范书范本组屏方式仅供参考，实际使用时，可根据具体工程调整组屏方案。

2、设备订购的原则为：站控层设备、网络设备、通信接口及光端接口等设备按全站终期规模配置，间隔层测控装置按本期规模配置，本期为一期工程安装容量为215MWh，终期规模暂定为2*215MWh。

3. 屏体尺寸：2260（高）x800（宽）x600（深）mm。屏柜颜色由业主确定;屏柜采用标准屏柜，前单开门，后双开门，前开门门轴方向为左门轴；投标方提供的所有屏柜或箱体下方应设置不少于2根接地铜排,其中一根与屏体绝缘,一根与屏体不绝缘。接地铜排截面均不应小于100mm2。

4.所有站控层设备、保护、测控装置必须支持IEC61850标准的通信规约，保护、测控装置采用以太网接口接入计算机监控系统，保护装置应具有不少于3个以太网口（分别接入站控层网络及保护管理机网络），保护测控装置应具备对时功能，具有IRIG-B(DC)码对时方式,;宽频测量装置的集中采集装置应不少于4个通信网口。

5、本升压站由业主方配置升压站能量管理系统实现一次调频功能，升压站系统含有1套一次调频控制系统，卖方配置的监控系统应能实现与一次调频控制系统的通信功能，卖方应负责将一次调频控制系统接入全站监控系统（SCADA），并负责将接收到的调度端的一次调频控制指令传输至一次调频控制系统。

6.220kV线路保护装置的型号、版本号需与对侧变电站220kV线路保护配置一致，配置应满足当地电网要求，保护通道采用1路专用光纤芯通道+1路2M复用通道方式。

7.投标设备须满足当地电网要求（包括型号、软件版本等），保护装置应选用满足国网九统一标准的设备，保护装置应选用通过国网公司检测的版本。

8、升压站配置安全I区、II区、III区网络、安防设备、服务器、工作站应采用国产安全硬件设备，服务器、工作站应采用国产安全操作系统，并安装匹配操作系统的杀毒软件。

9、供货方需保证所供应的全部设备均能满足项目所在地电网的相关规定，并能顺利通过电网调试验收，如所供设备无法满足当地电网要求，供货方有义务无偿调换及补充。

10、站用交流不间断电源装置（UPS）交流主输入、交流旁路输入及不间断电源输出均应有工频隔离变压器，直流输入应装设逆止二极管。

## 1.5  备品备件

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 1.6  供货界定

1、卖方与安装承包商的供货界定为继电保护及测控屏柜设备本体及用于设备安装的连接件。

2、卖方与电站其他智能设备承包商的供货界定为智能设备厂家提供与电站计算机监控系统连接的通讯口，通讯接口采用标准RS-485通讯接口或者以太网接口，智能设备厂家负责提供规约文本，卖方负责智能设备厂家的规约转换及接入监控系统，通讯电缆由卖方提供。

# 第二章  技术规范要求

## 2.1  计算机监控系统

### 2.1.1  使用环境条件

2.1.1.1  海拔：<3000m。

2.1.1.2  环境温度（室内）。

最高气温：45℃；

最低气温：5℃；

最大日温差：25℃。

2.1.1.3  最大相对湿度。

日平均：95％；

月平均：90％。

2.1.1.4  工作温度。

间隔层设备：25℃～+55℃；

站控层设备：5℃～+45℃。

2.1.1.5  耐震能力。水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

2.1.1.6  安装方式。室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

### 2.1.2  工作条件

2.1.2.1  额定值。

额定交流电压：220V；

额定直流电压：110V/220V；

UPS电压：AC 220V；

额定频率：50Hz；

工作电源：间隔层设备（包括网络设备）采用DC 110/220V，站控层计算机设备采用AC 220V不间断电源；

TA二次额定电流：1A/5A；

TV二次额定电压：100V（线电压），100/（相电压）；

特殊量输入：4mA～20mA，DC 0V～5V。

2.1.2.2  接地与隔离要求。

计算机监控系统不设置单独的接地网，接地线与变电站主接地网连接。系统的机箱、机柜以及电缆屏蔽层均应可靠接地。监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通信口之间的连接应有隔离措施。

2.1.2.3  电磁兼容性要求。

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，监控系统不应误动作且满足技术指标要求。装置不应要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。系统装置的电磁兼容性能应达到表1的等级要求。

表1  系统装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电干扰 | GB/T 17626.4—2 | 4级 |
| 2 | 辐射电磁场干扰 | GB/T 17626.4—3 | 3级 |
| 3 | 快速瞬变干扰 | GB/T 17626.4—4 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4—5 | 3级 |
| 5 | 电磁感应的传导 | GB/T 17626.4—6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—8 | 4级 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—9 | 5级 |
| 8 | 阻尼震荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.4—10 | 5级 |
| 9 | 震荡波抗扰度 | GB/T 17626.4—12 | 2级（信号端口） |

2.1.2.4  电源的影响。

1）	I/O测控单元屏（柜）宜采用直流供电方式，手动切换。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离刀闸，与装置安装在同一面屏（柜）上。应对监测屏（柜）上整个直流电压回路进行监视，当在该直流回路中任何一处发生断线或短路时，都应发告警信号。

2）	直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。

3）	拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

4）	各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80％时，装置的直流变换电源应能可靠自起动。

5）	当交流电源电压在80％～115％额定值范围内，谐波分量不大于5％，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

2.1.2.5  自诊断功能。

2.1.2.5.1  装置异常及交直流消失等应有告警信号及各装置应有自诊断功能，装置本身也应有LED信号指示。

2.1.2.5.2  配置的软件应与系统的硬件资源相适应，除系统软件、应用软件外，还应配置在线故障诊断软件，数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设计应遵循模块化和向下兼容的原则。软件技术规范、汉字编码、点阵、字型等都应符合相应的中国国家标准。

2.1.2.6  其他要求。

2.1.2.6.1  屏（柜）上各测控装置应有隔离措施，以便根据不同运行方式的需要断开或连接。

2.1.2.6.2 装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

2.1.2.6.3  计算机监控系统中任一设备故障时，均不应影响其他设备的正常运行工作；站级控制层发生故障而停运时，不能影响间隔级控制层设备的正常运行工作。

### 2.1.3  标准和规范

计算机监控系统的设计除技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

表2为计算机监控系统设计遵循的主要标准。

表2  计算机监控系统设计遵循的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| GB 50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| DL 451 | 循环式远动规约 |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 2887 | 电子计算机场地通用规范 |
| GB/T 3047.1 | 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检测规则 |
| GB/T 7261 | 继电器及装置基本试验方法 |
| GB/T 9813 | 微型计算机通用规范 |
| GB/T 11287 | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 13730 | 地区电网调度自动化系统 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.3 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 14598.9 | 电气继电器 第223部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电气继电器 第224部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz 脉冲群干扰试验 |
| GB/T 14598.14 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 |
| GB/T 14598.17 | 电气继电器 第226部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB/T 14598.18 | 电气继电器 第225部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 14598.19 | 电气继电器 第227部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——工频抗扰度试验 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素） |
| GB/T 117463 | 远动设备及系统 第4部分：性能要求 |
| GB/T 16435.1 | 远动设备及系统 接口（电气特性） |
| GB/T 14429 | 远动设备及系统 第13部分：总则 术语 |
| GB/T 15532 | 计算机软件单元测试 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 621 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 630 | 交流采样远动终端技术条件 |
| DL/T 634.5101 | 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第101篇 基本远动任务配套标准 |
| DL/T 719 | 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第102篇 电力系统电能量累积传输配套标准 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5104部分传输规约采用标准传输协议子集的IEC 608705104网络访问 |
| DL/T 659 | 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 5002 | 地区电网调度自动化设计技术规程 |
| DL/T 5003 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电站二次线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| Q/GDW140 | 交流采样测量装置运行检验管理规程 |
| Q/GDW213 | 变电站计算机监控系统工厂验收管理规程 |
| Q/GDW214 | 变电站计算机监控系统现场验收管理规程 |

### 2.1.4  技术性能要求

变电站监控系统宜采用符合DL/T 860（IEC 61850）标准的体系结构，也可采用其他标准的体系结构。采用其他标准的体系结构时，其信息交换应遵循IEC 60870 5系列标准。

2.1.4.1  计算机监控系统配置。

监控系统采用开放式分层分布结构，由站控层、间隔层以及网络设备构成。站控层设备按升压站远景规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置，但应考虑终期规模的应用。站控层设备布置在升压站主控制楼内的计算机室及主控制室内，间隔层设备分别布置在相应的继电器室内。

2.1.4.1.1  系统设备配置。

2.1.4.1.1.1  站控层设备。

1）	主机、操作员及工程师工作站：监控主机用作站控层数据收集、处理、存储及网络管理的中心。操作员工作站是站内监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询、设备状态和参数的查询、操作指导、操作控制命令的解释和下达，等等。运行人员可通过操作员工作站对变电站各一次及二次设备进行运行监测和操作控制。工程师工作站用于整个监控系统的维护、管理，可完成数据库的定义、修改，系统参数的定义、修改，报表的制作、修改，以及网络维护、系统诊断等工作。对监控系统的维护仅允许在工程师工作站上进行，并需有可靠的登录保护。

2）	远动通信设备：专用独立设备，直采直送，通过专用通道点对点方式以及站内的数据网接入设备向各级调度传送远动信息。

3）	“五防”工作站：根据变电站的防误闭锁方案，“五防”工作站可以独立配置或由主机、操作员及工程师站兼任，通过“五防”工作站实现对全站设备的“五防”操作闭锁功能。在“五防”工作站上可进行操作预演，可检验、打印和传输操作票，并对一次设备实施“五防”强制闭锁。“五防”锁具按本期规模配置。

4）	通信接口设备：为用于站内其他设备的接入的转换终端，该设备为专用设备。设备组屏（柜）布置。

5）	打印机：配置激光打印机（A3、A4、A5幅面任选）。用于实时打印事件、报警信号、报表等。打印机应具有网络打印功能。

6）	音响报警装置：配置1套，由工作站驱动音响报警，音量可调。

2.1.4.1.1.2  网络设备。

1）	网络交换机：网络交换机网络传输速率≥100Mbps，构成分布式高速工业级以太网，实现站级单元的信息共享以及站内设备的在线监测、数据处理以及站级联锁控制，设备组屏布置或分散安装在开关柜上。

2）	其他网络设备：包括光/电转换器，接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光缆等。

2.1.4.1.1.3  间隔层设备。

1）	I/O测控单元：I/O测控单元具有交流采样、测量、防误闭锁、同期检测、就地断路器紧急操作和单接线状态及测量数字显示等功能，对全站运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送。I/O测控单元还应配置有“就地/远方”切换开关。

I/O测控单元的配置原则为：开关电气设备按每个电气单元配置，母线单元按每段母线单独配置，公用单元单独配置。主变单元按各侧电压等级和本体单独配置不同的测控单元，也可以配置一台主变测控单元对应主变各侧和本体。

220kV出线、母联/分段宜单独设置保护、测控装置，集中组屏。35kV/20kV/10kV母线、线路、分段宜采用保护测控一体化装置，集中组屏或就地布置在35kV/20kV/10kV开关柜上，保护测控一体化装置保护部分的技术要求参见相关保护装置的技术规范。

2）	间隔层网络设备：包括与站控层网络的接口以及和继电保护通信接口装置等，设备组屏（柜）布置。

2.1.4.1.2  系统网络结构。监控系统网络结构采用间隔层设备直接上站控层网络，测控装置直接与站控层通信的结构。在站控层网络失效的情况下，间隔层应能独立完成就地数据采集、监测和断路器控制功能。

站控层网络负责站控层各个工作站之间和来自间隔层的全部数据的传输和各种访问请求。硬件设备、数据链路用以太网构成，网络传送协议采用以太网络协议，网络传输速率≥100Mbit/s，网络配置规模需满足工程远期要求。

间隔层设备通过交换机与站控层以太网连接，其网络协议应成熟可靠，符合网络标准。

2.1.4.1.3  监控系统硬件要求。计算机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构。计算机的存储和处理能力应满足本变电站的远景要求，但输入输出设备及I/O数据测控单元应满足本期工程要求，并考虑扩建需要。

应该减少设备类型，即外围设备、微处理器、电气模块、输入输出接口等模块的类型和尺寸限制到最少，以减少扩建的麻烦和所需备件的费用。所有部件均应采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便。

I/O数据测控单元应是模块化的、标准化的、容易维护更换的、允许带电插拔的，任何一个模块故障检修时，应不影响其他模块的正常工作。所有I/O数据测控单元的部件在输入输出回路上都必须具有电气隔离措施。

在站控层计算机故障停运时，间隔层系统能安全运行。一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其他单元。

监控系统站控层与间隔层的通信介质应为光缆或双屏蔽双绞线，室内设备之间采用双屏蔽双绞线通信，需穿越室外电缆沟的通信媒介则采用光缆。光缆应有外保护层，能承受一定的机械应力。

2.1.4.1.4  监控系统软件要求。

1）	监控系统应采用先进的、成熟稳定的、标准版本的工业软件，有软件许可，软件配置应满足开放式系统要求，由实时多任务操作系统软件、支持软件及监控应用软件组成，采用模块化结构，具有实时性、可靠性、适应性、可扩充性及可维护性。所有操作系统应是正版软件。

2）	应采用成熟稳定的完整的操作系统软件，它应包括操作系统安装包、诊断系统和各种软件维护工具。操作系统能防止数据文件丢失或损坏，支持系统生成及用户程序装入，支持虚拟存储，能有效管理多种外部设备。

3）	数据库的规模应能满足监控系统基本功能所需的全部数据的需求，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能指标的要求。数据库应用软件应具有实时性，能对数据库进行快速访问，对数据库的访问时间必须小于0.5ms；同时具有可维护性及可恢复性。对数据库的修改，应设置操作权限，并记录用户名、修改时间、修改前的内容等详细信息。

4）	应采用系统组态软件用于数据生成。应满足系统各项功能的要求，为用户提供交互式的、面向对象的、方便灵活的、易于掌握的、多样化的组态工具，宜提供一些类似宏命令的编程手段和多种实用函数，以便扩展组态软件的功能。用户能很方便的对图形、曲线、报表进行在线生成、修改。

5）	应用软件应采用模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩充性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其他软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立。由于各种原因造成硬盘空间满，不得影响系统的实时控制功能。

6）	系统应采用带隔离的、可靠的、抗干扰能力强的网络结构。网络系统应采用成熟可靠软件管理各个工作站和就地控制单元相互之间的数据通信，保证它们的有效传送、不丢失。支持双总线网络、自动监测网络总线和各个接点的工作状态，自动选择、协调各接点的工作和网络通信。监控系统应提供通信接口驱动软件，包括与站内各通信设备的接口软件及与各级调度中心的通信接口软件等。

7）	当某种功能运行不正常时，不应影响其他功能的运行。

2.1.4.2  计算机监控系统功能。

2.1.4.2.1  数据采集和处理。监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、状态量等信息；通过通信设备接口接受来自其他通信装置的数据。

I/O数据采集单元对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。

2.1.4.2.1.1  采集信号的类型。采集信号的类型分为模拟量、状态量（开关量）。

1）	模拟量：包括电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数和温度量等。

2）	状态量（开关量）：包括断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、一次设备的告警信号、继电保护和安全自动装置的动作及告警信号、运行监视信号、变压器调压分接头位置信号等。

2.1.4.2.1.2  信号输入方式。

1）	模拟量输入：间隔层测控单元电气量除直流电压、温度通过变送器输入外，其余电气量采用交流采样，A/D转换位数≥14位，采样精度不低于0.5级；输入TA、TV二次值，计算I、U、P、Q、F、cos。交流采样频率≥32点/周波，应能采集到13次谐波分量，变送器输出为4mA～20mA、DC 0V～5V。

2）	状态量（开关量）输入：通过无源接点输入。

3）	保护信号的输入：重要的保护动作、装置故障信号等通过无源接点输入；其余保护信号通过以太网接口或串口与监控系统相连，或通过继电保护及故障信息管理子站获得各类保护信息。

4）	通信设备接口信号接入：站内通信设备主要包括直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置、电能计量装置及主要设备在线监测系统等。监控系统公用接口设备采用数据通信方式收集各类信息，且容量及接口数量应满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足终期要求。

2.1.4.2.1.3  数据处理。

1）	模拟量处理。定时采集：按扫描周期定时采集数据并进行相应转换、滤波、精度检验及数据库更新等。

2）	状态量处理。定时采集：按快速扫描方式周期采集输入量、并进行状态检查及数据库更新等。

2.1.4.2.2  数据库的建立与维护。

2.1.4.2.2.1  数据库的建立。

1）	实时数据库：存储监控系统采集的实时数据，其数值应根据运行工况的实时变化而不断更新，记录被监控设备的当前状态。

2）	历史数据库：对于需要长期保存的重要数据将存放在历史数据库中。应提供通用数据库，记录周期为1min～60min一次可调。历史数据应能够在线滚动存储1年，无需人工干预。所有的历史数据应能够转存到光盘或磁带等大容量存储设备上作为长期存档。

对于状态量变位、事件、模拟量越限等信息，应按时间顺序分类保存在历史事件库中，保存时间可由用户自定义为几个月、几年等。

2.1.4.2.2.2  数据库的维护。

1）	数据库应便于扩充和维护，应保证数据的一致性、安全性；可在线修改或离线生成数据库；用人—机交互方式对数据库中的各个数据项进行修改和增删。可修改的主要内容有：① 各数据项的编号；② 各数据项的文字描述；③ 对状态量的状态描述；④ 各输入量报警处理的定义；⑤ 模拟量的各种限值；⑥ 模拟量的采集周期；⑦ 模拟量越限处理的超越定值；⑧ 模拟量转换的计算系数；⑨ 状态量状态正常、异常的定义；⑩ 电能量计算的各种参数；⑪ 输出控制的各种参数；⑫ 对多个状态量的逻辑运算定义等。

2）	可方便地交互式查询和调用。

2.1.4.2.3  控制操作。监控系统控制功能应包括两种：自动调节控制，人工操作控制。

2.1.4.2.1.3.1  自动调节控制。自动调节控制，由站内操作员工作站或远方控制中心设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。

电压—无功自动调节控制。计算机监控系统实时监测变电站的运行状况，并结合设定的各种参数进行判断计算后，根据调度下达的电压曲线或根据AVQC控制策略自动对电容器或电抗器断路器发出投入或切除的指令，从而控制电容器、电抗器等无功设备的投运或停运或调节主变分接头，实现对控制目标值——电网电压和无功的自动调节和闭环控制，使其在允许的范围内变化。AVQC功能在站级监控系统中用软件实现，采集的实时信息均可作判据，该软件的逻辑功能包括：闭锁逻辑（状态量、模拟量），控制策略，提示信息输出功能，整定及统计功能等。

调节控制操作均应产生控制操作报告。正常执行的报告内容有：操作前的控制目标值、操作时间及操作内容、操作后的控制目标值。控制操作异常的报告内容有：操作时间、操作内容、引起异常的原因、要否由操作员进行人工处理等。另外，当控制功能被停止或启动时也应产生报告。上述几种报告均应打印输出。

2.1.4.2.1.3.2  人工操作控制。操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员在不同的操作员工作站上实施监护，避免误操作；当一台工作站发生故障时，操作人员和监护人员可在另一台工作站上进行操作和监护。

操作控制分为四级：

第一级控制，设备就地检修控制。具有最高优先级的控制权。当操作人员将就地设备的远方/就地切换开关放在就地位置时，将闭锁所有其他控制功能，只能进行现场操作。

第二级控制，间隔层后备控制。其与第三级控制的切换在间隔层完成。

第三级控制，站控层控制。该级控制在操作员工作站上完成，具有远方/站控层的切换。

第四级控制，远方控制，优先级最低。

原则上间隔层和设备层只作为后备操作或检修操作手段。为防止误操作，在任何控制方式下都需采用分步操作，即选择、返校、执行，并在站级层设置操作员、监护员口令及线路代码，以确保操作的安全性和正确性。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。同一时间只允许一种控制方式有效。

纳入控制的设备有：

1）	220kV、35kV/20kV/10kV断路器；

2）	220kV隔离开关及接地刀，35kV/20kV/10kV隔离开关及带电动机构的接地刀；

3）	站用电380V断路器；

4）	主变压器并列运行操作；

5）	站用变压器有载开关分接头位置；

6）	继电保护装置的远方复归及远方投退压板（可选）。

2.1.4.2.1.3.3  监控系统的控制输出。

控制输出的接点为无源接点，接点的容量对直流为110V（220V），5A，对交流为220V，5A。

1）	对220kV所有断路器的控制输出：1个独立的合闸接点和1个独立的跳闸接点。

2）	对35kV/20kV/10kV所有断路器的控制输出：1个独立的合闸接点和1个独立的跳闸接点。

3）	对于遥控刀闸（220kV隔离开关及接地刀、35kV/20kV/10kV隔离开关及带电动机构的接地刀）的控制输出：1个独立的合闸接点、1个独立的跳闸接点和1个独立的闭锁接点。合闸、跳闸输出，均应通过监控系统闭锁逻辑判断。闭锁接点应能实时正确反映隔离开关的闭锁状态，当满足相关闭锁条件，允许对该隔离开关进行操作时，该闭锁输出接点闭合，以接通电动操作机构的控制电源回路；且该接点应能长期保持，直到闭锁条件不满足时，该接点断开以切断电动操作机构的控制电源。

4）	对于手动刀闸的就地操作输出：1个独立的闭锁接点。闭锁接点应能实时正确反映手动刀闸的闭锁状态，当满足相关闭锁条件，允许对该手动刀闸进行操作时，该闭锁输出接点闭合，以接通手动刀闸配置的电磁锁回路，且该接点应能长期保持。

2.1.4.2.4  防误闭锁。应具有防止误拉、合断路器；防止带负荷拉、合刀闸；防止带电挂接地线；防止带地线送电；防止误入带电间隔的功能（五防）。

2.1.4.2.4.1  防误闭锁方案。变电站的防误操作闭锁可采用以下三种方案：

方案1：通过监控系统的逻辑闭锁软件实现全站的防误操作闭锁功能，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案2：监控系统设置“五防”工作站。远方操作时通过“五防”工作站实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案3：本间隔的闭锁可以由电气闭锁实现，也可采用能相互通信的间隔层测控单元实现。

2.1.4.2.4.2  设备功能要求。

1）	采用监控系统逻辑闭锁防止电气误操作的设备要求。在站级控制层和间隔级I/O测控单元应具有实现全站电气防误操作的功能，该功能模块对运行人员的电气设备操作步骤进行监测、判断和分析，以确定该操作是否正确。若发生不正确操作，应对该操作进行闭锁、并打印显示信息。在站控层无法工作时，间隔层应能实现全站断路器和刀闸的控制联闭锁。

当进行测控装置校验、保护校验、断路器检修等工作时，应能利用“检修挂牌”禁止计算机监控系统对此断路器进行遥控操作，并屏蔽该回路的报警，其试验数据应进入“检修记录库”。当一次设备运行而自动化装置需要进行维护、校验或修改程序时，应能利用“闭锁挂牌”闭锁计算机监控系统对所有设备进行遥控操作。

运行人员在设备现场挂、拆接地线时，应在一次系统接线图上对应设置、拆除模拟接地线，以保持两者状态一致。在设备上挂拆接地线，设有联闭锁软件，即该模拟接地线挂拆参与闭锁判断。所有设置、拆除模拟接地线，均通过口令校验后方可执行。

2）	采用“五防”工作站防止电气误操作的设备要求。

a）	监控系统操作经微机防误系统闭锁，其他操作使用电脑钥匙进行常规操作。在“五防”工作站显示一次主接线图及设备当前位置情况，进行模拟预演及开出操作票。

b）	具有操作票专家系统，利用计算机实现对倒闸操作票的智能开票及管理功能，能够使用图形开票、手工开票、典型票等方式开出完全符合“五防”要求的倒闸操作票，并能对操作票进行修改、打印。

c）	具有操作及操作票追忆功能。电脑钥匙应记录在五防工作站上模拟的操作步骤，以及执行操作过程中的实际操作步骤，并对错误的操作步骤做提示标志。应能记录16个以上的操作任务。

d）	具有检修、传动功能（设置此状态时需使用专用钥匙）。在“五防”工作站设置检修状态后，“五防”工作站上拉合检修（传动）设备偶数次（拉合单数次应报警提示），则选定的设备在监控系统系统和电脑钥匙中应开放闭锁条件，同时闭锁其他所有设备。检修操作完毕之后，应能将电脑钥匙回传并与检修前记忆开关位置比对，在确认对位无问题后方可恢复正常状态。设置检修状态的设备应无数量限制并可重复设置。

e）	电脑钥匙可跳步（使用此功能需专用解锁钥匙）。在操作过程中锁具出现问题，使用解锁钥匙完成此步操作后，可使用专用解锁钥匙在电脑钥匙中跳过此步，继续执行以后的操作。

f）	具有操作终止功能。在操作过程中遇特殊情况终止操作，将电脑钥匙回传，主机应确认已完成的操作，并提示恢复未完成的操作步骤。在电脑钥匙发出“无电”报警时应能完成此项功能。

g）	具有重复操作功能。监控操作和使用电编码锁操作时，如设备未操作到位，可重复操作此步及此设备反方向的一步，同时记忆设备的位置。

h）	电脑钥匙可执行提示性操作。在某些操作步骤前可加步骤提示（如验电、检查负荷）。

i）	电脑钥匙具有全汉字库汉字显示设备编号，并具有操作步骤提示功能（语音提示功能运行单位自选），汉字库标准使用最新版。

j）	电脑钥匙应具有220kV变电站内抗各种干扰的能力。在雷击过电压，一次回路操作，配电装置内故障及其他强干扰作用下，电脑钥匙应能正常工作。

k）	电脑钥匙应采用智能充电装置，具有掉电记忆、自学锁编码、锁编码检测、操作票浏览、操作记忆、音响提示功能；且钥匙本身具有电能量显示和无电报警。电脑钥匙内电池应为锂电池。电脑钥匙、充电器的数量根据工程需要进行配置，具体数量见本规范书专用部分。电脑钥匙应在室外20℃温度时也能正常使用。电脑钥匙应每充电一次可连续操作在4h以上。

l）	电脑钥匙与五防工作站间信息传递，无电气触点，保证不受外界干扰。

m）	锁具应有专用的解锁钥匙3个。

n）	有状态检测器，可防走空程序。具备操作票专家系统。

o）	室外机械编码锁制作应采用防氧化和防腐材料。

p）	电脑钥匙应有内部照明，在晚上操作时能看清显示。

q）	锁具设置要求。站内可操作（电动、手动）的高压电气设备须加装锁具（电编码锁、机械编码锁），数量应满足现场实际需要。隔离开关、接地刀、临时接地线、网门、遮栏门等采用电编码锁或挂锁式机械编码锁进行闭锁。锁具的具体数量见本规范专用部分。

2.1.4.2.4.3  其他要求。闭锁逻辑应经运行单位确认，闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求，修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

2.1.4.2.5  同期。监控系统应能实现同期检测及操作。合闸检测分为检无压合闸和检同期合闸。同期检测部件（位于间隔层）检测来自断路器两侧的母线TV及线路TV的输入电压的幅度、相角及频率的瞬时值，能补偿同期相角和幅值，实行自动同期捕捉合闸。

2.1.4.2.6  报警处理。监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。

1）	事故报警。事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），操作员工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。

第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

2）	预告报警。预告报警发生时，除不向远方发送信息外，其处理方式与上述事故报警处理相同（音响和提示信息颜色应区别于事故报警）。部分预告信号应具有延时触发功能。

3）	对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

4）	开关事故跳闸到指定次数或开关拉闸到指定次数，应推出报警信息，提示用户检修。

2.1.4.2.7  事件顺序记录。当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、开关跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控单元≤1ms，站控层≤2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

2.1.4.2.8  画面生成及显示。系统应具有电网网络拓扑分析功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应能存储，并能以jpeg、bmp、gif等图形格式输出。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或操作员工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室操作员工作站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

2.1.4.2.8.1  画面显示内容。

1）	全站电气主接线图（若幅面太大时可用漫游或缩放方式）；

2）	分区及单元接线图；

3）	实时及历史曲线显示；

4）	棒图（电压和负荷监视）；

5）	间隔单元及全站报警显示图；

6）	监控系统配置及运行工况图；

7）	保护配置图；

8）	直流系统图；

9）	站用电系统图；

10）报告显示（包括报警、事故和常规运行数据）；

11）	表格显示（如设备运行参数表、各种报表等）；

12）操作票显示；

13）日历、时间和安全运行天数显示。

2.1.4.2.8.2  输出方式及要求。

1）	电气主接线图中应包括电气量实时值，设备运行状态、潮流方向，断路器、隔离刀闸、地刀位置，“就地/远方”转换开关位置等。

2）	画面上显示的文字应为中文。

3）	图形和曲线可储存及硬拷贝。

4）	用户可生成、制作、修改图形。在一个工作站上制作的图形可送往其他工作站。

5）	电压棒图及曲线的时标刻度、采样周期可由用户选择。

6）	每幅图形均标注有日历时间。

7）	图形中所缺数据可人工置入。

2.1.4.2.9  在线计算及制表。

2.1.4.2.9.1  在线计算。

1）	系统应向操作人员提供方便的实时计算功能。

2）	应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、电量分时累计等计算功能。

3）	供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库。

4）	计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查。

5）	应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。

2.1.4.2.9.2  报表。监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表包括：

1）	实时值表；

2）	正点值表；

3）	开关站负荷运行日志表（值班表）；

4）	电能量数据统计表；

5）	事件顺序记录一览表；

6）	报警记录一览表；

7）	微机保护配置定值一览表；

8）	主要设备参数表；

9）	自诊断报告；

10）其他运行需要的报表。

2.1.4.2.9.3  输出方式及要求。

1）	实时及定时显示。

2）	召唤及定时打印。

3）	生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少。

4）	报表应使用汉字。

5）	报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。

2.1.4.2.10  远动功能。

2.1.4.2.10.1  远动通信装置。监控系统的远动通信装置应采用专用独立设备（无硬盘无风扇的专用装置），支持双路供电。

远动通信装置应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送。远动通信装置具有远动数据处理、规约转换及通信功能，满足调度自动化的要求，并具有串口输出和网络口输出能力，能同时适应通过专线通道和调度数据网通道与各级调度端主站系统通信的要求。

2.1.4.2.10.2  通信规约。监控系统应能采用DL/T 634.5104规约与调度/集控端网络通信，并支持采用DL/T 634.5101规约与调度/集控端专线通信，或与调度/集控端相应的规约。

2.1.4.2.10.3  远动功能要求。监控系统应能够同时和各个调度中心/集控站通信，且能对通道状态进行监视。为保证远程通信的可靠，通信口之间应具有手动/自动切换功能，且MODEM也应有手动/自动切换功能。

监控系统应能正确接收、处理、执行各个调度中心/集控站的遥控命令，但同一时刻只能执行一个主站的控制命令。

具有就地对远动通信装置进行数据库查询、软件组态、参数修改等维护功能。

2.1.4.2.10.4  需要向远方调度中心传送的实时信息。

1）	模拟量。

a）	220kV线路的电流、有功功率、无功功率；

b）	变压器各侧的电流、有功功率、无功功率；

c）	所采集的各母线电压及频率；

d）	母联和分段断路器电流；

e）	35kV/20kV/10kV电容、电抗无功功率；

f）	主变压器油温。

2）	状态量。

a）	全部断路器位置信号；

b）	全部隔离开关位置信号；

c）	主变压器保护、母线保护、线路保护动作信号；

d）	断路器重合闸、失灵保护动作信号；

e）	变电站事故总信号；

f）	变压器分接头位置信号。

以上各种信息，用户可自行定义需要的数据集。

远动通信装置的工作模式、与调度主站的连接数量、方式、通信规约见本规范专用部分。

2.1.4.2.11  时间同步。监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时（对时）信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统站控层设备优先采用NTP对时方式，间隔层设备的对时接口优先选用IRIG B对时方式。

2.1.4.2.12  人—机联系。人—机联系是值班员与计算机对话的窗口，值班员可借助鼠标或键盘方便地在屏幕上与计算机对话。人—机联系包括：

a）	调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；

b）	发出操作控制命令；

c）	数据库定义和修改；

d）	各种应用程序的参数定义和修改；

e）	查看历史数值以及各项定值；

f）	图形及报表的生成、修改、打印；

g）	报警确认，报警点的退出/恢复；

h）	操作票的显示、在线编辑和打印；

i）	日期和时钟的设置；

j）	运行文件的编辑、制作；

k）	主接线图人工置数功能；

l）	主接线图人工置位功能；

m）	监控系统主机上应有系统硬件设备配置图，该配置图能反映所有连接进系统的硬件设备的运行状态。

2.1.4.2.13  系统自诊断和自恢复。远方或变电站负责管理系统的工程师可通过工程师工作站对整个监控系统的所有设备进行的诊断、管理、维护、扩充等工作。系统应具有可维护性，容错能力及远方登录服务功能。

系统应具有自诊断和自恢复的功能。系统应具有自监测的功能，应提供相应的软件给操作人员，使其能对计算机系统的安全与稳定进行在线监测。系统应能够在线诊断系统硬件、软件及网络的运行情况，一旦发生异常或故障应立即发出告警信号并提供相关信息。应具有看门狗和电源监测硬件，系统在软件死锁、硬件出错或电源掉电时，能够自动保护实时数据库。在故障排除后，能够重新启动并自动恢复正常的运行。某个设备的换修和故障，应不会影响其他设备的正常运行。

2.1.4.2.14  与其他设备的通信接口。

1）	监控系统与继电保护的通信接口。监控系统以串口或网络的方式从保护装置信息采集器或继电保护及故障信息管理子站连接获取保护信息。

如果在监控系统后台实现继电保护装置软压板投退、远方复归的功能，则继电保护及故障信息管理子站系统与监控系统分网采集保护信息。保护装置可按照子站系统和监控系统对保护信息量的要求，将保护信息分别传输至子站系统和监控系统。

如果不在监控系统后台实现继电保护装置软压板投退、远方复归的功能，则监控系统仅采集与运行密切相关的保护硬接点信号，站内所有保护装置与故障录波装置仅与继电保护及故障信息管理子站连接；保护及故障信息管理子站向监控系统转发各保护装置详细软报文信息。

2）	监控系统与其他通信设备的接口。其他通信设备主要包括直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置、电能计量装置及主要设备在线监测系统等。监控系统通信接口设备采用数据通信方式收集各类信息，经过规约转换后通过以太网传送至监控系统主机。

2.1.4.2.15  运行管理。计算机监控系统根据运行要求，可实现如下各种管理功能。

1）	事故分析检索：对突发事件所产生的大量报警信号进行分类检索。

2）	操作票：根据运行要求开列操作票、进行预演，并能进行纠错与提示。

3）	模拟操作：提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的实际预演。

4）	管理功能应满足用户要求，适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。

5）	测控单元宜具有当地维护、校验接口，满足交流采样运行检验管理的要求。

2.1.4.3  系统性能指标。计算机监控系统至少应满足以下性能指标要求。

1）	电流量、电压量测量误差≤0.5％，有功功率、无功功率测量误差≤1.0％。

2）	电网频率测量误差≤0.02Hz。

3）	模拟量越死区传送整定最小值≥0.1％（额定值），并逐点可调。

4）	事件顺序记录分辨率（SOE）：站控层≤2ms，间隔层测控单元≤1ms。

5）	模拟量越死区传送时间（至站控层）≤2s。

6）	状态量变位传送时间（至站控层）≤1s。

7）	模拟量信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）≤3s。

8）	状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）≤2s。

9）	控制执行命令从生成到输出的时间≤1s。

10）双机系统可用率≥99.9％。

11）控制操作正确率100％。

12）站控层平均无故障间隔时间（MTBF）≥20 000h；

间隔级测控单元平均无故障间隔时间≥30 000h。

13）各工作站的CPU平均负荷率。

正常时（任意30min内）≤30％；

电力系统故障（10s内）≤50％。

14）网络负荷率。

正常时（任意30min内）≤20％；

电力系统故障（10s内）≤40％。

15）模数转换分辨率≥14位。

16）画面整幅调用响应时间。

实时画面≤1s；

其他画面≤2s。

17）画面实时数据刷新周期：≤3s。

18）双机自动切换至功能恢复时间：≤30s。

19）实时数据库容量。

模拟量：≥2000点；

状态量：≥5000点；

遥控：≥500点；

计算量：≥2000点。

20）历史数据库存储容量。

历史曲线采样间隔：1～30min，可调；

历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间≥2年；

历史趋势曲线≥300条。

## 2.2  时间同步装置

### 2.2.1  存放环境条件

2.2.1.1  海拔高度：≤2000m（如有特殊要求，由项目单位在专用规范中提出）。

2.2.1.2  环境温度：5℃～+45℃。

2.2.1.3  相对湿度：5％～95％。

### 2.2.2  运行环境条件

2.2.2.1  海拔高度：≤2000m（如有特殊要求，由项目单位在专用规范中提出）。

2.2.2.2  环境温度：5℃～45℃时保证工作；0℃～40℃时保证指标。

2.2.2.3  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g同时作用。

2.2.2.4  相对湿度：5％～95％时保证工作；10％～90％时保证指标。

2.2.2.5  大气压力：70kPa～106kPa。

### 2.2.3  工作条件

工作电源：AC220V，DC220/110V, 50Hz；

### 2.2.4  基本技术条件

投标人提供的同步时钟系统的产品，必须能在环境、抗干扰等方面满足在强电磁场干扰环境下使用的要求，产品资质文件应提交招标方审核。

### 2.2.5  标准规范

除本技术规范书特别规定外，卖方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。

表1  引用的标准规范

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GJB 2242 | 时钟设备通用规范 |
| GJB 2991 | B时间码接口终端 |
| GJB 2715 | 国防计量通用术语 |
| GB 11014 | 平衡电压数字接口电路的电气特性 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 15527 | 船用全球定位系统（GPS）接收机通用技术条件 |
| GB/T 6107 | 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口 |
| GB/Z 14429 | 远动设备和系统 第1～3部分：总则 术语 |
| GB/T 16435.1 | 远动设备和系统 接口（电气特性） |
| GB/T 17463 | 远动设备和系统 第4部分：性能要求 |
| GB/T 18657.5 | 远动设备和系统 第5篇 基本应用功能 |
| IEC 60870 5 103 | 继电保护设备信息接口配套标准 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 振动试验 |
| GB/T 14537 | 电气继电器 冲击与碰撞试验 |
| GB/T 13926 | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术抗扰度试验 |
| EIA485 | 用在平衡数字多点系统中的信号发生器和接收器接口的电气特征（RS 485接口） |

卖方提供的所有设备、备品备件、软件系统，除本规范中规定的更优的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的中国信息产业部颁布的标准、国际电信同盟（ITU）、国际电工委员会标准（IEC）、国际公制（SI）、国际化标准组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。

如果卖方有自己的专有标准或规范，应在辅助说明文件中具体说明，并附上相应的详细技术资料，但必须优于上述标准的有关规定。

### 2.2.6  时间同步设备技术要求

2.2.6.1  时间同步设备功能

2.2.6.1.1  装置功能。时间同步设备为变电站中各种以计算机技术和通信技术为基础的电力二次设备提供了全网统一的时间基准。

对配置双机系统的变电站，扩展单元应支持双机系统。

2.2.6.1.2  主时钟功能。

2.2.6.1.2.1  组成。主时钟由以下四个主要部分组成：

1）	时间信号接收（输入）单元；

2）	守时单元；

3）	时间信号输出（扩展）单元；

4）	设备管理单元。

2.2.6.1.2  时间信号接收（输入）单元。装置应具备同时接收GPS、北斗、地面时间中心通过有线网络传递的时间信号的能力，以组成天地互补的、多源互比的时间系统，满足高精度、高可用的目标。

时间信号接收（输入）单元通过接收以无线或有线手段传递的时间信号，获得1pps和包含北京时间时刻和日期信息的时间报文，1pps的前沿与UTC秒的时刻偏差不大于1μs，该1pps和时间报文作为变电站主时间。

装置接收地面时间中心通过有线网络传递的时间信号的能力为高级配置选项。

2.2.6.1.3  守时单元。主时钟内部的时钟，当接收到有效的外部时间基准信号时，被外部时间基准信号同步；当接收不到外部时间基准信号时，主时钟输出的时间同步信号仍能保证一定的准确度。

2.2.6.1.4  时间信号输出单元。当主时钟接收到有效的外部时间基准信号时，按照外部时间基准信号输出时间同步信号；当接收不到外部时间基准信号时，按照内部时钟守时单元的时钟输出时间同步信号。当外部时间基准信号接收恢复时，自动切换到正常状态工作，切换时间应小于0.5s。切换时主时钟输出的时间同步信号不得出错：时间报文不得有错码，脉冲码不得多发或少发。

2.2.6.1.5  设备管理单元。装置必须同时具备本地人机界面和远程集中网管功能。

1）	本地人机界面，包括：

a）	电源状态指示；

b）	外部时间基准信号指示；

c）	时间信号锁定指示（本地晶振时间与外部基准时间有效同步）；

d）	告警显示；

e）	时间显示。

2）	远程集中网管，通过网络接口装置支持远程时间网管，其管理功能包括：

a）	配置管理，包括：模块配置，固定时延补偿配置；

b）	告警管理，包括：失锁告警，中断告警，电源告警等；

c）	状态监视，包括：守时状态，当前时间源，各时间源状态；

d）	性能测试，监测GPS、BD、地面时间之间的偏差；

e）	远程遥控，遥控切换；

f）	安全管理。

装置的远程集中网管功能为高级配置选项，可酌情选择。

2.2.6.1.3  接口扩展装置功能。一般主时钟应输出足够数量的不同类型时间同步信号，当数量不够时，通过接口扩展装置扩充出不同类型时间信号，以满足不同使用场合的需要，并具有延时补偿功能。

接口扩展装置的时间信号由主装置通过电或者光接口输入，当主时钟双机配置时，应为两路输入，两路间自动切换。

当系统具备远程集中网管功能时，应将接口扩展装置纳入管理范围内。

2.2.6.1.2  时间同步信号类型与电接口

中华人民共和国电力行业标准《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范》已上报政府标准管理部门，如果在投标截止日期前该规范已生效，则时间同步输出信号应符合中华人民共和国电力行业标准《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范（报批稿）》中相关的规定。

2.2.6.1.3  时间信号的配送

中华人民共和国电力行业标准《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范》已上报政府标准管理部门，如果在投标截止日期前该规范已生效，则时间信号配送应符合中华人民共和国电力行业标准《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范（报批稿）》中相关的规定。

### 2.2.7  时间同步设备技术指标

2.2.7.1  时间信号接收（输入）单元

（1）地面有线授时网络的技术指标：

物理接口：G.703标准，非平衡，75；平衡120。（可选）

数据速率：2.048Mbps（+/50ppm）。

帧结构：非成帧方式。

同步方式：设备本端同步（主同步）；提取同步（从同步）。（可选）

通道工作方式：通道可以配置成保护方式。

通道保护方式：1+1保护、通道保护、复用段保护、子网保护。

通道同步方式：通道两端的通信系统必须保持全同步方式。

建议采用SDH光通信网络的E1通道作为承载时间业务的通道。

本项技术指标只在采用地面有线授时时采用。

（2）无线时间信号接收单元。

1）	接收天线。

天线环境要求：工作温度：40℃～+70℃，工作湿度：100％，结露。

天线安装要求：接收天线需和安装底座一起供货。在供方提供的说明书中应详细列出天线尺寸（直径和高度）、重量（包括安装底座）及安装方式。天线安装位置应视野开阔，可见绝大部分天空，尽可能安装在屋顶。高出屋面距离不要超过正确安装必需的高度，以尽可能减少雷击危险。

天线电缆应根据其长度选择RG-59型、RG-58型或其他合适的型号，以保证接收器需要的信号强度。天线电缆应按照正确的工艺安装，穿在建筑物预留管道或电线管道中到电缆层。

2）	GPS接收器。

接收载波频率：1575.42MHz（L1信号）。

接收灵敏度：捕获<160dBW，跟踪<163dBW。

同时跟踪：装置冷起动时，不少于4颗卫星；装置热起动时，不少于1颗卫星。

捕获时间：装置热起动时，<2min；装置冷起动时，<20min。

定时准确度：≤1μs（1pps 相对于UTC时间）。

3）	北斗卫星接收器。

接收载波频率：2491.75MHz。

接收灵敏度：127.6dBmW。

授时精度：≤100ns（单向）；≤20ns（双向）。

时间信号的电接口规格应符合3.2的规定，各接口在电气上均应相互隔离。

2.2.7.2  守时单元

频率准确度：高级配置时≤3×1010，普通配置时≤1×109。

保持时间：高级配置时≥1h，普通配置时≥16min（在1s精度的约束下）。

内部电池：保证供电≥6h。

2.2.7.3  时间信号输出单元

输出的时间信号类型与电接口应符合3.2的规定，各接口在电气上均应相互隔离。时间配送线路引入的时延必须固定，并小于10us。

2.2.7.4  电源

1）	交流电源。

额定电压：220V，允许偏差为–20％～+15％；

频率：50Hz，允许偏差±5％；

交流电源波形为正弦波，谐波含量小于5％。

2）	直流电源。

额定电压：220/110V，允许偏差为–20％～+15％；

直流电源电压纹波系数小于5％。

3）	供电方式。宜采用双电源供电。

2.2.7.5  绝缘性能

1）	绝缘电阻。

除非另有规定，考核绝缘性能的大气条件应符合4.8 1）的要求。

用电压等级为500V的兆欧表测量各回路之间的绝缘电阻，应符合下述规定：

a）	所有导电回路与地（或与地有良好接触的金属框架）间的绝缘电阻应不小于20MΩ；

b）	无电气联系的各导电回路间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

2）	介质强度试验。应符合GB/T 13729中3.6.2的规定。

2.2.7.6  耐湿热性能

装置应能承受GB/T 2423.3规定的恒定湿热试验：温度+40℃±2℃，相对湿度93％±3％，试验持续时间48 h。在试验结束前2h内，测量各导电回路与外露非带电部位及外壳之间、无电气联系的各回路之间的绝缘电阻，应不小于1.5MΩ。

2.2.7.7  机械性能

1）	振动（正弦）。

振动响应：装置应能承受GB/T 11287中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.1规定的要求。

振动耐久：装置应能承受GB/T 11287中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。

2）	冲击。

冲击响应：装置应能承受GB/T 14537中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.1规定的要求。

冲击耐久：装置应能承受GB/T 14537中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。

3）	碰撞。

装置应能承受GB/T 14537中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。

2.2.7.8  环境要求

1）	工作环境条件。

环境温度：5℃～+45℃；

相对湿度：5％～95％（装置内部应无凝露，也不结冰）；

大气压力：66 kPa～108 kPa；

其他应符合GB/T 13729—2002中3.1.2的要求。

2）	贮存、运输极限环境温度。贮存、运输环境温度极限值为25℃～+70℃，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

2.2.7.9  电磁兼容性

1）	静电放电抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.2中规定的严酷等级为Ⅲ级或Ⅳ级静电放电试验，在技术规范内，性能正常。

2）	射频电磁场辐射抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.3中规定的严酷等级为Ⅲ级或Ⅳ级射频电磁场辐射试验，在技术规范内，性能正常。

3）	电快速瞬变脉冲群抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.4中规定的严酷等级为Ⅲ级或Ⅳ级电快速瞬变脉冲群试验，在技术规范内，性能正常。

4）	浪涌（冲击）抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.5中规定的试验等级为Ⅲ级或Ⅳ级浪涌（冲击）试验，在技术规范内，性能正常。

5）	工频磁场抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.8中规定的试验等级为Ⅲ级或Ⅳ级工频磁场试验，在技术规范内，性能正常。

6）	脉冲磁场抗扰度。装置能承受GB/T 17626.9中规定的试验等级为Ⅲ级或Ⅳ级脉冲磁场试验，在技术规范内，性能正常。

7）	阻尼振荡磁场抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.10中规定的试验等级为Ⅲ级或Ⅳ级阻尼振荡磁场试验，在技术规范内，性能正常。

8）	振荡波抗扰度。装置应能承受GB/T 17626.12中规定的严酷等级为Ⅲ级或Ⅳ级振荡波试验，在技术规范内，性能正常。

2.2.7.10  可靠性

平均无故障间隔时间（MTBF）：在正常使用条件下应不小于25 000h。

2.2.7.11  可维修性

采用更换损坏部件维修的办法，主时钟平均维修时间（MTTR）一般不大于30min。

2.2.7.12  安全性

1）	主时钟的各种输出接口均应相互在电气上隔离，以减少电磁干扰对时间信号与各被同步设备的影响。

2）	主时钟的各种输入、输出接口发生短暂（持续时间<5min）短路或接地时，不应给设备带来永久性损伤。

3）	主时钟接收单元应有防雷设计，现场安装时应考虑接收天线的防雷措施。

2.2.7.13  外形和外观

设备表面油漆涂层应光洁美观、均匀一致，不应有气泡、龟裂、脱落、划痕等缺陷。操作件布局合理、牢固可靠、操作灵活。

面板上应有简明、清晰的产品型号及出厂编号标志，其标志应粘贴牢固。

## 2.3  微机防误系统

### 2.3.1  使用环境条件

2.3.1.1  海拔：＜1000m。

2.3.1.2  环境温度：（户内设备）

最高气温：40℃；

最低气温：－15℃；

最大日温差：15K。

2.3.1.3  环境温度：（户外设备）

最高气温：40℃；

最低气温：－35℃；

最大日温差：25K。

2.3.1.4  相对湿度：5％～95％（装置内部既无凝露，也不应结冰）。

2.3.1.5  耐震能力：水平加速度3g；垂直加速度0.15g；同时作用。

2.3.1.6  安装方式：户内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

### 2.3.2  工作条件

2.3.2.1  额定值

额定交流电压：220V；

额定直流电压：110V/220V；

UPS电压：AC 220V；

额定频率：50Hz；

工作电源：防误计算机设备采用AC 220V不间断电源。

2.3.2.2  接地与隔离要求

防误闭锁系统不设置单独的接地网，接地线与变电站主接地网连接。系统的计算机设备或主控设备的机箱、机柜以及电缆屏蔽层均应可靠接地。防误闭锁系统内部装置之间，以及与其他设备通信口之间的连接应有隔离措施。

2.3.2.3  电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，防误闭锁系统不应误动作且满足技术指标要求。装置不应要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。系统装置的电磁兼容性能应达到表1的等级要求。

表1  系统装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电 磁 干 扰 项 目 | 依 据 的 标 准 | 等 级 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电干扰 | GB/T 17626.4-2 | 4级 |
| 2 | 辐射电磁场干扰 | GB/T 17626.4-3 | 3级 |
| 3 | 快速瞬变干扰 | GB/T 17626.4-4 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4-5 | 3级 |
| 5 | 电磁感应的传导 | GB/T 17626.4-6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.4-8 | 4级 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.4-9 | 5级 |

### 2.3.3  标准和规范

计算机监控系统的设计除技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。监控系统应满足最新版本的以下规定、法规和标准，但不限于以下规定、法规和标准。

表2所列为防误闭锁系统设计遵循的主要标准。

表2  防误闭锁系统设计遵循的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423（系列） | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 2887 | 电子计算机场地通用规范 |
| GB/T 9813 | 微型计算机通用规范 |
| GB/T 15532 | 计算机软件测试规范 |
| GB/T 17626（系列） | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| JB/T 7827 | 高压开关设备用电磁锁技术条件 |
| JB/T 8455 | 高压开关设备用机械锁通用技术条件 |
| DL/T 621 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 634.5101 | 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-104网络访问 |
| DL/T 687 | 微机型防止电气误操作装置通用技术条件 |

### 2.3.4  技术性能要求

2.3.4.1  防误闭锁系统定义

为满足变电站防误要求，在电气设备及其自动化控制系统上安装的对电气设备操作流程、操作位置进行闭锁和提示的装置。

2.3.4.2  防误闭锁系统组成

可以由变电站监控系统的防误子系统、微机防误闭锁系统、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁等以现场实际需求组合构成。

2.3.4.2.1  变电站监控系统防误子系统

指变电站监控系统中用于实现防误闭锁的软硬件功能模块、自动化闭锁装置及自动化锁具等构成的子系统。

2.3.4.2.2  微机防误闭锁系统

特指独立于监控系统的专用微机防误系统，是采用微型计算机控制，用于变电站电气设备防止电气误操作的装置系统。通常由防误计算机、防误闭锁软件系统、电脑钥匙、编码锁具、解锁钥匙和防误模拟屏（可选）等功能元件组成。

2.3.4.2.3  单元电气闭锁

指通过二次电缆连接，将间隔内关联电气设备位置状态转化为对电气设备操作流程进行闭锁。在本规范中指用于本间隔内电动隔离开关（接地开关）、断路器之间的电气闭锁以及为完成线路倒闸操作所必需的母线接地开关与线路隔离开关之间跨间隔的电气闭锁。

2.3.4.3  防误闭锁方案

应具有防止误分、合断路器；防止带负荷拉、合隔离开关；防止带电挂接地线；防止带地线送电；防止误入带电间隔的功能（“五防”）。

变电站的防误操作闭锁可采用以下三种方案。

方案一：通过监控系统的逻辑闭锁软件实现全站的防误操作闭锁功能，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。监控系统内应含有防误子系统。

方案二：监控系统设置防误工作站。远方操作时通过防误工作站实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。

方案三：部分地区35kV及以上变电站可根据运行习惯保留配置独立于监控系统的专用微机防误系统。远方操作时通过专用微机防误系统实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路。专用微机防误系统与变电站监控系统应共享采集的各种实时数据，不应独立采集信息。

本间隔的闭锁回路可以由电气闭锁触点实现，也可采用能相互通信的间隔层测控单元实现。

在变电站采用了GIS或HGIS设备情况下，防误操作闭锁功能宜采用方案一。

方案一又称为监控防误一体化方案，方案三又称为独立式微机防误闭锁方案，方案二为方案一和方案三的混合解决方案。本规范的通用及专用部分后面所提及的“方案一”、“方案二”、“方案三”均特指以上三种方案。

2.3.4.4  防误闭锁系统基本要求

2.3.4.4.1  所有高压电气设备均应装设对电气一次设备操作进行强制闭锁的防误装置，装置的性能和质量应符合产品相关标准与本规范的要求。

2.3.4.4.2  防误装置的结构应简单、可靠，操作维护方便。

2.3.4.4.3  防误装置应不影响断路器、隔离开关和接地开关等设备的主要技术性能（如合闸时间、分闸时间、速度、操作传动方向角度等）。

2.3.4.4.4  防误装置的工作电源必须采用不间断供电方式，并由独立回路供电。

2.3.4.4.5  防误装置应做到防腐、防锈、抗干扰、防异物开启。户外的防误装置还应防水、耐低温、耐高温。

2.3.4.4.6  防误系统的“五防”功能中除防止误分合断路器可采用与监控系统配合实现强制闭锁以外，其余“四防”必须由防误系统实现强制性闭锁。

2.3.4.4.7  防误装置应有专用的解锁工具，且专用解锁工具的保管与使用需要有专门的规范与流程，以确保解锁工具的正确使用。

2.3.4.4.8  断路器的机械紧急事故跳闸脱扣不允许闭锁。

2.3.4.4.9  防误装置应选用符合国家、行业技术标准并经省级以上鉴定的产品。已通过鉴定的防误装置必须经运行考核合格，取得良好的试运行经验后方可推广使用。

2.3.4.5  变电站监控系统防误子系统技术要求（针对方案一）

在站控层和间隔的层测控单元均应具有实现全站电气防误操作的功能模块，该功能模块对运行人员的电气设备操作步骤进行监测、判断和分析，以确定该操作是否正确。若发生不正确操作，应对该操作进行闭锁并打印显示信息。在站控层无法工作时，间隔层应能实现全站断路器和隔离开关的控制联闭锁。

当进行测控装置校验、保护校验、断路器检修等工作时，应能利用“检修挂牌”禁止计算机监控系统对此断路器进行遥控操作，并屏蔽该回路的报警，其试验数据应进入“检修记录库”。当一次设备运行而自动化装置需要进行维护、校验或修改程序时，应能利用“闭锁挂牌”闭锁计算机监控系统对所有设备进行遥控操作。

运行人员在设备现场挂、拆接地线时，应在“一次系统接线图”上对应设置、拆除模拟接地线，以保持两者状态一致。在设备上挂拆接地线，设有联闭锁软件，即该模拟接地线挂拆参与闭锁判断。所有设置、拆除模拟接地线，均通过口令校验后方可执行。

由站控层防误功能模块与间隔层防误功能模块组成防误子系统，防误子系统采用与监控系统一体化模式。

2.3.4.5.1  防误子系统与监控系统具有统一的数据总线，防误模块与监控系统的其他应用模块一样从同一个实时库获得数据。

2.3.4.5.2  防误子系统与监控系统具有统一的数据库组态，防误数据直接从监控系统数据中挑选测点，编辑防误属性，如合分规则、操作术语等。

2.3.4.5.3  防误子系统与监控系统具有统一的画面编辑，可以直接采用监控系统的画面作为防误的画面，不用重新制作。

2.3.4.5.4  防误子系统与间隔层联锁共享规则库。

2.3.4.5.5  防误子系统应具有操作票的生成、编辑、管理、统计功能。

2.3.4.5.6  防误子系统应可接入电脑钥匙与微机防误锁具。

2.3.4.5.7  防误子系统的防误功能模块。

1） 防误功能模块应能够提供足够的对应防误对象的闭锁控制输出触点。

2） 防误功能模块应能够提供足够的对应防误对象的闭锁状态信号输入触点。

2.3.4.5.8  自动化防误闭锁装置的技术要求。

在监控系统无法提供内置防误功能模块的情况下，可采用附加的自动化防误闭锁装置辅助监控系统补充完成对变电站高压设备的防误闭锁功能（如遥控闭锁功能）。

1） 自动化防误闭锁装置可直接接入监控系统网络，也可以通过监控测控装置转接入监控系统网络。

2） 自动化防误闭锁装置与监控系统的通信可采用网络或现场总线的方式连接。

3） 自动化防误闭锁装置可以直接闭锁高压设备的操作（如断路器和隔离开关的遥控闭锁），也可以通过智能化锁具对高压设备进行防误闭锁（如临时地线、网门的闭锁）。

4） 自动化防误闭锁装置与智能化锁具可采用控制电缆加信号电缆直连的方式，也可采用现场总线或无线传输以数据通信方式连接。

2.3.4.5.9  智能化锁具的技术要求。

智能化锁具是为了实现防误子系统或自动化防误闭锁装置对临时地线、网门、隔离开关的手动操作进行防误闭锁的特殊锁具。

1） 智能化锁具可采用控制电缆加信号电缆方式与监控防误功能模块或自动化防误闭锁装置相连。

2） 智能化锁具也可采用现场总线或无线等数据通信方式与监控防误功能模块或自动化防误闭锁装置相连。

3） 智能化锁具应能实时反馈自身闭锁位置信号的变化。

4） 智能化锁具应能有效地完成对高压设备的闭锁并做到“防走空”。

5） 智能化锁具安装及维护应该简单方便。

6） 智能化锁具运行环境的要求应满足本规范2.1所提及的户外使用环境条件的要求。

2.3.4.6  含防误工作站防误闭锁方案的技术要求（针对方案二）

2.3.4.6.1  防误工作站的技术要求

1） 防误工作站的配置性能应满足长期、稳定运行防误闭锁软件的要求。

2） 防误工作站对运行环境的要求应满足本规范2.1所提及的室内使用环境条件的要求。

2.3.4.6.2  防误闭锁软件的技术要求

1） 监控系统遥控操作经防误工作站软件闭锁，其他操作使用电脑钥匙进行常规操作。在防误工作站显示一次主接线图及设备当前位置情况，进行模拟预演及开出操作票。

2） 具有操作票专家系统，利用计算机实现对倒闸操作票的智能开票及管理功能，能够使用图形开票、手工开票、典型票等方式开出完全符合防误要求的倒闸操作票，并能对操作票进行修改、打印。

3） 具有检修、传动功能（设置此状态时需使用专用钥匙）。在防误工作站设置检修状态后，防误工作站上拉合检修（传动）设备偶数次（拉合单数次应报警提示），则选定的设备在监控系统和电脑钥匙中应开放闭锁条件，同时闭锁其他所有设备。检修操作完毕之后，应能将电脑钥匙回传并与检修前记忆断路器位置比对，在确认对位无问题后方可恢复正常状态。设置检修状态的设备应无数量限制并可重复设置。

4） 防误闭锁软件应具备操作票编辑功能。

5） 操作票的编辑界面应友好方便，能根据现场运行需求增加或删除操作步骤，接地桩、网门、相关二次设备的状态等应能纳入操作票。

6） 防误闭锁软件应能设置开票时是否自动对“合/分”操作进行“检合/检分”操作。

7） 防误闭锁软件应允许将操作票预先开好、完成预演，转为可执行的操作票时必须自动进行规则校验。如未通过规则校验，则拒绝执行并提示错误信息。

8） 应有完善的操作权限设置功能，应至少支持管理员、操作员、监护人三种以上的权限分类，其操作权限应可根据运行需求灵活调整。防误退出、逻辑编辑修改应有独立的权限管理。

9） 操作票票号应由程序自动按顺序生成，不可更改，按页数调整票号，输出增加一页，编号加一。

10）防误功能需退出时应能按间隔设置，禁止全站退出防误功能。

11）防误闭锁软件应提供防误逻辑规则编辑功能，在规则校验时应根据输入的规则来判断操作是否允许执行，以防止误操作。操作规则库应类型多样、定义灵活。可根据用户需求增加、删去、修改各逻辑规则。

12）防误规则编辑工具应使用方便、操作直观，宜采用用户界面友好的图形化的规则编制界面，也可采用文本规则编制界面。两种方式均应支持复制防误规则等手段，减少防误规则的设置工作量。系统应具备防误规则导入、导出功能。

2.3.4.6.3  电脑钥匙的技术要求

1） 外形设计应美观、合理，便于单手握持；具备背光照明功能，满足夜间操作需要；具备汉字显示功能，可随用户要求编程不同的提示语句，并满足双编号的操作提示要求；具备汉语语音功能。

2） 电脑钥匙是防误系统中的一个关键装置，应能正确无误地接收防误主机下装的操作票。

3） 电脑钥匙应能够记忆存储当前执行的操作票，关闭电源及更换电池时内容不丢失。

4） 每把电脑钥匙只能接受一个操作任务，防误计算机允许有多组没有逻辑关系的倒闸操作任务。

5） 电脑钥匙具有密码设置、测试语音、调节液晶对比度、背光、电池电量显示、锁编码检查、中止当前的操作票、跳步等功能。

6） 电脑钥匙宜采用防误主机自动对时技术，接收防误主机发来的对时信息。

7） 电脑钥匙宜可记录每步操作的时间，回送到防误主机保存，可对操作过程进行分析、评估。

8） 在任一步骤操作开始前或结束后，电脑钥匙应均可游览操作票前后各项的内容，为实际操作提供便利。必要时，应可对电脑钥匙存储的操作步骤进行跳步和中止操作，但必须通过严格的口令验证，具备权限管理手段。

9） 电脑钥匙宜具备对当前操作设备进行重复开锁的功能，但不能对上一步操作设备进行重复开锁。

10）电脑钥匙应有多种属性的操作：

a） 能接通电气编码锁。

b） 能开机械编码锁。

c） 显示提示性操作，可以把不需要强制闭锁的设备作为提示性属性。

11）电脑钥匙与锁具应顺畅配合，无卡涩现象，保证能在符合条件时顺利开锁。

12）应配备智能解锁钥匙和万能解锁钥匙各一套，确保在紧急情况下对各类锁具进行强制解锁。

13）电脑钥匙应满足如下技术指标：

工作环境温度：－20℃～＋40℃；

识别编码锁个数：≥1024把；

单次开锁成功率：≥99％；

一次可接收操作内容：≥256项；

一次充足电可连续开锁个数：≥500把；

一次充足电可连续工作时间：≥4h；

通信连接方式：串口、USB、红外、无线（可复选）；

下载操作票成功率：≥99％；

下载操作票时间：≤1min（操作票的内容小于50项时）；

平均无故障时间：≥2年。

14）变电站应配置两把或以上电脑钥匙。

2.3.4.6.4  锁具的技术要求

1） 锁具材质优良、防尘、防锈、无卡滞；户外锁具还应防水、防潮、防霉。

2） 各锁具与电脑钥匙配合良好。

3） 锁具应满足如下技术指标：

工作环境温度：－25℃～＋70℃；

平均无故障时间（MTBF）：≥2年；

单次被开锁成功率：≥99％。

4） 不同类型锁具应配有其专用的解锁钥匙3把。

5） 有状态检测功能、可防走空程序。

2.3.4.6.5  其他要求

闭锁逻辑应经运行单位确认，闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求，修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

2.3.4.7  独立专用微机防误系统技术要求（针对方案三）

2.3.4.7.1  独立专用微机防误系统主机的技术要求。

1） 防误工作站应具备串口或网络通信接口，能与变电站监控系统或集控站自动化系统通信。通信协议应兼容DL/T 634.5101或DL/T 634.5104。

2） 防误工作站的配置性能应满足长期、稳定运行防误闭锁软件的要求。

3） 防误工作站对运行环境的要求应满足本规范2.1所提及的室内使用环境条件的要求。

2.3.4.7.2  独立专用微机防误软件的技术要求。

同2.3.4.6.2所述之要求。

2.3.4.7.3  电脑钥匙的技术要求。

同2.3.4.6.3所述之要求。

2.3.4.7.4  锁具的技术要求。

同2.3.4.6.4所述之要求。

2.3.4.7.5  模拟屏的技术要求。

1） 模拟屏上电气主接线图上为全站一次系统图，主接线图应与变电站一次系统布置相同，并按变电站最终规模制作。

2） 模拟屏上的图形按电力系统符号标准，线条及符号颜色说明见表3。

表3  线条及符号颜色说明

| 电压等级（kV） | 500 | 330 | 220 | 110 | 35 | 13.8 | 10 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 淡黄 | 白 | 紫 | 朱红 | 鲜黄 | 浅绿 | 紫红 | 黄褐 |

3） 模拟屏屏面材料须采用具有高阻燃性能的工程塑料注塑而成的活面镶嵌式马赛克块，规格为25mm×25mm。屏面应变形小、光洁度高、不反光且组合方便，能够方便地对一次主接线图进行修改。模拟屏的颜色应符合控制室环境氛围。屏体背面采用活动式推拉门，方便安装及检修。

4） 模拟屏如为旋钮开关马赛克屏，屏上用于显示一次设备状态的元件为旋钮式开关，通过开关分、合位置表示现场一次设备的运行（分合）状态，应直观清晰，符合运行人员操作习惯，其变位必须经人工扳动。

5） 模拟屏如为触摸灯开关马赛克屏，屏上用于显示一次设备状态的元件为触摸式灯开关，通过不同的颜色表示不同的运行状态，其变位由灯开关控制器根据工控机发出的指令自动实现，无须运行人员干涉。

6） 模拟屏应具有在线对位功能：利用旋钮开关或灯开关在屏面上实时显示相关设备状态，旋钮开关模拟屏的对位需在智能语音的提示下通过手动对位；触摸灯开关式模拟屏应实现与现场一次设备自动实时在线对位并具有远方操作后或事故动作后自动刷屏的功能。

7） 模拟屏须具有汉字操作提示功能。

8） 模拟屏具有智能语音报警功能和仿真操作培训功能。

2.3.4.7.6  单元电气闭锁应与防误闭锁装置相互配合，共同完成断路器、隔离开关闭锁，正常操作时，二者之间逻辑为“与”的关系。

2.3.4.7.7  断路器和隔离开关电气闭锁回路应直接采用断路器和隔离开关的辅助触点，严禁使用重动继电器。

2.3.4.7.8  其他要求。

闭锁逻辑应经运行单位确认，闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求，修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

## 2.4  系统继电保护及元件保护装置

### 2.4.1  使用环境条件

2.4.1.1  设备储存温度：25℃～+70℃。

2.4.1.2  设备工作温度：5℃～+40℃。

2.4.1.3  大气压力：86kPa～106kPa。

2.4.1.4  相对湿度：5%～95%。

2.4.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

### 2.4.2  保护装置额定参数

2.4.2.1  额定直流电源：220V（110V）。

2.4.2.2  额定交流电流：5A/1A。

2.4.2.3  额定交流电压：100V/（相电压）。

2.4.2.4  额定频率：50Hz。

2.4.2.5  打印机工作电源：交流220V，50Hz。

### 2.4.3  装置功率消耗

2.4.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN =1A）或1VA（IN =5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA，供方投标时必须提供确切数值。

2.4.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于30W；当保护动作时，不大于50W。供方投标时必须提供确切数值。

### 2.4.4  保护总的技术要求

2.4.4.1  环境温度在5℃～＋40℃时，装置应能满足规范所规定的精度。

2.4.4.2  环境温度在10℃～＋45℃时，装置应能正常工作。

2.4.4.3  装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规范和标准：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 4598.17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 4598.18 | 浪涌抗扰度试验 |
| GB 4858 | 电气继电器的绝缘试验 |
| GB 6162 | 静态继电器及保护装置的电气干扰试验 |
| GB/T 7261 | 继电器和继电保护装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.9 | 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 快速瞬变干扰试验 |
| GB/T 14598.13 | 1MHz脉冲群干扰试验 |
| GB/T 14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 | 工频抗扰度试验 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| GB/T 15145 | 微机线路保护装置通用技术条件 |
| GB/T 17626.1 | 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 |
| GB/T 17626.2 | 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 17626.8 | 工频磁场的抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 脉冲磁场的抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 振荡波抗扰度试验 |
| DL 480 | 静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统第5部分第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| Q/GDW 161 | 线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| Q/GDW 175 | 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范 |
| 国调［2005］222 号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》 |

2.4.4.4  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。

2.4.4.5  保护柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

2.4.4.6  保护柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.4.4.7  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以启动告警信号。应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数≤5%时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

2.4.4.8  应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便于在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.4.4.9  装置的出口回路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.4.10 装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.4.4.11 装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

2.4.4.12 跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路（τ <5ms）中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A，在电感负荷的直流电路（τ <5ms）中的断开容量为30W。

2.4.4.13 对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2.4.4.14 所提供的保护设备应能与变电站内继电保护运行及故障信息管理子站或直接与监控系统连接，供方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。保护装置向子站或监控系统提供的信息包括：保护的运行定值及控制字；保护的当前运行定值区；保护的动作信号、动作时间、故障相别以及测距信息；保护的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；保护的当前压板状态；保护的当前模拟量。提供的保护装置应能保证接入变电站其他厂家的子站或监控系统，必要时应提供规约转换装置（包括在投标报价中），保护装置需具备3组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口）和打印机接口。

2.4.4.15 保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能，其软压板远方投退功能不允许通过修改定值实现。

2.4.4.16 微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIG-B（DC）或脉冲对时功能，并通过保护柜端子排接线。

2.4.4.17 TV回路应装设TV专用额定电流为1A的低压降快速空气小开关，并带常闭辅助接点监视。

2.4.4.18 每套保护的出口继电器应提供不少于5组触点。对微机继电保护装置信号触点的要求跳闸信号：1组保持触点，2组不保持触点；过负荷、保护运行异常和保护装置故障等告警信号：1组保持触点，1组不保持触点。

2.4.4.19 保护装置应能在装置面板上方便地进行参数设定但不影响设备的正常运行，且可在装置内储存不少于4组定值。当直流电源失去时，这些设定值不应丢失。

2.4.4.20 35kV及以下保护测控功能要求。

2.4.4.20.1  具有实时数据采集与处理、控制操作及信息显示等功能，对监控运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送，通过网络传给站控层，同时接收站控层发来的控制操作命令，经过有效的判断等，最后对设备进行操作控制，也可独立完成对断路器、隔离开关的控制操作。

2.4.4.20.2  实时数据采集与处理。

1） 采集信号种类。

遥测量：Ua，Ub，Uc，Ia，Ib，Ic，P，Q；

遥信量：保护动作，装置故障，装置异常告警，断路器分、合闸位置，断路器机构信号，远方/就地开关位置，装置压板投/退信号等。

2） 采集信号的处理。

对所采集的输入量进行数据滤波、有效性检查、故障判断、信号接点消抖等处理、变换后，再通过网络传送。

3） 信号输入方式。

模拟量输入：采用交流采样，计算I、U、P、Q、f、cos；

开关量输入：无源接点输入。

2.4.4.20.3  控制操作。

1） 操作说明。

控制方式为三级控制，就地控制、站控层控制、远方遥控。操作命令的优先级为就地控制→站控层控制→远方遥控。同一时间只允许一种控制方式有效。对任何操作方式，应保证只有在本次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。

在屏柜上设“就地/远方”转换开关（带钥匙），任何时候只允许一种模式有效；“就地”位置，通过人工按键实现一对一的操作。

所有的遥控采用选择、校核、执行方式，且在本装置内实现，并有相应的记录信息。

2） 控制输出的接点要求。

提供1组合闸接点，1组分闸接点。

2.4.4.20.4  事件记录。

1） 事件顺序记录。

断路器状态变位、保护动作等事件顺序记录。

2） 遥控操作记录。

记录遥控操作人员姓名、操作时间、操作内容，遥控操作的人机界面应满足变电站运行管理要求。

2.4.4.20.5  保护测控一体化装置的保护功能独立，保护功能完全不依赖通信网络，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

### 2.4.5  220kV线路光纤差动保护装置具体要求

2.4.5.1  线路光纤差动保护装置的保护配置。

1）保护装置应是微机型的，光纤电流差动的电流、电压采样频率应不小于20点/周波并具有打印机接口及液晶显示器，装置具有检查自身故障的功能及人机对话的功能。

2）每面光纤分相电流差动保护屏含一套光纤分相电流差动主保护，并配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段式零序保护、独立的反时限零序保护，具有选相功能的零差保护作为后备保护，以保证高电阻接地故障时能可靠地有选择地切除故障。优先采用主保护、后备保护一体化的微机型继电保护装置，保护应能反映被保护设备的各种故障及异常状态。

2.4.5.2  光纤差动保护通道设备的要求。

1）保护装置信号传输采用光纤通道，采用光纤通道时，短线、支线优先采用专用光纤。采用复用光纤时，优先采用2Mbit/s数字接口。对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时（误码率低于106），保护应能正常工作。保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

2）当同一线路的2套光纤电流差动保护均复用通信2 Mbit/s光纤数字通道时，在通信室至少应配置2面光电转换接口屏，同一线路的2套保护的通信接口装置应安装在不同屏上；同一机柜不得安装超过8条线路的继电保护专用光电转换接口装置设备。线路纵联电流差动保护通道的收发时延应相同。双重化配置的远方跳闸保护，其通信通道应相互独立；线路纵联保护采用数字通道的，远方跳闸命令宜经线路纵联保护传输。2 Mbit/s数字接口装置与通信设备采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接。

3）安装在通信机房的每个继电保护通信接口设备的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应，采用－48V电源，该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排。

4）保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。

5）保护与光电转换及数字接口的连接要求采用单模光纤连接，光纤的结构应适合于电缆沟道敷设，应具有非金属、防水、阻燃、防鼠咬等的功能。

2.4.5.3  220kV线路光纤差动保护装置的保护功能

1）线路两侧纵联电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

2）纵联电流差动保护装置应具有通道监视功能，如实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据，通道严重故障时告警，且不引起保护误动。

3）纵联电流差动保护两侧起动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流起动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助起动元件，但应考虑在TV断线时对辅助起动元件的影响，差动电流不能作为装置的起动元件。

4）线路在空载、轻载、满载条件下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、非全相运行故障及转移故障）时，主保护应能无时限可靠快速动作，并能适应平行线路。

5）保护应带有完善的反应相间故障及接地故障的后备保护，后备保护应分别配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段零序电流保护和独立的反时限零序保护。

6）线路保护装置需考虑线路分布电容、并联电抗器、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

7）对重负荷、长距离的联络线路，保护应考虑振荡、长线路充电电容效应、并联电抗器电磁暂态特性等因素的影响。

8）振荡闭锁。

（1）系统发生全相或非全相振荡，振荡中又有区外故障，保护装置不应误动作跳闸；

（2）系统在全相或非全相振荡过程中，被保护线路如发生各种类型的不对称故障，保护装置应有选择性地动作跳闸，纵联保护仍应快速动作；

（3）系统在全相振荡过程中发生三相故障（不考虑故障在振荡中心），保护装置应可靠动作跳闸，并允许带短延时。

9）断路器动作时的反应。

当手动合闸或自动重合于故障线路时，保护应加速三相跳闸，且不再重合；合于无故障线路上时，保护应可靠不动作。对于线-线串接线方式，中间断路器合闸时，仅加速合闸线路，不加速正常运行线路，此加速功能由线路保护不借助外部信号下实现。

10）保护装置在各种工作环境下，应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他电磁干扰作用，不应误动或拒动。

11）选择故障相的功能。

主保护应有独立的选相功能，选相元件应保证在各种故障条件下正确选择故障相，非故障相选相元件不应误动。

12）装置应具有单相和三相跳闸逻辑回路，线路一相跳开后，再故障应跳三相。3/2断路器接线的断路器重合闸，先合闸断路器合于永久性故障，线路保护均加速动作，发三相跳闸（永跳）命令。

13）线路保护对于线路两侧TA的特性及变比不完全一致的情况，电流差动保护应考虑相应的解决措施。在TA饱和时，区内故障不应导致电流差动保护拒动、区外故障不应导致电流差动保护误动。

14）对保护范围外故障的反应。

在保护范围外部故障时，保护不应误动。外部故障切除、外部故障转换、故障功率倒向及系统操作等情况下，保护不应误动。

15）被保护线路在各种运行条件下进行各种正常的倒闸操作时，保护装置不得误发跳闸命令。

16）接地后备保护应保证在接地电阻不大于下列数值时，有尽可能强的选相能力，并能正确动作跳闸。220kV线路：100。

17）距离保护的超越问题。

距离保护应具有速动段，它在各种故障情况下的暂态和稳态超越应小于5%整定值。

18）距离保护的测量元件。

距离继电器各段相间和接地故障均有不同的测量元件，并能同时进行测量。

19）距离继电器的记忆时间。

距离继电器的记忆时间应大于100ms，以保证在发生内部故障或出口反向故障时能正确动作。

20）电流差动保护系统应能为相间故障、接地故障及其混合性故障提供完整的保护。电流差动保护应符合作为快速主保护的要求。

21）本线或相邻线路装有串联补偿电容时，应考虑串补电容对保护的影响。

22）弱馈线路的保护。

保护装置应具有弱馈线路保护功能。

23）线路保护装置不应由于互感器的暂态影响而误动作。

24）电流互感器的监视回路。

当一相或两相交流电流断线时，应能告警，并可通过保护内部控制字的设置决定是否跳闸。

25）电压互感器的监视回路。

保护装置应设有电压互感器监视回路，以防止保护在电压互感器二次回路断开、短路、电压自动空气开关断开等引起误动作。在电压输入回路故障时，应闭锁会误动作的保护并发出告警信号。

26）测距功能。

主保护装置应带有故障测距的功能，测量误差应＜线路全长的3%（金属性故障）。

27）保护装置输出接点应满足控制2台断路器的要求。

（1）分相跳闸（6组＋1组备用）；

（2）三相跳闸（2组：永2.4.5.4　重合闸的技术要求。

（3）重合闸或分相合闸（2组）；

（4）远传1（2组）；

（5）远传2（2组）；

（6）保护动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

（7）重合闸动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

（8）通道告警信号（2组：2组不保持）；

（9）保护运行异常信号（含TV、TA断线，差流异常等，2组：1组保持，1组不保持）；

（10）保护装置故障告警信号（2组：1组保持，1组不保持）。

2.4.5.4  重合闸的技术要求。

1）自动重合闸的要求。

自动重合闸由保护起动，也可由位置不对应起动。

自动重合闸由分相和三相跳闸起动回路起动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

2）重合闸闭锁方式。

重合闸应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、断路器失灵、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

三相重合闸元件起动后，应闭锁单相重合闸时间元件。

3）重合闸方式。

（1）当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，TV断线不应报警。

（2）检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

（3）装置具备单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸功能。

（4）对220 kV及以上电压等级的同杆并架双回线路，为了提高电力系统安全稳定运行水平，可采用按相自动重合闸方式。

4）重合闸的合闸脉冲应有足够的宽度（80ms～120ms），以保证断路器可靠合闸，不会使断路器产生二次重合闸或跳跃现象。

5）重合闸时间

单相重合闸和三相重合闸时间，应可分别调整，时间范围为0.1s～10s，级差为0.1s（或更小）。

重合闸动作后，在整组复归前，应保持送给保护准备三跳的信号。

6）重合闸应有“断路器操作压力降低闭锁重合闸”的回路，该回路应保证只检查断路器跳闸前的操作压力。

7）重合闸应有足够信号接点，起动中央信号，事件记录和远动信号。

8）重合闸功能可以满足两套线路的两套重合闸同时投运的情况，采用电流判别保证不发生二次重合闸，且与另一套保护的重合闸无需外部连接，不采用交叉起动、不相互闭锁。

跳）；

### 2.4.6  220kV母线保护具体的技术要求

2.4.6.1  220kV母线保护装置配置。

1）母线保护装置应具备差动保护，失灵保护，母联（分段）失灵保护，母联（分段）死区保护，TA断线判别功能，TV断线判别功能。

2）母线差动保护装置应设复合电压闭锁元件。母联和分段不经电压闭锁。母联（分段）失灵保护、母联（分段）死区保护均应经电压闭锁元件控制。母线TV断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁，还应具备电压闭锁元件起动后的告警功能。

3）双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差元件用于判别母线区内和区外故障，小差元件用于故障母线的选择。

4）每套母线保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。

5）每套线路保护及元件保护各起动一套失灵保护，母差和失灵保护应能分别停用，并且可以分别整定。

2.4.6.2  220kV母线保护装置技术要求。

1）装置应能在母线区内发生各种故障时正确动作，区外故障时，装置不误动。

2）母线保护应具有可靠的TA饱和判别功能，区外故障TA饱和时不应误动。

3）母线保护应能快速切除区外转区内的故障。

4）装置应能适用于各支路一次TA变比差不大于4倍的系统，并通过软件自动校正。

5）对构成环路的各种母线，保护不应因母线故障时电流流出的影响而拒动。

6）母线保护应具有比率制动特性，以提高安全性。

7）具有TA断线告警功能，除母联（分段）TA断线不闭锁差动保护外，其余支路TA断线后固定闭锁差动保护。

8）双母线接线的母线保护，在母线分列运行，发生死区故障时，应能有选择地切除故障母线。

9）母线保护应能自动识别母联（分段）的充电状态，合闸于死区故障时，应瞬时跳母联（分段），不应误切除运行母线。

10）母联（分段）死区保护确认母联跳闸位置的延时为150ms。

11）双母线接线的母线保护，通过隔离开关辅助接点自动识别母线运行方式时，应对隔离开关辅助接点进行自检。当与实际位置不符时，发“隔离开关位置异常”告警信号，应能通过保护模拟盘校正隔离开关位置。当仅有一个支路隔离开关辅助接点异常，且该支路有电流时，保护装置仍应具有选择故障母线的功能。

12）双母双分段接线母差保护应提供起动分段失灵保护的出口触点。

13）宜设置独立于母联跳闸位置、分段跳闸位置并联的母联、分段分列运行压板。

2.4.6.3  220kV断路器失灵保护要求。

1）失灵保护应与母差保护共用出口回路。

2）线路支路应设置分相和三相跳闸起动失灵开入回路，变压器支路应设置三相跳闸起动失灵开入回路。

3）应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能；各线路支路共用电流定值，各变压器支路共用电流定值；线路支路采用相电流、零序电流（或负序电流）“与门”逻辑；变压器支路采用相电流、零序电流、负序电流“或门”逻辑。

4）母线故障变压器断路器失灵时，除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外，还应跳开本变压器连接其他电源侧的断路器，失灵电流再判别元件由母线保护实现。

5）为解决某些故障情况下，失灵保护电压闭锁元件灵敏度不足的问题，变压器支路应设置独立于失灵起动的解除电压闭锁开入回路。宜采用变压器保护“动作触点”解除失灵保护的电压闭锁，不采用变压器保护“各侧复合电压动作”触点解除失灵保护电压闭锁。起动失灵和解除失灵电压闭锁应采用变压器保护不同继电器的跳闸触点。“起动失灵”、“解除失灵保护电压闭锁”开入异常时应告警。

6）母差保护和独立于母线保护的充电过电流保护应起动母联（分段）失灵保护。

7）为缩短失灵保护切除故障的时间，失灵保护宜同时跳母联（分段）和相邻断路器。

注：4）项该功能由装置内部逻辑实现，受失灵保护功能投/退控制。

2.4.6.4  开关量输入要求。

1） 差动保护投/退。

2） 失灵保护投/退。

3） 母线互联投/退。

4） 母联三相跳闸位置串联。

5） 分段1三相跳闸位置串联、分段2三相跳闸位置串联。

6） 母联分列运行开入。

7） 分段1分列运行开入、分段2分列运行开入。

8） 母联三相跳闸起动失灵开入。

9） 分段1三相跳闸起动失灵开入、分段2三相跳闸起动失灵开入。

10）变压器支路解除失灵保护电压闭锁。

11）各支路隔离开关位置开入。

12）线路支路分相和三相跳闸起动失灵开入。

13）变压器支路三相跳闸起动失灵开入。

14）信号复归。

15）检修状态投/退。

根据具体接线，开入量有所不同。

2.4.6.5  开关量输出要求。

1） 跳闸出口（每个支路2组）；

2） 起动分段1失灵（1组）；

3） 起动分段2失灵（1组）；

4） 变压器断路器失灵保护动作（每个变压器支路1组）；

5） 母线保护动作备用出口（2组）。

根据具体接线，开关量输出有所不同。

2.4.6.6  信号接点输出要求。

1） Ⅰ母差动动作、Ⅱ母差动动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

2） Ⅰ母线失灵动作、Ⅱ母线失灵动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

3） 跳母联（分段）信号（3组：1组保持，2组不保持）；

4） 母线互联告警（2组：1组保持，1组不保持）；

5） TA/TV断线告警（2组：1组保持，1组不保持）；

6） 隔离开关位置告警（2组：1组保持，1组不保持）；

7） 保护运行异常信号（含差动电压开放、失灵电压开放等，2组：1组保持，1组不保持）；

8） 保护装置故障告警（2组：1组保持，1组不保持）。

注：根据具体接线，信号接点输出有所不同。

### 2.4.7  220kV变压器保护装置的具体技术要求

220kV主变压器以高中压侧双母线接线、低压侧双分支单母线分段接线的三卷变压器为典型设计要求考虑。其他主变压器或主接线型式不同的变压器保护配置方案在专用部分规定。

2.4.7.1  变压器保护配置。

配置双重化的主、后备保护一体变压器电气量保护和一套非电量保护。各种保护的要求如下：

1）主保护。

（1） 配置纵差保护；

（2） 可配置不需整定的零序分量、负序分量或变化量等反映轻微故障的故障分量差动保护。

2）高压侧后备保护。

（1） 复压闭锁过电流（方向）保护。保护为二段式，第一段带方向，方向可整定，设两个时限；第二段不带方向，延时跳开变压器各侧断路器。

（2） 零序过电流（方向）保护。保护为二段式，第一段带方向，方向可整定，设两个时限。第二段不带方向，延时跳开变压器各侧断路器。

（3） 不带方向的零序过电流保护采用中性点TA。

（4） 间隙电流保护，间隙电流和零序电压二者构成“或门”延时跳开变压器各侧断路器，延时可整定。

（5） 零序电压保护，延时跳开变压器各侧断路器，延时0.5s。

（6） 变压器高压侧断路器失灵保护动作后跳变压器各侧断路器功能。变压器高压侧断路器失灵保护动作接点开入后，应经灵敏的、不需整定的电流元件并带50ms延时后跳变压器各侧断路器。

（7） 过负荷保护，延时动作于信号。

3）中压侧后备保护。

（1） 复压闭锁过电流（方向）保护。设一段三时限，第一时限和第二时限带方向，方向可整定；第三时限不带方向，延时跳开变压器各侧断路器。

（2） 限时速断过电流保护，设一段二时限，第一时限跳开本侧断路器，第二时限跳开变压器各侧断路器。

（3） 零序过电流（方向）保护。保护为二段式，第一段带方向，方向可整定，设两个时限。第二段不带方向，延时跳开变压器各侧断路器。

（4） 不带方向的零序过电流保护采用中性点TA。

（5） 间隙电流保护，间隙电流和零序电压二者构成“或门”延时跳开变压器各侧断路器，延时可整定。

（6） 零序电压保护，延时跳开变压器各侧断路器，延时0.5s。

（7） 过负荷保护，延时动作于信号。

4）低压侧后备保护。

（1） 过电流保护。设一段三时限，第一时限跳开本分支分段，第二时限跳开本分支断路器，第三时限跳开变压器各侧断路器。

（2） 复压闭锁过电流保护。设一段三时限，第一时限跳开本分支分段，第二时限跳开本分支断路器，第三时限跳开变压器各侧断路器。

（3） 过负荷保护，延时动作于信号。

5）低压侧限流电抗器后备保护（可选）。

复压闭锁过电流保护。设一段两时限，第一时限跳开本侧两分支断路器，第二时限跳开变压器各侧断路器。

6）变压器非电量保护。

非电量保护跳闸不起动 220kV失灵保护。其主要功能和技术要求如下：

（1） 非电量保护动作应有动作报告；

（2） 重瓦斯保护作用于跳闸，其余非电量保护宜作用于信号；

（3） 作用于跳闸的非电量保护，起动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频干扰电压的能力；

（4） 用于三相变压器的非电量保护装置的输入量不少于14路。

2.4.7.2  保护出口配置。

1）电量保护开关量输出。

（1） 保护跳闸出口。

a） 跳高压侧断路器（1组）；

b） 跳高压侧母联断路器（1组）；

c） 跳中压侧断路器（1组）；

d） 跳中压侧母联断路器（1组）；

e） 跳低压1分支（1组）；

f） 跳低压1分支分段（1组）；

g） 跳低压2分支（1组）；

h） 跳低压2分支分段（1组）；

i） 闭锁中压侧备自投（1组）；

j）闭锁低压1分支备自投（1组）；

k） 闭锁低压2分支备自投（1组）。

（2） 起动高压侧失灵保护。

a） 起动失灵保护（1组）；

b） 解除失灵保护电压闭锁（1组）。

（3） 备用出口。

跳闸备用（4组）。

（4） 信号接点输出。

a） 保护动作（3组：1组保持，2组不保持）；

b） 过负荷（2组：1组保持，1组不保持）；

c） 保护运行异常信号（含TA断线、TV断线等，2组：1组保持，1组不保持）；

d） 保护装置故障告警（2组：1组保持，1组不保持）。

2）非电量保护开关量输出。

（1） 保护跳闸出口。

a） 跳高压侧断路器（2组）；

b） 跳中压侧断路器（1组）；

c） 跳低压1分支断路器（1组）；

d） 跳低压2分支断路器（1组）。

（2） 备用出口。

跳闸备用（4组）。

（3） 信号接点输出。

a） 非电量保护动作（3组：1组保持，2组不保持）；

b） 保护运行异常信号（2组：1组保持，1组不保持）；

c） 保护装置故障告警（2组：1组保持，1组不保持）。

### 2.4.8  35kV及以下线路电流保护装置技术要求

2.4.8.1  装置功能要求

1） 35kV及以下线路电流保护应具备三段相电流过电流保护构成的全套保护，对于小电阻接地系统应需具备两段零序电流过电流保护。保护装置应配有重合闸功能、低频减载、低压减载、TV断线、过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2） 重合闸可由保护跳闸起动或由断路器状态不一致来起动。对于线路双侧都有电源的情况，重合闸应具备检同期方式和检无压方式，并可投退。

重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。

跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持接点和保持接点，保持接点可通过远方和就地复归。

3） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。

操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。

跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

2.4.8.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

### 2.4.9  35kV及以下母联（分段）保护装置技术要求

2.4.9.1  保护功能要求。

母联（分段）保护宜单独组屏（若配置有备自投、电压并列装置，也可以与备自投、电压并列装置共组一面屏）。每面母联（分段）保护屏配置一套专用的、具备瞬时和延时跳闸功能的过电流保护装置（含操作功能）。

母联（分段）保护装置中应包括母线充电保护，并带可长期投入的带延时的过电流保护与零序过电流保护，延时过电流保护、充电保护分别经压板控制，充电保护应经电压闭锁。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

母联（分段）断路器操作箱的功能要求：

1） 操作箱应具有断路器的一组三相跳闸回路及一组三相合闸回路，跳闸应具有自保持回路。

2） 操作箱应具有手跳、手合输入回路。

3） 操作箱应设有合闸位置、跳闸位置及操作电源监视回路。

4） 操作箱应具有防跳功能，可方便取消。

2.4.9.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

### 2.4.10  35kV及以下SVG保护装置的技术要求

2.4.10.1  装置功能要求。

1） 35kV及以下SVG保护由电流速断保护、过电流保护及其本体保护组成，保护SVG的内部短路和接地故障。装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便的取消。操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供发中央信号、远动信号和事件记录。

2.4.10.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

### 2.4.11  35kV及以下接地变保护装置的技术要求

2.4.11.1  装置功能要求。

1） 35kV及以下接地变保护由三段过电流保护、三段零序电流保护及其本体保护组成。装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便的取消。操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

操作板/箱应具有足够的输出接点供发中央信号、远动信号和事件记录。

2.4.11.2  保护装置显示故障报告应简洁明了。

### 2.4.12  35kV母线保护具体的技术要求

2.4.12.1  母线配置一套微机型母线差动保护，母线差动保护装置应设复合电压闭锁元件，母线保护屏不设置独立的复合电压闭锁装置。保护出口应有复合电压闭锁措施，复合电压闭锁元件应与母差元件不共CPU。

2.4.12.2  母线保护应具有可靠的TA饱和判别功能，区外故障TA饱和时不应误动。

2.4.12.3  母线保护应能快速切除区外转区内的故障。

2.4.12.4  母线保护应允许使用不同变比的TA，并通过软件自动校正。

2.4.12.5  具有TA断线告警功能，除母联（分段）TA断线不闭锁差动保护外，其余支路TA断线后固定闭锁差动保护。

2.4.12.6 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。

2.4.12.7  对构成环路的各种母线，保护不应因母线故障时电流流出的影响而拒动。

2.4.12.8  双母线接线的母线保护，在母线分列运行，发生死区故障时，应能有选择地切除故障母线。

2.4.12.9  母线保护应能自动识别母联（分段）的充电状态，合闸于死区故障时，应瞬时跳母联（分段），不应误切除运行母线。

2.4.12.10 双母线接线的母线保护，应设电压闭锁元件，母联和分段不经电压闭锁。

2.4.12.11 双母线接线的母线TV断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。

2.4.12.12 双母线接线的母线保护，通过隔离开关辅助触点自动识别母线运行方式时，应对隔离开关辅助触点进行自检。当与实际位置不符时，发“隔离开关位置异常”告警信号，应能通过保护模拟盘校正隔离开关位置。当仅有一个支路隔离开关辅助触点异常，且该支路有电流时，保护装置仍应具有选择故障母线的功能。

2.4.12.13 双母线接线的母线保护应具备电压闭锁元件启动后的告警功能。

2.4.12.14 宜设置独立于母联跳闸位置、分段跳闸位置的母联、分段分列运行压板。

2.4.12.15 母线保护任一元件或回路异常，应发告警信号。差动元件及闭锁元件起动，直流消失，装置异常和保护动作跳闸时，应发信号。除此，还应具有起动遥信及事件记录接点。母线保护输出接点应有一定量的备用。

## 2.5  故障录波装置

### 2.5.1  使用环境条件

2.5.1.1  设备储存温度：－25℃～＋70℃。

2.5.1.2  设备工作温度：－5℃～＋45℃。

2.5.1.3  大气压力： 86kPa～106kPa。

2.5.1.4  相对湿度：5%～95%。

2.5.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

### 2.5.2  故障录波装置额定参数

2.5.2.1  额定交流电源：220V。

2.5.2.2  额定直流电源：220V（110V）。

2.5.2.3  额定频率：50Hz。

2.5.2.4  TA二次额定电流：5A，1A。

2.5.2.5  TV二次额定电压：100V（线电压），100V/（相电压）。

2.5.2.6  打印机工作电源：交流220V，50Hz。

### 2.5.3  装置功率消耗

2.5.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA，交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于0.5VA，供方投标时必须提供确切数值。

2.5.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当录波起动时，不大于80W。供方投标时必须提供确切数值。

### 2.5.4  故障录波装置总的技术要求

2.5.4.1  环境温度在－5℃～＋45℃时，装置应能正常工作并且满足规范所规定的精度。

2.5.4.2  保护装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于表1中所列的规范和标准。

表1  保护装置应满足的规定、规范和标准

| 标 准 号 |  | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 191 |  | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 |  | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 14598.17 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 14598.18 |  | 浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 14598.3 |  | 量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 7261 |  | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 |  | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 |
| GB/T 14285 |  | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 |  | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598. 9 |  | 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 |  | 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 |  | 1MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 |  | 静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 |  | 工频抗扰度试验 |
| GB/T 15145 |  | 输电线路保护装置通用技术条件 |
| DL/T 478 |  | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 524 |  | 继电保护专用电力线载波收发信机技术条件 |
| DL/T 860 |  | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 667 |  | 远动设备及系统第5部分传输规约第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 871 |  | 电力系统继电保护产品动模试验 |
| DL/T 720 |  | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 769 |  | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 873 |  | 微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件 |
| DL/T 5218 | 220kV～500kV变电所设计技术规程 |  |
| DL/T 663 | 220kV～500kV电力系统故障动态记录装置检测要求 |  |
| DL/T 553 | 220kV～500kV电力系统故障动态记录技术准则 |  |
| GB/T 22386 | 电力系统暂态数据交换（COMTRADE）的通用格式 |  |
| 调继［2005］222号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》继电保护专业重点实施要求 |  |

2.5.4.3  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，装置不应误起动或丢失故障信息。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应符合2.5.4.2的相关标准。装置调试端口应带有光电隔离。

2.5.4.4  故障录波柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有直接的电气联系。

2.5.4.5  故障录波柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.5.4.6  故障录波柜内各组电压量、电流量的中性线必须分开。

2.5.4.7  各装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。直流电压消失时，装置不应误起动，同时应有输出接点以起动告警信号。直流电压在80%～115%额定范围内变化时，装置应正确工作。直流电压波纹系数≤5%时，装置应正确工作。拉合直流电源时，装置不应误起动。直流电压出现各种异常情况（如短路、断线、一点接地等）时装置不应误起动。

2.5.4.8  应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流电压进行试验。

2.5.4.9  各套装置的出口电路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能，以便在起动后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.5.4.10 装置中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持原有状态。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.5.4.11 装置中任一元件损坏时，装置不应误起动。

2.5.4.12 供方应提供装置已经运行的情况以及在运行或制造过程中改进情况资料。

2.5.4.13 所提供的设备应能与变电站内继电保护运行及故障信息管理子站或直接与监控系统连接，供方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。故障录波装置向子站或监控系统提供的信息包括：故障录波的起动信号、起动时间、起动原因。

2.5.4.14 提供的故障录波装置应能保证接入变电所其他厂家的子站或监控系统，必要时应提供规约转换装置（包括在投标报价中），具备3组通信接口（包括以太网或 RS-485通信接口）。

2.5.4.15 故障录波装置宜采用全站后台集中打印方式。为便于调试，故障录波装置上应设置打印机接口。

2.5.4.16 故障录波装置应具有对时功能，能接受全站统一时钟信号，宜采用IRIG-B时码作为对时信号源。

### 2.5.5  故障录波装置具体的技术要求

2.5.5.1  故障录波装置应采用嵌入式系统，所选用的故障录波装置应满足电力行业有关标准。

2.5.5.2  故障录波装置接口优先采用以太网口，采用数据网传输至保护及故障信息管理系统子站，通信规约采用DL/T667和DL/T 860通信规约。故障录波数据应符合GB/T 22386标准要求。

2.5.5.3  录波装置应具有本地和远方通信接口及与之相关的软件、硬件配置。既可在当地进行运行、录波数据存储、调试、定值整定和修改、信号监视、信号复归、控制操作、故障报告形成、远程传送、通信接口等功能；还可以与保护和故障信息管理子站系统接口，以实现对故障录波装置的故障警告、起动、复归和波形的监视、管理等。

2.5.5.4  装置不能由于频繁起动而冲击有效信息或造成突然死机。

2.5.5.5  每次记录的数据必须随即快速地转出到中间载体，以迎接可能随之而来的下一次故障数据记录。其内存容量应满足连续在规定时间内发生规定次数的故障时能不中断地存入全部故障数据的要求。

2.5.5.6  装置记录的数据应可靠，不失真，记录的故障数据有足够安全性，当故障录波装置或后台机电压消失时，故障录波装置不应丢失录波波形。

2.5.5.7  为了便于调度处理事故，在线路或元件故障时，故障信息应能上传到调度端，有助于事故处理时收集到重要的电气故障量。

2.5.5.8  录波装置应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障起动判别、信号转换等功能。交流电压回路接入故障录波装置时应经过空气开关隔离。故障录波装置应能记录直流量，且在采集直流对地电压时不得对站内直流电源系统造成影响。

2.5.5.9  故障录波装置应能连续监视电力系统，任一起动元件动作，即开始记录，故障消除或系统振荡平息后，起动元件返回，在经预先整定的时间后停止记录，在单相重合过程中也能记录。故障录波装置应能连续记录多次故障波形。

2.5.5.10 要求故障录波装置能记录因故障、振荡等大扰动引起的系统电流、电压、有功功率、无功功率及系统频率全过程的变化波形。宜具有连续记录功能并保存7天以上采样数据，采样频率不低于1000Hz。

2.5.5.11 应有足够的起动元件，在系统发生故障或振荡时能可靠起动。

2.5.5.12 故障起动方式包括模拟量起动、开关量起动和手动起动。装置可以同时由内部起动元件和外部起动元件起动，并可通过控制字整定。

2.5.5.13 装置应具有完善的录波数据综合分析软件，方便分析装置记录的故障数据设计，可再现故障时刻的电气量数据及波形，并完成故障分析计算，如谐波分析、相序量计算、幅值计算、频率计算、有功和无功计算等。

2.5.5.14 故障录波装置应具有测距功能，测距误差应小于线路全长的3% （金属性故障）。

2.5.5.15 故障录波装置应能根据设定的条件向调度端上传有关数据和分析报告，并满足调度端对通信规约的要求。

2.5.5.16 故障录波装置应具有记录起动次数的计数器。

2.5.5.17 录波装置面板应便于监测和操作。应具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等，并应有自检故障报警、录波起动报警、装置异常报警、电源消失报警和信号总清（手动复归）等主要报警硬接点信号输出。

2.5.5.18 录波装置应具有对时功能，能接受全站统一时钟信号，采用IRIG-B时码作为对时信号源。

2.5.5.19 故障录波器应能够按照下列线路参数完成测距。参数格式为：线路长度（L）、单位正序电阻（R1）、单位正序电抗（X1）、单位零序电阻（R0）、单位零序电抗（X0）、单位正序电容（C1）、单位零序电容（C0），且均为一次值。

2.5.5.20 应具备病毒防范和杀毒的措施。不应因病毒感染影响故障录波装置正常录波或丢失录波信息。

2.5.5.21 性能指标。

1） 故障录波装置应能记录和保存从故障前150ms到故障消失时的电气量波形。

2） 故障录波装置应至少能清楚记录5 次谐波的波形。

3） 故障录波装置模拟量采样频率在高速故障记录期间不低于5000Hz。

4） 故障录波装置电流、电压波形采样精度为0.5%。

5） 故障录波装置交流电流工频有效值线性测量范围为（0.1～20）IN；交流电压工频有效值线性测量范围为（0.1～2）UN。

6） 动作值精度。事件量记录元件的分辨率应小于1.0ms 。

7） A/D 转换精度：不低于16位。

8） CPU：不低于32位。

## 2.6  频率电压紧急控制装置及防孤岛保护装置

### 2.6.1  使用环境条件

2.6.1.1  设备储存温度：－25℃～＋70℃。

2.6.1.2  设备工作温度：－5℃～＋45℃。

2.6.1.3  大气压力：86kPa～106kPa。

2.6.1.4  相对湿度：5％～95％。

2.6.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

### 2.6.2  装置额定参数

2.6.2.1  额定直流电源：220V（110V）。

2.6.2.2  额定交流电流：5A/1A。

2.6.2.3  额定交流电压：100V/（相电压）、100V（线电压）。

2.6.2.4  额定频率：50Hz。

2.6.2.5  打印机工作电源：交流220V，50Hz。

### 2.6.3  装置功率消耗

2.6.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（In＝1A）或1VA（In＝5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA，卖方投标时必须提供确切数值。

2.6.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当装置动作时，不大于80W。卖方投标时必须提供确切数值。

当招标方提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽，具体数值在招标专用技术要求中体现。

### 2.6.4  装置总的技术要求

2.6.4.1  环境温度在－5℃～＋45℃时，装置应能正常工作并且满足规范书所规定的精度。

2.6.4.2  装置至少应满足最新版本的表1规定、规范和标准的要求，但不限于表1规定、规范和标准。

表1  卖方提供的装置需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 4598.17 | 电气继电器 第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB/T 4598.18 | 电气继电器 第22-5部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 14598.3 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.9 | 电气继电器 第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—1 MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 | 电气继电器 第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—工频抗扰度试验 |
| GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T 8367 | 量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量（纹波） |
| GB/T 22386—2008 | 电力系统暂态数据交换通用格式 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL 755 | 电力系统安全稳定导则 |
| DL/T 1040 | 电网运行准则 |
| DL/T 723 | 电力系统安全稳定控制技术导则 |
| DL/T 5147 | 电力系统安全自动装置设计技术规定 |
| DL 428 | 电力系统自动低频率减负荷技术规定 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 993 | 电力系统失步解列装置通用技术条件 |
| DL/T 995 | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 |
| DL/T 688 | 电力系统远方跳闸信号传输装置 |
| Q/GDW 161 | 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| 电安生［1994］191号 | 电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点 |
| 国调［2005］222 号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》 |

2.6.4.3  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合国标。装置调试端口应带有光电隔离。

2.6.4.4  屏柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

2.6.4.5  屏柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.6.4.6  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应在装置内部有输出触点以启动告警信号，且直流消失和装置故障信号应分开。直流电源电压在80％～120％额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80％Ue时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

2.6.4.7  装置应具备对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流电压进行试验的措施。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.6.4.8  装置的主要电路、装置异常及交直流消失等应有监视及自诊断功能以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.6.4.9  装置中跳闸出口回路动作信号及启动中央信号的触点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的触点不应保持（如果有保持要求，应在招标专用技术规范中体现）。

2.6.4.10  装置中任一元件损坏时（出口继电器除外），装置不应误动作。

2.6.4.11  跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路（τ<5ms）中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A，在电感负荷的直流电路（τ<5ms）中的断开容量为30W。

2.6.4.12  装置应有足够的跳闸出口触点，满足断路器跳闸、启动故障录波和远动信号等的要求。

2.6.4.13  对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55％～70％范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2.6.4.14  卖方应提供装置已经运行的情况以及在运行或制造过程中改进情况资料。

2.6.4.15  所提供的装置应能与变电站内继电保护及故障信息管理子站或与监控系统连接，卖方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。装置向子站或监控系统提供的信息包括：装置的运行定值及控制字；装置的当前运行定值区；装置的动作信号、动作时间；装置的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；装置的当前压板状态；装置的当前模拟量。提供的装置应能保证接入变电站其他厂家的子站或监控系统，必要时应提供规约转换装置（包括在投标报价中）， 装置需具备2组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口）和打印机接口。

2.6.4.16  装置应具有事件记录、故障录波功能，为分析装置动作行为提供详细、全面的数据信息。

装置对故障信息记录的要求：

1） 事件记录内容应包括动作原因、动作时间、动作前后的模拟量和开关量。

2） 故障录波内容应包括输入模拟量和开关量。

3） 应能保证发生多重复杂故障或装置频繁启动时不丢失装置动作的记录信息。

4） 应能存储6次以上最新动作报告，每个报告应包含启动前0.2s至启动后20s的数据，数据应满足事故分析需要。数据记录存储数据的时间可根据实际需要加长，不限于20s。数据存储空间大小有特殊要求的，应在招标专用技术规范中规定。如有其他要求，应在招标专用技术规范中规定。

5） 应能保证在装置直流电源消失时，不丢失已记录信息。

6） 装置记录的动作报告应分类显示。

a） 供运行、检修人员直接在装置显示屏调阅和打印的功能，便于值班人员尽快了解情况和事故处理的装置动作信息。

b） 供专业人员分析事故和装置动作行为的记录。

7） 装置记录的所有数据应能转换为 GB/T 22386—2008 的电力系统暂态数据交换通用格式。

2.6.4.17  低频低压解列装置应具有接收GPS时钟装置对时信号的功能，要求具备IRIG-B（DC）及脉冲对时功能，并通过屏柜端子排接线。

2.6.4.18  频率电压紧急控制装置功能要求。

2.6.4.18.1  装置应能通过线路三相电压、三相电流，进行失步振荡的判断（接入电压和主接线方式有关，线路电压或母线切换后的电压）。

2.6.4.18.2  在系统发生失步振荡事故时，振荡中心在预定的动作范围内装置应正确动作，当振荡中心不在预定的动作范围内装置不应误动。在线路零功率附近时，装置不应误动。

2.6.4.18.3  在系统发生各种故障、转换性故障、同步振荡等非失步振荡以及线路在零功率附近运行情况下，装置不应误动作。

2.6.4.18.4  对于周期大于等于160ms的失步振荡，装置应能正确判断失步振荡周期次数并正确动作。

2.6.4.18.5  系统在非全相运行时，装置不应误动作。

2.6.4.18.6  装置应具有动作区域判别功能，并能方便地确定装置的动作范围。

2.6.4.18.7  装置应具有振荡周期次数的整定，整定范围1次～10次。

2.6.4.18.8  装置开关量输入定义采用正逻辑，即触点闭合为“1”，触点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义应统一规范为：

1） “1”肯定所表述的功能。

2） “0”否定所表述的功能。

2.6.4.18.9  装置功能控制字“1”和“0”的定义应统一规范为：

1） “1”肯定所表述的功能。

2） “0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义。

3） 不应改变定值清单和装置显示屏显示的“功能表述”。

2.6.4.18.10  装置的定值应采用一次值。装置中需要用户整定的定值应尽量简化，宜多设置自动的辅助定值和内部固定定值；需要运行人员进行功能投/退，可以在装置中设置相应的压板，远方修改定值功能的投/退必须经硬压板控制。

2.6.4.18.11  装置打印的定值清单应与装置显示屏显示的实际内容一致。实际执行的定值应与显示屏显示、装置打印的内容一致。

2.6.4.18.12  装置在正常运行时显示的测量值为一次值。

2.6.4.18.13  TA、TV断线、直流电源消失、装置故障等应有防止装置误动作的措施，并发出报警信号，以便运行人员及时检查，排除故障。装置在异常消失后自动恢复，解除闭锁。

2.6.4.18.14  如有特殊要求，在专用技术规范部分中体现。

2.6.4.19  防孤岛保护装置功能要求。

2.6.4.19.1  装置应能通过基于电压、频率的被动式孤岛检测法。

2.6.4.19.2  装置应具备两段式低频保护、过频保护、低压保护、过压保护、频率滑差防孤岛（FGD）保护。

2.6.4.20 装置的实时时钟及主要动作信号在失去直流电源的情况下不能丢失，在电源恢复正常后能重新正确显示并输出。

2.6.4.21  在正常情况下，装置不应出现程序走死情况，当装置因受干扰进入死循环或死机后，应由硬件检查，并发出装置复归信号，让装置重新进入正常工作状态。

2.6.4.22  无论是开关量输入还是输出，与外部的信号交换都须经光电隔离、继电器转接、带屏蔽层的变压器磁耦合等隔离措施，不得有直接电的联系。

2.6.4.23  装置出口动作回路应使用硬件和软件的多重判据以提高安全性。

2.6.4.24  装置的采样频率应不小于每周24点。

## 2.7  同步向量测量装置

### 2.7.1  使用环境条件

2.7.1.1  设备储存温度：25℃～＋70℃；

2.7.1.2  设备工作温度：5℃～＋45℃；

2.7.1.3  大气压力：86kPa～106kPa；

2.7.1.4  相对湿度：5％～95％；

2.7.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用；

2.7.1.6  海拔：小于或等于3000m。

### 2.7.2  额定电气参数

2.7.2.1  工作电源

额定直流电源：220V（110V）；

额定交流电源：220V。

2.7.2.2  接入回路

额定交流电流：5A/1A（测量TA）；

额定交流电压：100V/（相电压）；

额定频率：50Hz。

### 2.7.3  相量测量装置总的技术要求

2.7.3.1  相量测量装置应用要求

相量测量装置可以组建电力系统实时动态监测系统，实时监测电网的运行状态，观测系统的稳定裕度，记录电压失稳、低频振荡等动态过程，实现电力系统安全预警，并逐步实现电力系统动态控制分析等高级应用，能够实现系统运行的长期实时数据记录。根据需要可实现与SCADA/EMS系统及安全自动控制系统的连接，实现对电力系统的动态过程进行控制。

2.7.3.2  相量测量装置的软件、硬件及结构设计要求

相量测量装置按照对系统进行实时控制的要求进行设计和制造。软件、硬件及结构设计遵循安全自动装置的技术要求。

2.7.3.3  安全防护要求

电力系统实时动态监测系统符合国家电力监管委员会颁布的《电力二次系统安全防护总体方案》规定的要求。

2.7.3.4  装置至少应满足表1中最新版本的规定、规范和标准的要求，但不限于表1中规范和标准。

表1  相关规范和标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB 1208 | 电流互感器 |
| GB/T 3047.1 | 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 |
| GB 2900.1 | 电工术语 基本术语 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检验规则 |
| GB/T 13730 | 地区电网调度自动化系统 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 3047.4 | 高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性（idt IEC 870-2-1：1995） |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）（idt IEC 870-2-2：1996） |
| GB/T 16836 | 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（idt IEC 61000-4-2：1995） |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（idt IEC 61000-4-3：1995） |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（idt IEC 61000-4-4：1995） |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（idt IEC 61000-4-5：1995） |
| GB/T 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度（idt IEC 61000-4-6：1996） |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验（idt IEC 61000-4-12：1996） |
| GB/T 18700.1 | 远动设备和系统 第6部分 与ISO标准和ITU-T建议兼容的远动协议 第503篇 TASE.2服务和协议 （idt IEC 60870-6-503 ） |
| GB/T 18700.2 | 远动设备和系统 第6部分 与ISO标准和ITU-T建议兼容的远动协议 第802篇 TASE.2对象模型（idt IEC 60870-6-802） |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| DL 476 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| DL/T 630 | 交流采样远动终端技术条件 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC 60870-5-101网络访问（IEC 60870-5-104） |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 890.301 | 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公用信息模型（CIM）基础（IEC 61970-301） |
| DL/T 5003 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| ANSI/IEEE C37.111 | 电力系统暂态数据交换通用格式 |
| IEEE C37.118 | 电力系统同步相量标准 |

2.7.3.5  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。

2.7.3.6  相量测量柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

2.7.3.7  相量测量柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.7.3.8  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以启动告警信号。应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80％UN时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数小于或等于5％时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

2.7.3.9  应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.7.3.10  装置的出口回路、主要电路、装置异常及交、直流消失等应有经常监视及自诊断功能，以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.7.3.11  装置中跳闸出口回路动作信号及启动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.7.3.12  装置中任意一元件损坏时，装置不应误动作。

### 2.7.4  装置的功能

2.7.4.1  基本功能

相量测量装置由相量测量单元、数据集中处理单元、通信附件、人机维护单元等组成。相量测量单元利用同步时钟作为数据采样的基准时钟源，对220kV及以上电压等级线路电压、电流、母线电压、主变压器高中压侧电压、电流以及接入的开关量等进行同步测量，并将采集数据实时传送至主站。

2.7.4.2  人机接口

装置应提供人机接口，供人机维护单元接入，通过人机维护单元可以实现数据显示、参数配置、定值整定、故障分析、历史曲线查看、装置的运行状态显示等功能。

2.7.4.3  实时监测功能

1）	能同步测量安装点的三相电压和三相电流，计算三相基波电压相量、三相基波电流相量、正序基波电压相量、正序基波电流相量、频率和频率变化率；

2）	能计算所接入装置线路的有功功率、无功功率；

3）	能采集接入装置开关量的状态信息；

4）	能对时钟同步状态、扰动、装置运行状态等在动态数据中进行标识。

2.7.4.4  动态数据记录功能

1）	能连续记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率、频率变化率、有功功率、无功功率以及开关量状态信号等信息。

2）	当装置监测到电网扰动时，装置能结合时标建立事件标识，并向主站发送告警信息。

3）	记录的动态数据应有足够的安全性。不应因直流电源中断而丢失已记录的数据；不应因外部访问而删除记录数据；不应提供人工删除和修改记录数据的功能。

4）	当装置工作电源消失时，应能将停电时刻前所记录的动态数据完整存储。

2.7.4.5  暂态数据记录功能

1）	当装置监测到电网扰动时，装置能启动暂态数据记录功能，记录扰动过程中各模拟量通道采样点值以及开关量状态等信息。

2）	记录的暂态数据应有足够的安全性。不应因直流电源中断而丢失已记录的数据；不应因外部访问而删除记录数据；不应提供人工删除和修改记录数据的功能。

3）	当装置工作电源消失时，应能将停电时刻前2s，停电时刻后3s所记录暂态数据完整存储。

2.7.4.6  通信功能

1）	向主站实时传送动态数据、装置的状态信息；

2）	向当地厂站监控系统传送装置的状态信息；

3）	接收并响应主站下发的命令、参数、参考点相量等；

4）	接收并响应主站的动态记录数据和暂态记录数据的召唤命令；

5）	与各主站的通信应不相互干扰。

2.7.4.7  异常监视

装置具有在线自动检测功能，在正常运行期间，装置中的单一部件损坏时，能发出装置异常告警信号。

2.7.4.8  自恢复措施

装置设有自恢复电路，在正常情况下，装置不出现程序异常出错的情况，在因干扰而造成程序异常出错时，能通过自复位电路自动恢复正常工作。

2.7.4.9  信号隔离措施

装置的所有引出端子不允许同装置的CPU及A/D工作电源系统有电气联系。针对不同回路，可以分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽层的变换器磁耦合等隔离措施。

2.7.4.10  告警信号

TV/TA断线、直流电源消失、装置故障、通信异常、时钟同步信号异常时，相量测量装置发出告警信号，以便现场运行人员及时检查、排除故障。

TV/TA断线、直流电源消失、装置故障告警信号在失去电源的情况下不能丢失。

### 2.7.5  装置的主要技术性能

相量测量单元及数据集中处理单元应采用专用装置，硬件结构应采用模块化设计，各模块应具有良好的扩展性，操作系统应采用嵌入式多任务实时操作系统，数据存储应采用冗余存储。

2.7.5.1  实时监测

相量测量装置的采样频率在电网额定频率为 50Hz时大于或等于4800Hz。相量测量单元采样过程中，数据采样的脉冲必须由同步时钟的同步/基准脉冲信号锁定（每秒测量的相量次数应是整数），相量对应的时标在每秒内均匀分布。装置实时传送的动态数据时标与数据输出时刻之时间差，不大于50ms，装置按时间顺序逐帧、均匀、实时传送动态数据，传送的动态数据中应包含整秒时刻的数据。动态数据的实时传送速率可以整定，至少具有25、50、100次/s的可选速率。

当电力系统发生下列事件时装置应能建立事件标识：

1）	频率越限；

2）	频率变化率越限；

3）	幅值越上限，包括正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、相电压、相电流越上限等；

4）	幅值越下限，包括正序电压、相电压越下限等；

5）	线性组合，包括线路功率振荡等；

6）	同步时钟信号丢失、异常以及同步时钟信号恢复正常时。

2.7.5.2  动态数据记录

1）	装置动态数据的记录速率至少为100次/s；

2）	装置动态数据的保存时间不少于14天；

3）	装置按照《电力系统实时动态监测系统技术规范》中的格式存储实时记录动态数据。

2.7.5.3  暂态数据记录

装置应具备暂态录波功能。暂态录波数据的输出格式应符合ANSI/IEEE C37.111（COMTRADE）的要求。暂态录波记录长度应满足故障前不少于2s，故障后不少于3s，其他应满足DL/T 553中规定。暂态文件存储个数不应低于1000个。

2.7.5.4  通信要求

2.7.5.4.1  通道要求

相量测量装置与主站通信通道带宽不低于2M，宜采用电力系统调度数据网进行数据传输。

2.7.5.4.2  与主站通信的底层传输协议

在网络通信方式下底层传输协议采用TCP/IP协议。

2.7.5.4.3  与主站通信的应用层协议

相量测量装置与主站通信的应用层协议符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求。与主站、当地交互参照电力系统实时动态监测系统数据传输协议。

2.7.5.4.4  与当地监控系统的通信

相量测量装置向当地厂站监控系统传送装置的状态信息时宜采用符合相关国标、行标的标准。

2.7.5.4.5  通信接口

相量测量单元具有不少于两个100M网络接口和不少于两个RS-232/RS-485接口，数据集中器具有不少于4个100M网络接口和不少于两个RS-232/RS-485接口，接入主站数量不少于4个。

2.7.5.4.6  相量测量装置内网应采用工业级以太网进行组网，以太网交换机应通过电力行业质量检验测试中心的检测。

2.7.5.5  时钟同步

2.7.5.5.1  基准时钟源

相量测量单元应具有采用全站统一时钟系统对时接口，要求统一时钟的对时精度优于±1µs，守时精度1h内不超过55µs。对时信号类型采用IRIG-B（DC）码。对时信号采用光纤传输，光纤连接器采用820nm多模光纤接口。

2.7.5.5.2  相位延迟的校正

相量测量单元内部造成的任何相位延迟必须被校正。

2.7.5.5.3  守时要求

当接收授时信号丢失或者异常时，相量测量装置应能维持正常工作，并建立事件标识。要求在失去同步时钟信号60min以内，在额定频率下，相量测量单元采集的相位误差小于1°。

2.7.5.6  测量元件的准确度

2.7.5.6.1  基波电压、电流相量测量精度

在额定频率时基波电压、电流相量幅值测量误差极限：0.2％。

在额定频率时基波电压、电流相量相角测量误差应满足表2及表3的规定。

表2  基波电压相量相角测量的相对误差要求

| 输入电压 | 0.1UN≤U＜0.5UN | 0.5UN≤U＜1.2UN | 1.2UN≤U＜2UN |
| --- | --- | --- | --- |
| 相角测量误差极限 | 0.5° | 0.2° | 0.5° |

表3  基波电流相量相角测量的误差要求（测量TA）

| 输入电流 | 0.1IN≤I＜0.2IN | 0.2IN≤I＜0.5IN | 0.5IN≤I＜2IN |
| --- | --- | --- | --- |
| 相角测量误差极限 | 1° | 0.5° | 0.5° |

基波频率影响：基波频率偏离额定值为1Hz时，要求幅值测量误差改变量小于额定频率时测量误差极限值的50％，相角测量误差改变量小于或等于0.5°；基波频率偏离额定值为3Hz时，要求幅值测量误差改变量小于额定频率时测量误差极限值的100％，相角测量误差改变量小于或等于1°。

谐波影响：叠加10％的13次及以下次数的谐波电压，基波电压幅值测量误差要求相同，角度误差改变量小于或等于0.5°。

2.7.5.6.2  有功功率、无功功率测量精度

在49Hz～51Hz频率范围内，有功功率和无功功率的测量误差极限：0.5％。

2.7.5.6.3  频率测量精度

1）	测量范围：45Hz～55Hz；

2）	测量误差：不大于0.01Hz。

2.7.5.6.4  交流电流接入要求

为了保证对电力系统稳态和动态参数的测量精度，装置的交流电流回路接入测量TA回路。

### 2.7.6  过载能力

1）	交流电流回路：1.2倍额定电流，连续工作；3倍额定电压，允许工作10s； 6倍额定电流，允许时间为1s。

2）	交流电压回路：1.2倍额定电压，连续工作；1.4倍额定电压，允许工作10s；2倍额定电压， 允许工作1s。

3）	直流电流回路：1.2倍额定输入，连续工作；2倍额定输入，允许工作10s；10倍额定输入，允许工作1s。

4）	过载能力的评价标准：装置经受过电流或过电压后，无绝缘损坏、液化、炭化或烧焦等现象。

### 2.7.7  直流电源影响

在试验的标准大气条件下，直流电源在80％～115％额定值范围内变化时，装置能可靠工作。

直流电源纹波系数小于或等于2％时，装置应正确工作。

在瞬时接通、瞬时断开直流电源，直流电源缓慢上升或缓慢下降时，装置均不误发信号，当直流电源恢复正常后，装置自动恢复正常工作。

### 2.7.8  功率消耗

1）	交流电压回路：每相≤0.5VA。

2）	交流电流回路：当IN＝5A时，每相小于或等于1VA；当IN＝1A时，每相小于或等于0.5VA。

### 2.7.9  电磁兼容性

2.7.9.1  辐射电磁场抗扰度

装置能承受GB/T 17622.3中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。

2.7.9.2  快速瞬变抗扰度

装置能承受GB/T 17622.4中规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验。

2.7.9.3  振荡波抗扰度

装置能承受GB/T 17622.12中规定的严酷等级为Ⅲ级的1MHz和100kHz的脉冲群干扰试验。

2.7.9.4  静电放电抗扰度

装置能承受GB/T 17622.2中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。

2.7.9.5  浪涌（冲击）抗扰度

装置能承受GB/T 17622.5中规定的试验等级为Ⅲ级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

2.7.9.6  射频场感应的传导骚扰抗扰度

装置能承受GB/T 17622.6中规定的试验等级为Ⅲ级的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

### 2.7.10  绝缘性能

装置的绝缘性能满足GB/T 15153.1中6的要求。

## 2.8  电能质量监测装置

### 2.8.1  使用环境条件

2.8.1.1  设备工作温度：－10℃～＋40℃。

2.8.1.2  湿度：

在24h内测得的相对湿度的平均值：≤95％；

在24h内测得的水蒸气压力的平均值：≤2.2kPa；

月相对湿度平均值：≤90％；

月水蒸气压力平均值：≤1.8kPa。

### 2.8.2  装置额定参数

2.8.2.1  额定工作交流电源：220V/100V，允许偏差±20％，谐波电压总畸变率不大于8％。

2.8.2.2  额定工作直流电源：220V/110V，允许变化范围±20％。

2.8.2.3  额定交流电压：57.7V/100V/220V，过载能力为额定电压的倍，波峰系数不小于2。

2.8.2.4  额定交流电流：1A/5A，过载能力为1.2倍额定电流连续工作，波峰系数不小于3。

2.8.2.5  额定频率：50Hz，允许偏差－5％～＋5％。

### 2.8.3  装置功率消耗

通过TV二次回路供电的监测设备，电源消耗的有功功率不大于5W。交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN=1A）或0.75VA（IN=5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于0.75VA。

### 2.8.4  规范性引用文件

装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求，但不限于表1所列规范和标准。

表1  规范性引用文件

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 |
| GB/T 2423.5 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 |
| GB/T 2423.10 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动 |
| GB/T 2829 | 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验） |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 12325 | 电能质量 供电电压偏差 |
| GB/T 12326 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| GB/T 14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T 15543 | 电能质量 三相电压不平衡 |
| GB/T 15945 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| GB/T 18481 | 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 |
| GB/T 19862 | 电能质量监测设备通用要求 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |

### 2.8.5  电能质量在线监测装置总的技术要求

2.8.5.1  监测设备根据安装地点和监测要求，应具备可选择的监测功能，包括电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动。

2.8.5.2  监测设备应具有记录存储功能，且监测设备的存储记录应至少保存15天。

2.8.5.3  监测设备应具有实时数据显示、权限管理、设置、对时、统计、自检等功能。

2.8.5.4  监测设备应具备标准通信接口，实现监测数据的实时传输或定时提取，并能对通信口进行灵活配置与实时监视。通信规约可参照变电站综合自动化设备的相关规定。

2.8.5.5  准确度要求。

监测设备各相应指标的精度误差应满足下述要求：

电压偏差：≤0.5％；

频率偏差：≤0.01Hz；

三相电压不平衡度：≤0.2％；

三相电流不平衡度：≤1％；

闪变：≤5％；

电压波动：≤5％；

谐波：具体规定见表2。

表2  谐波监测准确度等级

| 等 级 | 被 测 量 | 条 件 | 允 许 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 电压 | Uh≥1％UN Uh＜1％UN | 5％Uh 0.05％UN |
|  | 电流 | Ih≥3％IN Ih＜3％IN | 5％Ih 0.15％IN |
| B | 电压 | Uh≥3％UN Uh＜3％UN | 5％Uh 0.15％UN |
|  | 电流 | Ih≥10％IN Ih＜10％IN | 5％Ih 0.5％IN |

注  表中UN为标称电压，IN为额定电流，Uh为谐波电压，Ih为谐波电流。

## 2.9  电能量采集装置

### 2.9.1  环境条件（一般工况）

1） 海拔高度：≤2000m。

2） 环境温度：

工作温度范围：－20℃～＋55℃。

最大日温差：25℃。

3） 相对湿度（环境温度为20℃时）：

日平均相对湿度：≤95%。

月平均相对湿度：≤90%。

### 2.9.1  引用标准和规范

表1  引用标准和规范

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 |
| GB/T 2423.10 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） |
| GB/T 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 12324 | 电能质电压允许波动和闪变 |
| GB/T 12325 | 电能质量供电电压允许偏差 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 14429 | 远动设备及系统术语 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素） |
| GB/T 16435.1 | 远动设备及系统 接口（电气特性） |
| GB/T 17463.1 | 远动设备及系统 性能要求 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| DL/Z 634.11 | 远动设备及系统 第1-1部分：总则 基本原则 |
| DL/T 448 | 电能计量装置技术管理规程 |
| DL/T 645—1997 | 多功能电能表通信规约 |
| DL/T 645—2007 | 多功能电能表通信协议 |
| DL/T 719 | 远动设备及系统 第5 部分：传输规约 第102 篇：电力系统电能累计量传输配套标准 |
| DL/T 743 | 电能量远方终端 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| Q/GDW 376.1 | 电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分：主站与采集终端通信协议 |
| Q/GDW 375.2 | 电力用户用电信息采集系统型式规范 第二部分：集中型式规范 |

### 2.9.3  技术条件

2.9.3.1  电源影响

电能量计量采集终端应支持交、直流同时供电，应能可靠地自动切换。

交、直流电源应具有输入过电压、过电流保护，直流反极性输入保护等措施。

2.9.3.2  工作电源

交流电源：AC 220（1±20%）V频率为50Hz，频率误差为±5%。

直流电源：DC 220（1±20%）V或110（1±20%）V直流电源电压纹波不大于5%。

2.9.3.3  功率消耗

功率消耗不大于20W。

2.9.3.4  电磁兼容性要求

2.9.3.4.1  电压暂降和短时中断

在电源电压突降及短时中断时，终端不应发生死机、错误输出或损坏，电源电压恢复后存储数据无变化，工作正常。

2.9.3.4.2  工频磁场抗扰度

终端应能抗御频率为50Hz、磁场强度为400A/m 的工频磁场影响而不发生错误输出，并能正常工作。

2.9.3.4.3  辐射电磁场抗扰度

终端应能承受工作频带以外如表2所列强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误输出和损坏，并能正常工作。

表2  电快速瞬变脉冲群、浪涌、磁场试验的主要参数

| 试验项目 | 等级 | 试验值 | 试 验 回 路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电快速瞬变脉冲群 | 2 | 2.0kV（耦合） | 通信线 |
|  | 3 | 1.0kV | 状态信号输入、控制输出回路（≤60V） |
|  | 4 | 2.0kV | 交流电量输入、控制输出回路（＞60V） |
|  | 4 | 4.0kV | 电源回路 |
| 浪涌 | 2 | 1.0kV（共模） | 状态信号输入、控制输出回路（≤60V） |
|  | 3 | 2.0kV（共模） | 控制输出回路（＞60V） |
| 浪涌 | 4 | 4.0kV（共模） | 电源回路 |
| 射频辐射 | 4 | 10V/m | 整机 |
| 工频磁场 |  | 400A/m | 整机 |

2.9.3.4.4  静电放电抗扰度

终端在正常工作条件下，应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误输出和损坏。

2.9.3.4.5  电快速瞬变脉冲群抗扰度

终端应能承受如表2所列强度的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误输出和损坏，并能正常工作。

2.9.3.4.6  浪涌抗扰度

终端应能承受如表2所列强度的浪涌的骚扰而不发生错误输出和损坏，并能正常工作。

2.9.3.5  绝缘性能要求

绝缘电阻、绝缘强度、冲击电压应符合Q/GDW 374.1的标准。

2.9.3.6  技术要求

1） 采用模块化结构。

2） 断电后终端中保存的电量数据、配置参数不能丢失。

3） 应具备与主站、电能表对时和时钟设置功能。

4） 平均无故障时间（MTBF）≥5×104h。

5） 采集终端应具备防雷性能要求。

### 2.9.4  设备类型及技术参数表

终端配置要求如下：

2.9.4.1.1  通信接口及电源配置要求。

1） 至少具有1个以太网接口。

2） 至少具有2路内置拨号MODEM。

3） 具备GPS对时接口。

4） 至少具备2个RS232接口、1个独立的维护接口、4个RS485抄表接口。

5） 至少具有2路可无缝切换的交直流供电电源。

2.9.4.1.2  电子式电能表接入容量不小于96块，在512个电能量/5min时，存储时间不少于35天。

### 2.9.5  功能要求

1） 具有数据采集处理功能。应能按设定的采集周期采集电能表数据，最小采集周期1min。电能量计量采集终端采集数据项见表3。

一个独立的电能表接口应可挂接多种规约多功能电能表。

表3  电能量计量采集终端采集数据项表

| 序号 | 数 据 项 | 必备 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实时数据 |  |  |
| 1 | 当前正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 2 | 当前反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 3 | 当前总有功功率、无功功率、功率因数 | √ |  |
| 4 | 当前A、B、C三相有功功率、无功功率、功率因数 |  | √ |
| 5 | 当前A、B、C三相电压、电流 | √ |  |
| 6 | 总断相次数、A/B/C三相断相次数及其累计时间 |  | √ |
| 7 | 电能表日历时钟 | √ |  |
| 8 | 电表运行状态字 |  | √ |
| 9 | 最近一次编程时间、最近一次最大需量清零时间 |  | √ |
| 二 | 冻结数据 |  |  |
| 1 | 本月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 2 | 本月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 3 | 上月正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 4 | 上月反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 5 | 上月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 6 | 上月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 7 | 上上月正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M） |  | √ |
| 8 | 上上月反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M） |  | √ |
| 9 | 上上月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） |  | √ |
| 10 | 上上月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） |  | √ |

2） 具有存储功能。应能对采集数据进行分类存储，如实时数据、日数据、月数据、曲线数据等，曲线数据冻结密度可设置为1min～24h。应有专用的存储空间分别不同类型数据，应至少保存最近30天的日数据以及最近12个月的月数据，存储容量不低于64MB。

3） 电能量统计分析。应具有厂站电能量不平衡分析、母线电能量不平衡分析、变压器电能量损耗分析功能。

4） 具有通信功能。与主站通信应至少支持IEC 60870-5-102或Q/GDW 376.1，与电能表通信应至少支持DL/T 645—2007。

5） 具有状态指示功能。应具备电源、通信、运行等工况指示。

6） 支持远程维护。

7） 支持远程升级。

## 2.10 保护及故障信息管理子站

### 2.10.1  使用环境条件

2.10.1.1  海拔：≤3000m。

2.10.1.2  环境温度（室内）。

最高气温：45℃；

最低气温：－5℃；

最大日温差：25℃。

2.10.1.3  最大相对湿度。

日平均：95%；

月平均：90%。

2.10.1.4  工作温度。

间隔层设备：－25℃～＋55℃；

站控层设备：－5℃～＋45℃。

2.10.1.5  抗地震能力。

水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

2.10.1.6  安装方式。

室内安装，为无专设屏蔽、无抗静电措施的房间，室内设有空调。

开关场就地安装，为无屏蔽、无抗静电措施的室外空间。

### 2.10.2  工作条件

2.10.2.1  额定值。

2.10.2.1.1  站控层。

工作电源额定值：

1） 额定交流电压：220V；

2） 额定直流电压：110V/220V；

3） UPS电压：AC 220V；

4） 额定交流频率：50Hz；

5） 网络设备采用DC 110V/220V，计算机设备采用AC 220V不间断电源。

2.10.2.1.2  间隔层。

工作电源额定值：

1） 额定交流电压：220V；

2） 额定直流电压：110V/220V；

3） 额定交流频率：50Hz；

4） 间隔层设备采用DC 110V/220V，网络设备采用DC 220V。

2.10.2.2  接地与隔离要求。

计算机监控系统不设置单独的接地网，接地线与变电站主接地网连接。系统的机箱、机柜以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。

2.10.2.3  电磁兼容性要求。

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，计算机监控系统间隔层装置不应误动作且满足技术指标要求。监控系统间隔层装置不应要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。监控系统间隔层装置的电磁兼容性能应达到表1的等级要求。

表1  计算机监控系统间隔层装置的电磁兼容性能等级要求

| 序号 | 电磁干扰项目 | 依据的标准 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 | Ⅳ级 |
| 2 | 辐射电磁场抗扰度 | GB/T 14598.9 | Ⅲ级 |
| 3 | 快速瞬变抗扰度 | GB/T 17626.5 | Ⅳ级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.4 | Ⅲ级 |
| 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 | Ⅲ级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | Ⅳ级 |
| 7 | 1MHz脉冲群抗扰度试验 | GB/T 14598.13 | Ⅲ级 |
| 8 | 阻尼振荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.10 | Ⅴ级 |
| 9 | 振荡波抗扰度 | GB/T 17626.12 | Ⅱ级（信号端口） |

2.10.2.4  电源的影响。

1） 测控屏（柜）具备2路直流供电方式，支持手动或自动切换。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离刀闸，与装置安装在同一面屏（柜）上；

2） 直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源纹波系数≤5%时，装置应正确工作；

3） 拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作；

4） 各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的80％时，装置的直流变换电源应能可靠自启动；

5） 当交流电源电压在80%～115%额定值范围内，谐波分量不大于5%，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

### 2.10.3  标准和规范

计算机监控系统应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。表2为计算机监控系统设计遵循的主要标准。

表2  计算机监控系统设计遵循的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 2887 | 电子计算机场地通用规范 |
| GB/T 3047.1 | 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 14598.17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB 6162 | 静态继电器和保护装置的电气干扰试验 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检测规则 |
| GB/T 7261 | 继电器及装置基本试验方法 |
| GB/T 9813 | 微型计算机通用规范 |
| GB/T 13702 | 计算机软件分类与代码 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 13730 | 地区电网调度自动化系统 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.9 | 电气继电器 第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 15532 | 计算机软件单元测试 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| GB/T 18663.3 | 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分：机柜、机架和插箱的电磁屏蔽性能试验 |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| GB 50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| DL/T 476 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 559 | 220kV～500kV电网继电保护装置运行整定规程 |
| DL/T 587 | 微机继电保护装置运行管理规程 |
| DL/T 621 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 630 | 交流采样远动终端技术条件 |
| DL/T 634.5101 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第101篇：基本远动任务配套标准 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870—5—101网络访问 |
| DL/T 659 | 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/Z 713 | 500kV变电站保护和控制设备抗扰度要求 |
| DL/T 719 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第102篇 电力系统电能量累积传输配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 860.81 | 变电站通信网络和系统 第8-1部分：特定通信服务映射（SCSM）对MMS（ISO 9506-1和ISO 9506-2）及ISO/IEC 8802 |
| DL/T 860.92 | 变电站通信网络和系统 第9-2部分：特定通信服务映射（SCSM）映射到ISO/IEC 8802-3的采样值 |
| DL/T 995 | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 |
| DL/T 5002 | 地区电网调度自动化设计技术规程 |
| DL/T 5003 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电站二次线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 5149 | 220～500kV变电站计算机监控系统设计技术规程 |
| DL/T 5218 | 220～500kV变电站设计技术规程 |
| Q/GDW 273 | 继电保护故障信息处理系统技术规范 |
| Q/GDW 383 | 智能变电站技术导则 |
| Q/GDW 393 | 110（66）kV～220kV智能变电站设计规范 |
| Q/GDW 394 | 330kV～750kV 智能变电站设计规范 |
| Q/GDW 441 | 智能变电站继电保护技术规范 |
| Q/GDW Z 410 | 高压设备智能化技术导则 |
| Q/GDW Z 414 | 变电站智能化改造技术规范 |
| 国家电力监管委员 会第5号令 | 电力二次系统安全防护规定 |
| 国家电力监管委员会第34号文，2006年2月 | 电力二次系统安全防护总体方案 变电站二次系统安全防护方案 |

### 2.10.4  技术性能要求

2.10.4.1  子站系统的构成。子站系统作为继电保护故障信息处理系统中的信息收集及处理单元，成为系统的唯一信息收集点，所有的技术应用都以信息的完整及时收集为前提。子站系统必须做到安全、可靠，数据处理速度应能满足实际应用的需要。

在220kV及以上电压等级的智能变电站中，子站系统宜集成到监控系统信息一体化平台主机中，或作为监控系统的保护信息工作站独立配置一台工作站，信息一体化平台或监控系统保护信息工作站应满足子站系统的全部功能和性能要求。子站系统应预留远景设备的接入。子站系统容量应能满足远景设备的接入。

子站系统应从站内时间同步系统获得授时（对时）信号，优先采用SNTP对时方式。子站系统应公开其通信规约、接口要求等技术文件，以使调度端主站能顺利实现系统集成。

在结构上应满足以下各点。

2.10.4.1.1  宜使用信息一体化平台或监控系统保护信息工作站的接口和控制设备，如网络交换机、数据存储设备、通信管理设备、网络隔离设备、对时接口设备、打印机输出设备、光纤收发器、光电转换器及其他接口设备和附属设备等，不再另外配置独立的接口和控制设备。

2.10.4.1.2  子站硬件系统的设计应能满足系统长期带电运行的要求，并应保证系统工作的可靠性。

2.10.4.1.3  为保证子站系统安全接入到电力数据网，子站主机应采用安全的操作系统，不宜采用Windows。子站主机应配备足够数量的以太网口。各以太网口之间相互独立。

2.10.4.1.4  应采用DL/T 860通信标准接入各种保护装置和故障录波器。

2.10.4.1.5  应满足《电力二次系统安全防护总体方案》等相关要求。

2.10.4.2  子站系统功能。

2.10.4.2.1  监视子站系统所连接的装置的运行工况及装置与子站系统的通信状态，监视与主站系统的通信状态。

2.10.4.2.2  完整地接收并保存子站系统所连接的装置在电网发生故障时的动作信息，包括保护装置动作后产生的事件信息和故障录波报告。

2.10.4.2.3  可响应主站系统召唤，将子站系统的配置信息传送到主站系统。能够根据主站系统的信息调用命令上送子站系统详细的信息，也可根据主站的命令访问连接到子站系统上的各个装置。

2.10.4.2.4  可对保护装置和故障录波器的动作信息进行智能化处理，包括信息过滤，信息分类及存储。

2.10.4.2.5  参照《继电保护故障信息处理系统技术规范》向主站传送信息，并保证传送的信息内容与对应的接入设备内信息内容保持一致。

2.10.4.2.6  子站维护工作站应能以图形化方式显示子站系统信息，并提供友好的人机交互界面。

2.10.4.3  子站系统外部接口。

2.10.4.3.1  为了减少信息传送环节，提高系统的可靠性，子站系统与所有保护装置和故障录波器应采用网络直接连接方式，不宜经过保护管理机转接，不应采用串口接入保护设备。

2.10.4.3.2  为提高抗干扰能力，在适应保护提供的接口基础上，优先采用光纤连接方式。

2.10.4.3.3  任一套接入的设备退出或发生故障不影响子站系统与其他设备的正常通信。

2.10.4.3.4  接入新的设备应不改变现存的网络结构，不需改动其他设备的参数设置。

2.10.4.3.5  所有设备接入子站系统时宜使用变电站内部网络地址，通过逻辑隔离措施接入到子站主机的单独网卡上。

2.10.4.3.6  与监控系统的接口。建议优先采用保护装置直接向监控系统发送信息的方式。当需子站系统向监控系统转发保护信息时，子站系统与监控系统之间通过以太网或串口连接，优先采用以太网连接。

2.10.4.3.7  对外传输通道的接口。子站系统应能支持同时向不少于4个主站系统传送信息。

2.10.4.3.8  与外部硬接点接口。子站系统应具备开入开出接口。在需要时接入外部硬接点，开入信号直流电源应由子站系统自身提供，开出应为空接点。

2.10.4.3.9  与子站维护工作站的接口。子站主机与维护工作站通过以太网直接连接。维护工作站仅与子站系统连接，不与站内外其他设备有通信连接。

2.10.4.3.10  与故障录波器的接口。子站系统与故障录波器通过以太网或者串口连接，推荐采用以太网。多台录波器单独组网，不与保护装置共网。

2.10.4.4  信息采集。子站系统应支持DL/T 860通信标准，并且能够接入不同厂家、不同型号的微机保护装置、故障录波器以及系统有必要管理的其他IED设备，并与所有接入的装置通信，收集装置的信息。

2.10.4.4.1  保护装置信息包括保护装置通信状态、保护测量量、开关量、压板投切状态、异常告警信息、保护定值区号及定值、动作事件及参数、保护录波、保护上送的故障简报等数据。

2.10.4.4.2  故障录波器信息包括录波文件列表、录波文件、录波器工作状态和录波器定值。

2.10.4.4.3  信息分类。

1） 一次系统参数：厂站、线路、变压器、发电机、高抗、断路器、滤波器、母线等。

2） 设备参数：各一次设备所配置的继电保护和故障录波器设备的名称、型号、生产厂家、软件版本、通信接口型式、通信规约以及有关的通信参数等。

3） 继电保护设备的运行信息：包括设备的投/退信息、输入量/输出量信息、模拟量输入、设备运行告警信息、定值及定值区号。

4） 继电保护动作信息：在系统发生故障时，继电保护设备动作时产生的事件信息以及故障录波信息。

5） 故障录波器信息：在系统发生故障时，故障录波器设备产生的故障录波信息。

6） 在子站或主站对信息加工处理后产生的信息。

根据运行需要，必须接入子站的其他信息。

2.10.4.5  信息处理。

2.10.4.5.1  总体要求子站系统应能对收集到的数据进行必要的处理，对收集到的数据进行过滤、分类、存储等，并能按照定制原则上送到各调度中心的主站系统，由主站系统进行数据的集中分析处理，从而实现全局范围的故障诊断、测距、波形分析、历史查询等高级功能。

2.10.4.5.2  规约转换为了保证信息传送的准确性和快速性，允许保护装置和故障录波器接入子站主机时使用原保护和故障录波器厂家的原始传送规约接收数据。在有条件的地区鼓励各地区积极开展并实施规范统一保护装置和故障录波器接入子站系统时的规约，以提高子站系统的处理效率，并保证传输信息的完整性。

2.10.4.5.3  数据的存储子站系统的数据存储能力应能保证在主子站通信短时中断时，不丢失任何数据；通信长时间中断时，重要事件不丢失。

2.10.4.5.4  信息分类子站系统应支持对装置信息的优先级划分。信息分级原则可配置，提供配置手段。 当保护装置处于检修或调试时，子站系统应能提供对相应保护信息增加特殊标记上送主站系统的功能。

2.10.4.6  子站系统高级应用。子站系统高级应用作为子站系统的可选功能，在本技术规范中不作强制要求。

2.10.4.6.1  故障报告的形成。保护动作时，子站系统根据收集的信息自动整理故障报告，内容包括一、二次设备名称、故障时间、故障序号、故障区域、故障相别、录波文件名称等。故障报告以文本文件（.txt）格式保存，并通知到主站系统，在主站系统召唤时按照通用文件上送。

2.10.4.6.2  简化故障录波功能。子站系统通过分析收集到的故障录波器的波形文件，判断出故障元件，将其对应的电压、电流和原波形中的开关量重新形成一个新的简化波形文件。

2.10.4.6.3  时间补偿功能。对支持召唤时标的保护装置，为防止保护设备的时间误差过大，子站系统应能根据保护装置与子站系统的时间差对接收到的保护事件和波形的时间进行调整。

2.10.4.6.4  接受来自于主站系统的强制召唤命令。子站系统接受到主站系统发出的对接入设备的强制召唤命令后，应中断当前的处理过程，立即执行该命令。

2.10.4.6.5  通过开关变位信息触发子站系统与保护通信。子站系统应能通过获取断路器等一次设备的开关位置变化信息，进而触发子站系统与相应保护进行通信，提高子站系统获取信息的有效性。

2.10.4.6.6  通过波形文件触发子站系统与保护通信。子站系统应能从录波器的波形信息中获取开关变位信息，进而触发子站系统与相应保护进行通信，提高子站系统获取信息的快速性。

2.10.4.6.7  定值比对。子站系统应具备召唤定值并自动进行定值比对功能，当发现定值不一致时，给出相应的提示。

2.10.4.6.8  接入设备状态。监视子站系统对接入设备运行状态进行监视，在检测出接入设备异常时，给出相应的提示信息。

2.10.4.6.9  远程控制。子站系统可根据需要，对接入设备进行远程控制，通常包括以下几种：

定值区切换：能够通过必要的校验、返校步骤，完成远方对指定接入设备的定值区切换操作，使其工作的当前定值区实时改变。

定值修改：能够通过必要的校验、返校步骤，完成远方对指定接入设备的定值修改操作，使其保存的定值实时改变。应支持批量的定值返校和批量的定值修改操作。

软压板投退：能够通过必要的校验、返校步骤，完成远方对指定装置的软压板投退操作，使其软压板状态实时改变。应支持批量的软压板返校和批量的软压板投退操作。

2.10.4.7  子站系统信息发送。

2.10.4.7.1  向主站系统发送信息。子站系统应能够支持按照不同主站定制信息的要求向主站发送不同信息。支持定制信息的优先级。

2.10.4.7.2  通信监视功能。子站系统应能够监视与各个主站系统通信状态，及与保护装置和录波器装置通信的状态，当发生通信异常时，能给出提示，并上送主站系统和监控系统。

2.10.4.7.3  子站系统自检和自恢复功能。子站系统在运行过程中随时对自身工作状态进行巡检，如发现异常，主动上送主站系统和监控系统，并采取一定的自恢复措施。

2.10.4.7.4  远程维护支持功能。子站系统独立配置时应支持远程维护功能，通过网络远程对子站系统进行配置、调试、复位等。

2.10.4.7.5  时钟同步。子站系统优先采用SNTP对时方式，可接收IRIG-B时钟同步信号，并可根据需要对所接保护装置和故障录波器等智能设备完成软件对时。

2.10.4.8  子站系统的安全性。

2.10.4.8.1  子站主机独立配置时应采用安全的嵌入式操作系统。

2.10.4.8.2  子站维护工作站应具有严格的权限管理，支持用户按照需要设置具有不同权限的用户及用户组。所有的登录、查询、召唤、配置等功能都需有相应权限才能执行。

2.10.4.9  用户权限管理：

1） 权限分级：应对不同的用户设定不同的权限，用户权限管理可依据调度管辖范围，系统维护员，普通用户。

2） 主站的系统管理员：有最高权限的用户，可检查子站系统的配置、修改数据的设置等。

3） 高级用户：有普通用户的全部权限，并可访问子站系统的数据库，调用有关数据。

4） 系统维护管理员：管理子站系统，管理用户，并实施就地控制。

5） 普通用户：仅可对数据库信息进行查询、浏览、打印等。

2.10.4.10  子站系统的维护。变电站负责管理保护子站系统的工程师通过主机对系统进行诊断、管理、维护、扩充等工作。

2.10.4.10.1  功能维护。对各种应用功能运行状态的监测，显示画面的在线编辑。

2.10.4.10.2  系统的可维护性。系统的硬件，软件设备应便于维护。各部件都应具有自检和联机诊断校对能力。应为工程师提供完善的监测维护手段，以便准确、快速判断故障。

软件应有备份，便于工程师安装启动。应用程序应易于扩充，数据库应为用户程序留有接口，便于用户自行编制的程序加入系统中运行。

2.10.4.10.3  系统的容错能力。软、硬件设备应具有良好的容错能力。当各种软、硬件功能与数据采集处理系统的通信出错，以及当运行人员或工程师在操作中发生一般性错误时均不引起系统的任何功能丧失或影响系统的正常运行，对意外情况引起的故障，系统应具备恢复能力。

2.10.4.10.4  系统应遵循开放的原则，应选用国际上标准化的、通用化的、成熟的和先进的计算机产品，使系统具有良好的兼容性和可扩充性。

2.10.4.11  子站系统硬件配置。子站系统宜采用和监控系统一体化配置模式，具体的硬件配置要求参见国网公司智能电网二次设备采购标准中的《330kV～750kV智能变电站监控系统通用技术规范》。

2.10.4.12  子站系统软件配置。

2.10.4.12.1  子站系统宜采用和监控系统一体化配置模式，具体的操作系统、数据库、人机界面、图形接口、网络通信协议要求参见国网公司智能电网二次设备采购标准中的《330kV～750kV智能变电站监控系统通用技术规范》。

2.10.4.12.2  应用软件。应用软件的系统功能要求已在2.10.4.2中描述。应用软件的结构应具有灵活性，对各种功能采用模块式连接，当某一种功能运行不正常时，不应影响其他功能的运行。

2.10.4.13  子站系统主要性能指标。

2.10.4.13.1  可靠性指标：

1） 系统可用率≥99.9%；

2） 系统主设备的平均无故障间隔时间（MTBF）不少于30000h。

2.10.4.13.2  电源：

1） 额定交流电压：220V；

2） 额定直流电压：220V/110V；

3） 直流电压允许偏差：－20％～＋10％；

4） 直流电压纹波系数：不大于5％。

2.10.4.13.3  通信能力：

1） 一般要求。

可同时接入装置的台数必须满足站内设备接入要求，接入单元支持分散安装；

可支持同时转发给不少于4个主站系统。

2） 接口要求支持。使用DL/T 860标准作为基本网络通信协议。

2.10.4.13.4  存储容量保证连续发生的故障数据不丢失；重要事件信息在传送到主站之前的存储时间至少为7天。

2.10.4.13.5  信息传送时间要求：

1） 保护事件（启动、告警、动作、复归）：由装置到子站系统时间≤5s；

2） 故障简报（不包括波形）：≤30s；

3） 经子站响应主站查询接入设备时间：一般≤5s，上传定值及录波文件≤5min。

2.10.4.13.6  时钟精度：

1） 系统自身时钟精度：24h误差不大于±5s；

2） 对时精度：误差不大于1ms。

### 2.10.5  系统集成

系统集成工作范围和职责：

1） 完成全站保护IED设备和子站系统之间的联调工作，确保全站保护IED设备与子站系统之间实现互操作。

2） 提供符合DL/T 860标准的客户端软件，支持读取变电站的保护装置配置，便于保护信息的读取。

3） 完成其他与集成相关的工作内容。

## 2.11 一体化电源系统

### 2.11.1  直流系统

2.11.1.1  引用标准

表1中所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表1  技术规范引用标准

| 标准（文件）号 | 标准（文件）名称 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备 |
| GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| GB/T 3859.1 | 半导体变流器 基本要求的规定 |
| GB/T 7261 | 继电器及继电器保护装置基本试验方法 |
| GB/T 17478 | 低压直流电源设备的性能特性 |
| GB/T 2900.11 | 蓄电池名词术语 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| GB/T 19638.2 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 |
| DL/T 637 | 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 |
| DL/T 459 | 电力系统直流电源柜订货技术条件 |
| DL/T 781 | 电力用高频开关整流模块 |
| DL/T 5044 | 电力工程直流系统设计技术规程 |
| DL/T 724 | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| DL/T 857 | 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 |
| YD/T 731 | 通讯用高频开关整流器 |
| JB/T 8456 | 低压直流成套开关设备和控制设备 |
| 生产输电[2003]95号 | 国家电网公司电力生产设备评估管理办法 |
| 生产输电[2003]29号 | 国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见 |
| 国家电网生[2004]641号 | 国家电网公司预防直流电源系统事故措施 |
| 国调［2005］222号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |

2.11.1.2  通用要求

2.11.1.2.1  主要技术参数

交流输入额定电压：三相四线380V。

交流电源频率：50Hz。

直流输出额定电压：110V（110V直流电源系统）/ 220V（220V直流电源系统）。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%。

效率：≥90%。

噪声：＜55dB（距离装置1m处）。

2.11.1.2.2  主要技术性能

直流电源系统接线：两段单母线接线，系统图可参考附录A。

蓄电池组数：2组。

蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池组容量：在300A·h、400A·h、500A·h、600A·h、700A·h、800A·h中选择，具体见专用条款部分。

蓄电池个数：110V系统52只、220V系统104只。

高频充电装置数量：见专用条款。

直流电源系统应配备：总监控单元、110V高频开关电源模块（110V直流电源系统）/ 220V高频开关电源模块（220V直流电源系统）、48V通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。

具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。

应满足在运行中两段母线切换时不中断供电的要求。切换过程中允许2组蓄电池短时并联运行。

两段母线采用刀开关联络，每组蓄电池及充电装置应分别接入不同母线段。正常运行时，充电装置由两段380V交流电源经厂家内置的交流电源自投装置切换后供电，将交流整流为直流电后，通过双投刀熔开关分别接入充电母线和馈电母线，另设蓄电池上母线刀熔开关。如果有公用充电装置则输出通过双投刀熔开关分别接至两组蓄电池。

直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器，上下级断路器应满足选择性配合要求，各断路器应配备跳闸报警触点，一个站的直流断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。

蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助触点，并引至端子排。

馈线开关带报警及辅助信号触点，有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号，采集模块通过通信发信号到总监控单元。

直流主母线及接头，应能满足相关规范要求的通流能力，母线应有阻燃绝缘套管。

直流采用放射状结构供电，严禁环路。

直流电源系统不设降压装置。

设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求［具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等］。

直流分电屏为双电源进线，分别来自两段母线。

直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。

充电柜（或主馈线柜）应装设专用的蓄电池放电试验回路。

直流分电柜每面柜内最少安装48 路的直流馈出开关，分别接于两段直流母线汇流排上，具体路数见专用条款，馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。

直流主馈电柜每面柜内最多安装36 路的直流馈出开关，具体路数见专用条款。

汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。

柜内元件的布置应便于安装和维护。

2.11.1.3  110V/220V高频开关电源模块

2.11.1.3.1  主要技术参数

交流输入额定电压：三相380V。

交流输入额定频率：50Hz。

直流额定输出电压：110V/220V。

额定输出电流：40A（110V直流电源系统）/ 20A（220V直流电源系统）。

功率因数：≥0.90。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%（采用峰—峰值计算）。

效率：≥90%。

软启动时间：2s～10s。

高频模块并联工作时输出电流不均衡度：＜±5%。

2.11.1.3.2  主要性能要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应具备人机对话功能。应支持与总监控单元通信，接收并执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警、交流欠电压、交流过电压、缺相报警等。

整流模块支持带电热插拔。

冷却方式为自冷或智能风冷。

2.11.1.4  蓄电池

2.11.1.4.1  主要技术参数

单体电池额定电压：2V。

单体电池浮充电电压：2.23V～2.27V。

单体电池均衡充电电压：2.30V～2.40V。

单体电池放电终止电压：≥1.8V。

2.11.1.4.2  主要性能要求

环境温度在10℃～＋45℃条件下，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20℃～25℃条件下，浮充运行寿命应不低于10年。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，五次循环应达到C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差，对于2V单体电池不应超过30mV。

蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。

蓄电池以30I10的电流放电1min，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池在30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。

每节蓄电池应有编号。

2.11.1.5  48V通信电源模块

2.11.1.5.1  主要技术参数

额定输入电压：110V DC（110V直流电源系统）/220V DC（220V直流电源系统）。

额定输出电流：由专用部分确定。

额定输出电压：48V。

效率：≥85%。

稳压精度：≤0.6%。

动态电压瞬变范围：＜±5%。

瞬变响应恢复时间：≤200s。

温度系数：≤0.02%/℃。

浪涌电流：＜150%。

纹波电压峰—峰值：不超过200mV。

设备的平均无故障时间（MTBF）：≥30 000h。

2.11.1.5.2  主要性能要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应配备液晶汉显人机界面。正常工作时，应与总监控单元通信，接收和执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应采用PWM调制制式，模块工作频率20kHz～300kHz。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警等。

48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式，防雷等级不低于D级。

48V模块支持带电热插拔。

2.11.1.6  总监控单元

总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。每套充电装置必须配备一套总监控单元。

该单元应能适应直流电源系统各种运行方式，具备液晶汉显人机对话界面，应能与成套装置中各子系统通信，并可与站内监控系统通信，通信接口为RS485、RS232或以太网。

该单元应能显示充电装置输出电压、充电装置输出电流、母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。

该单元应能对以下故障进行报警：交流输入过电压、欠电压、缺相，直流母线过电压、欠电压，电池电压欠电压，模块故障，电池单体过电压、欠电压等。该单元应有自身故障硬触点输出。

当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制。

应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能，补偿系数（5mV～3mV）/℃/只，基准补偿温度为25℃。

2.11.1.7  蓄电池管理单元

蓄电池管理单元应具备的主要功能：监测蓄电池单体电压，对蓄电池充、放电进行动态监测，并应具备对蓄电池组温度进行实时测量功能。本单元可独立设置，也可分别由总监控单元和检测模块来完成。蓄电池采样线要经过带熔丝端子连接到蓄电池管理单元。蓄电池电压采样精度应能精确到3位小数。

2.11.1.8  直流电源系统绝缘检测装置

直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能：在线监测直流电源系统对地绝缘状况（包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路，能监测母线正对地、母线负对地电压，能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。

绝缘检测装置不宜对直流电源系统注入交流信号。

绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由检测装置设置，报警值宜设置为7k（110V系统）、25k（220V系统），母线对地电压检测误差不大于±2％，支路电阻检测误差不大于±10%。

2.11.1.9  仪表

直流电源系统应配置数字式母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计，电压表精度0.2级，电流表精度0.5级。分电柜应配置直流电压表。

2.11.1.10  事故照明切换屏

事故照明具有交直流切换功能，正常时输入电源为交流，事故时能瞬时自动切换到由直流系统供电。输出回路应选用具有AC、DC短路分断能力的断路器。

### 2.11.3  UPS系统

2.11.3.1  引用标准

表7所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表7  技术规范引用标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 7260 | 不间断电源设备 |
| GB/T 3859.1 | 半导体整流器基本要求的规定 |
| GB/T 14715 | 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 |
| DL/T 5103 | 35kV～110kV无人值班变电站设计规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| 国调[2005]222 号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |

2.11.3.2  通用要求

2.11.3.2.1  UPS装置输入额定电压：

1）	交流电压：单相220V/50Hz或三相380V/50Hz。

2）	直流电压：110V（110V直流系统） / 220V（220V直流系统）。

2.11.3.2.2  UPS装置额定输出电压及频率：单相220V/50Hz。

2.11.3.2.3  UPS装置供电范围：计算机监控系统站控层设备、调度数据网及二次安防设备，电量采集装置、防误系统、图像监视等。

2.11.3.2.4  每台UPS装置采用两路站用交流输入、一路直流输入，两台UPS装置的直流输入采用不同直流母线输入，不自带蓄电池，直流输入采用站内直流电源系统。

2.11.3.2.5  UPS系统组成

UPS系统应由输入、输出隔离变压器，整流器，逆变器，静态开关，手动维修旁路开关，馈线开关以及本系统所有设备间连接电缆等组成。

UPS装置应包括本机液晶监视器、本机诊断系统以及与变电所计算机监控系统的通信接口，调试、监视和维修专用通信口等。UPS柜应有交、直流输入空气开关，交流回路，直流回路，UPS馈线输出回路应配置空气开关，并配置标识牌。

单机采用工频UPS装置，输入及输出应有工频隔离变压器。UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

2.11.3.2.6  UPS系统运行方式

1）	主从运行方式（详见附录D中图D.1）：正常情况下由UPS装置主机输出，当主机故障时，由从机输出。

2）	分列运行方式（详见附录D中图D.2）：两台UPS装置输出交流母线为单母线分段，设置母联开关，母联开关是手动切换。

2.11.3.2.7  UPS系统配置

UPS配置数量和运行方式可参考附录C，具体情况由专用部分明确。

2.11.3.2.8  UPS系统工作方式

变电站UPS系统正常工作方式：UPS系统由220V/380V交流电源经整流器、逆变器向负荷供电，当220V/380V交流电源失电或UPS整流器故障时，则由站用直流电源回路经逆变器向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时，由静态开关（自动）切换到旁路供电。

2.11.3.2.9  与站内计算机监控系统的通信

UPS装置应具有与变电站监控系统通信接口，接口采用RS485串口或以太网口。卖方应免费提供详细的规约文本、规约的信息说明及数据类型，并配合监控厂家完成规约转换的工作。

2.11.3.3  技术性能和功能要求

2.11.3.3.1  技术性能要求

2.11.3.3.1.1  UPS装置电源输入

交流输入电压：单相AC 220（1±10%）V或 三相AC 380（1±10%）V。

交流输入频率：50（1±5%）Hz。

直流输入（110V直流电源系统）：99V～143V。

直流输入（220V直流电源系统）：198V～286V。

直流母线反灌纹波电压系数：≤0.5%。

2.11.3.3.1.2  UPS系统输出

稳压精度：稳态，不大于±3%；动态过程中，负荷以0～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms。

输出电压调节范围：±3%。

效率：≥80％（交流输入逆变输出），≥85％（直流输入逆变输出）。

输出波形：正弦波。

输出频率精度：50（1±0.5%）Hz。

同步范围：50（1±2%）Hz。

同步速度：≤1Hz/s。

总谐波含量：≤3％。

负载功率因数范围：0.9（超前），0.7（滞后）。

单机无故障时间（MTBF）：＞50 000h。

交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms。

过载能力：125％额定值时可维持10min，150％额定值时可维持1min。

2.11.3.3.2  功能要求

UPS装置应具备防止过负荷及外部短路的保护。

UPS装置交流电源输入回路中应有涌流抑制措施。

UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

UPS装置旁路电源需经隔离变压器进行隔离。

UPS装置面板上应设有各种运行和故障显示。内容至少包括：

1）	运行时显示下列内容：

a）	交、直流回路输入电流、输入电压。

b）	整流器输出电流、输出电压。

c）	逆变器输入电压。

d）	逆变器输出电压、输出电流、输出频率。

e）	旁路交流电压。

f）	UPS输出电流有效值。

g）	逆变器运行指示。

h）	静态开关位置指示。

i）	旁路开关位置指示。

j）	负载百分比。

k）	通信接口的工作状况。

2）	面板报警显示内容：

a）	整流器输入电压低报警。

b）	直流输入电压低报警。

c）	旁路交流电源电压低报警。

d）	逆变器输入电压低/高报警。

e）	逆变器输出电压低/高报警。

f）	旁路位置报警。

g）	逆变器故障报警。

h）	UPS装置过载或出口短路关机信号。

要求状态信息、报警信息等能通过通信上传计算机监控系统，关键信号有硬触点上传。

2.11.3.4  整流器

整流器的容量应能满足逆变器长期满负荷供电的要求。

整流器的交流电源输入回路应设置空气断路器。

整流器应有涌流抑制功能。

整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。

2.11.3.5  逆变器

逆变器的输入来自经过整流器整流后的直流电源和所用直流电源。旁路交流电源正常时，逆变器输出频率保持与旁路交流电源同步，若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时，同步回路应自动关断，逆变器则按其内部基准频率运行，直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。

额定功率因数下，负载在0～100%范围内按±20%增/减时，UPS稳态输出电压不应超过±3%。逆变器在功率因数0.7～0.9运行时，最大冲击负荷为额定值的1.5倍时，应能承受60s。

逆变器应具有过电流保护特性。UPS的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

2.11.3.6  静态开关

2.11.3.6.1  静态开关的切换时间特性：切换时间，≤4ms；切换方式，自动。

2.11.3.6.2  当UPS逆变器故障或输入交、直流电源失去时，能将负载无间断地切换至旁路交流电源。在旁路运行方式下，UPS装置应设计为易于维护和拆装，且对负载的供电不中断。

2.11.3.6.3  UPS过载时，静态开关应能按2.11.3.1.2中过载能力的规定自动将电源切换至由旁路交流电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时，旁路电压必须正常；由旁路切换至逆变器时，不应有相位的突变。

2.11.3.6.4  任何条件导致UPS输出电压异常，如UPS故障、馈出支路短路等，若旁路电压正常，应立即切换到旁路供电。

2.11.3.7  手动旁路开关

2.11.3.7.1  “正常”位置时负荷应接至逆变器，“旁路”位置时负荷应接至交流电源。切换时负载供电不能中断。

2.11.3.7.2  手动旁路开关应能将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电，在旁路侧应加隔离变压器。当负荷由旁路交流供电时，应允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护。

### 2.11.4  一体化电源监控

一体化电源监控装置是管理变电站交流系统、直流系统、UPS、通信电源、逆变电源等站内电源系统的综合监控，计算机监控和一体化电源监控通信实现对变电站电源系统的三遥功能。

2.11.4.1  显示界面

2.11.4.1.1  主界面

主界面以单线图的方式显示数字化管理系统所管理的电源系统的主接线图，正确反映各种电源装置之间的接线关系，图中的开关、智能单元等符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。开关位置、各智能单元的状态及母线电压、电流应为实时信息。

2.11.4.1.2  子界面

各种电源装置均有独立的子界面，以模拟图的方式显示较详细的电气主接线图，电气符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。根据复杂程度的不同，子界面可以分成多级。界面中显示的信息均应是实时的。

2.11.4.1.3  列表信息

对于信息量较大的电源系统，可采用模拟图与列表相结合的方式显示各种模拟量和状态量，所有文字显示均应为中文。画面响应时间如下：

1）	画面调用响应时间不大于2s。

2）	开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于2s。

3）	由串行通信输入的信号至画面显示的响应时间不大于3s。

2.11.4.2  事件记录

2.11.4.2.1  站用交流电源

1）	交流输入故障记录，包括发生时间、持续时间，故障类型，如过电压、欠电压、缺相、三相不平衡和失电压等。

2）	交流屏内备自投开关（如ATS）位置记录，包括备自投开关在各种位置的运行时间。

3）	备自投开关投切记录，投切原因，如遥控投切、手动投切、交流故障投切等。

4）	馈线开关脱扣记录。

2.11.4.2.2  直流电源

1）	直流屏包括DC 48V、DC 110V和DC 220V。

2）	直流屏内交流备自投开关位置记录。

3）	交流输入电压故障记录。

4）	充电机输出开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

5）	蓄电池进线开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

6）	母线联络开关位置记录。

7）	直流母线电压异常记录，记录母线电压异常的持续时间。

8）	充电机浮充电压记录，稳态下每天记录一次交流输入电压（在允许波动范围内）最低和最高时，充电机在浮充状态下的输出电压，需同时记录温度补偿电压值。

9）	充电模块故障记录。

10） 各充电模块输出电流记录，稳态下每天记录一次。

11） 馈线开关脱扣记录。

12） 馈线开关变位记录。

13） 直流母线绝缘状况记录，记录每天的绝缘电阻最小值，以曲线形式表示。

14） 直流母线绝缘状况实时记录，保留最近一周的实时曲线。

15） 馈线支路绝缘故障记录。

16） 各种智能电子设备故障记录。

2.11.4.2.3  蓄电池

1）	蓄电池初次投运的完整记录，包括均充后的各单节电池电压的均衡度。

2）	蓄电池浮充记录，记录连续浮充时间、浮充时的最大电流值每天记录一次。

3）	蓄电池均衡充电记录，记录均充开始时间、均充持续时间、实际的均充电流值（稳流状态）和均充电压值（稳压状态下）。

4）	蓄电池巡检装置运行状态记录。

2.11.4.2.4  UPS

1）	UPS屏内交流输入备自投开关位置记录。

2）	交流输入电压故障记录。

3）	直流输入电压故障记录。

4）	UPS输出开关位置、脱扣记录。

5）	直流输入开关位置、脱扣记录。

6）	母线联络开关位置记录。

7）	母线自动切换装置动作记录。

8）	母线电压异常记录。

9）	馈线开关脱扣记录。

10） UPS运行模式记录，如旁路输出、交流输入逆变输出、直流输入逆变输出。

11） UPS故障记录，包含故障类型。

2.11.4.3  报警处理

2.11.4.3.1  报警输出

报警输出信息应直观、醒目，并伴以声、光效果，根据需要可配置空触点输出。

2.11.4.3.2  报警记录

报警信息记录的显示格式应可选择，如按发生时间的顺序、按解除时间的顺序，每种报警信息均成对显示，即发生时间和解除时间。

2.11.4.4  时钟同步

数字化管理系统采用GPS标准授时信号（IRIG-B码）进行时钟校正，同时应具备软件对时功能。数字化管理系统的主机还应具有向所管理的各电源装置转发GPS信号的功能。对时精度误差不大于10ms。

2.11.4.5  自诊断与自恢复

2.11.4.5.1  自诊断

数字化管理系统应具有在线诊断能力，对系统自身的软、硬件（包括各个通信接口）运行状况进行诊断。发现异常时，予以报警和记录。

2.11.4.5.2  自恢复

对于一般性的软件异常，系统能自动恢复正常运行，并保持运行设定值不变。当运行设定值异常且不能自动恢复时，则以默认值运行，同时予以报警和记录。

### 2.11.5  其他要求

2.11.5.2  端子排布

柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。

2.11.5.3  蓄电池支架

蓄电池支架要能足够承受蓄电池组重量，在基本地震烈度为7度及以上地区，蓄电池组应有抗震加固措施，并满足GB 50260中的有关规定。电池与支架之间要有绝缘垫。蓄电池之间间距左右为10mm～15mm，上下为100mm～150mm。蓄电池裸露导电部分间的距离不小于1000mm。

## 2.12 屏体要求

2.12.1  柜体结构：柜结构为柜前、后开门、垂直自立、柜门外挂式的柜式结构，正视柜体，转轴在左边，门把手在右边。柜内主要设备均采用嵌入安装法，并要求与柜正面平齐美观。柜内应设有横向及竖向导线槽，所有设备安装的位置都应方便外部电缆从柜的底部进入。

2.12.2  柜体尺寸：高2260mm，宽800mm，深600mm。颜色：RAL7035。

2.12.3  柜体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形，并力求外型美观。外壳油漆喷涂均匀，并有牢固的附着力。能满足25年使用要求。

2.12.4  柜体采用金属材料，具有不易导热、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。柜体的金属框架均具有良好的接地，设置至少2个接地端子，并标有接地符号。

2.12.5  柜体应能够从底部引入电缆，接线方式：下进下出。

2.12.6  柜体防护等级不低于IP30。

2.12.7  柜体应装有底板以防止灰尘和小动物的进入。

2.12.8  内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA、TV和跳闸回路的截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

2.12.9  所有端子采用额定值为1000V、10A，压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线TA和TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10％的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式（跳闸回路端子应不少于6个连接端子），以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。断路器的跳闸及合闸回路不能接在相邻端子上。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负级之间应有端子隔开。

2.12.10  屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于维护、运行监视和操作。

2.12.11  屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

2.12.12  屏柜所有空气开关应设在门外，所有二次设备自动开关全部采用ABB，施耐德，西门子等知名厂家产品。

2.12.12  柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

2.12.13  对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

## 2.13 项目单位其他要求

项目单位根据工程使用条件，当环境温度、海拔高度等与技术规范有差异或补充时，应逐项在项目单位技术要求表中列出，并以技术要求表给出的参数为准。投标人应对表1的技术参数进行确认。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

表1  项目单位技术要求表

| 序号 | 项 目 | 技术规范参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 2.14 卖方技术差异表

卖方原则上不能改动技术规范标准参数。当与标准技术参数表有差异或对部分条款有差异时，应逐项在“表  卖方单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对卖方单位技术差异表的技术参数进行确认。

表  卖方技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

# 第三章  试验

## 3.1  工厂试验

3.1.1  为保证工程进度，确保系统满足标书的性能指标要求，买方将保留参加卖方的工厂试验的权利，卖方应予配合。

3.1.2  工厂应提供试验所需的测试设备，试验应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验及系统指标试验，应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

1） I/O单元的性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）。测控设备上应可以方便地观察到测量结果，测量结果的输出也应使用标准规约；同时也要考虑可以方便地实施状态量的传动试验。

2） 屏柜试验（包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等）。

3） 系统功能试验（包括标书描述的各项功能检查）。

4） 电气联锁试验（卖方应模拟变电站一次主接线来验证电气联锁逻辑的实现）。

5） 系统CPU和网络负荷率试验。

6） 时钟同步系统对时精度试验。

7） 事件顺序记录的分辨率试验。

8） 与调度端的通信模拟试验。

9） 与保护装置及其他通信设备的通信模拟试验。

10）根据实际系统经双方协商认为需进行的试验。

3.1.3  在工厂试验期间，卖方应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括但不限于以下项目：

1） 设备的编号、数量和出厂序号；

2） 试验日期和试验地点；

3） 试验条件（包括环境温度、湿度、试验电源等）；

4） 试验方法和试验仪器仪表（对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度）；

5） 试验依据的标准，如为厂家标准，应提交标准文本供买方确认，是否满足标书要求；

6） 试验结果，包括试验数据、试验点、打印数据和示波器图形等；

7） 试验者和审批者的签名。

3.1.4  卖方完成工厂试验后，应及时通知买方，以便安排工厂验收试验。

3.1.5  卖方提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供每一种型式产品的动模试验报告和型式试验报告。

## 3.2  现场试验

现场实际设备接入后，应按照DL/T 995在一次设备不带电和带电试运行时作现场试验，卖方应配合完成装置的现场调试及投运试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

3.2.1  现场验收试验的时间和条件由买方根据现场安装和调试的进度确定。卖方有责任指导和配合买方完成现场安装和调试的各项工作，并应负责培训买方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

3.2.2  现场验收有在正常运行条件下进行，也有对事故条件的模拟。

3.2.3  现场验收主要目的是检验系统与变电站的一次系统及其他设备的配合，试验项目主要包括但不限于下列项目：

1） I/O单元的性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）；

2） 电气联锁试验（卖方应模拟变电站一次主接线来验证电气联锁逻辑的实现）；

3） 远动通信设备双机主备切换试验；

4） 系统CPU和网络负荷率试验；

5） 时钟同步系统对时精度试验；

6） 事件顺序记录的分辨率试验；

7） 与调度端的通信联调试验；

8） 与保护装置及其他通信设备的通信联调试验；

9） 所有人机接口功能演示、应用软件的运行演示、画面完备性检查、响应时间和刷新周期测试；

10）告警系统测试（包括系统自诊断异常告警，与站内其他设备配合进行）；

11）系统自诊断测试。

3.2.4  在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备，卖方应免费予以更换。对所有备品备件应加电投入运行，有故障的备品备件由卖方负责免费更换。

# 四、技术服务、工厂检验和监造

4.1  技术服务

### 4.1.1  项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

### 4.1.2  技术文件

4.1.2.1  卖方在订货前提供一般性资料

如：鉴定证书、报价书、系统原理图和主要技术参数、产品质量的有效检验合格证、典型说明书、屏布置图。

4.1.2.2  卖方在技术协议签订后应提供资料

在技术协议签订后按约定规定时间（招标商务文件中确定），卖方向买方和设计院各提供1份相关文件及图纸以供确认。在收到买方最终认可图纸前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独承担。生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

4.1.2.3  卖方在收到确认意见后应提供资料

设计院在收到图纸后返回主要确认意见，卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计院对卖方图纸的其他确认权限，而买方不需承担额外费用。买方可根据需要确定召开设计联络会（设计联络会的次数根据情况确定）。

4.1.2.4  设备供货时提供资料

设备的开箱资料，除了所需图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

供方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

### 4.1.3  现场服务及售后服务

4.1.3.1  卖方在综自及其附属设备安装调试过程中视买方工作情况及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。买方应为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。当变电站内设备分批投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

4.1.3.2  现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方亦应负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏等故障，现场无法处理时，卖方接到买方通知后，应在4h内响应，并立即派出工程技术人员在48h内到达现场进行处理。

4.1.3.3  卖方在设备保修期外应及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。对国家电网公司的反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

### 4.1.4  工作安排

4.1.4.1  根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。

4.1.4.2  文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。

4.1.4.3  卖方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知买方。

4.1.4.4  未尽事宜，双方协商处理，可以以其他形式补充。双方协商所形成的文件具有与规范同等的效力。

### 4.1.5  质量保证

1） 订购的新产品除应满足本规范外，卖方还应提供产品的鉴定证书、满足本规范技术要求的国家或电力行业设备质检中心出具的产品型式试验质检报告。

2） 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合规范的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

3） 卖方应遵守本规范中各条款和工作项目的GB/T 1900（ISO 9000）质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

4） 质保期内由于卖方的原因，设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换。

## 4.2  工厂验收

### 4.2.1  工厂验收

4.2.1.1  卖方应在工厂验收试验之前30天，向买方提交综自及其附属设备详细的工厂验收及联调试验大纲，并通知相关的通信设备供货商，该大纲至少应该包括试验日期、试验接线、试验项目、试验方法及测量仪器仪表等。该大纲需经买方确认方可执行。

4.2.1.2  卖方应确认提供的系统满足标书要求，在出厂验收前应通过所属省调、地调主站的规约测试（作为出厂试验的必要条件）。

4.2.1.3  卖方应向买方提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

4.2.1.4  在工厂验收期间，卖方应向买方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

4.2.1.5  买方参加工厂验收试验并不意味着解除卖方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

4.2.1.6  工厂验收在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要求进行系统的功能和性能试验，以便确认：系统各项功能满足标书要求；系统各项指标满足标书要求；所有的硬件和软件缺陷已发现并改正；各项切换功能满足标书要求；系统各计算机的CPU和网络的负荷率满足标书要求；所有的自诊断功能有效；与调度的接口已实现；系统的稳定性满足标书要求等。

4.2.1.7  工厂验收应包括系统性能试验、功能试验和稳定性试验。

4.2.1.8  工厂验收应该按电气接线的最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。卖方应完成测试必要的电缆和光缆联结，测试分三部分，第一部分为工厂试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

4.2.1.9  第一部分工厂试验项目的抽测项目由买方参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且卖方无法给出合理的解释，买方有权要求卖方重新进行有关试验，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由卖方承担。

4.2.1.10  第二部分系统试验主要包括但不限于以下试验项目：

1） 综自及其附属设备的启动、重新启动、系统初始化、故障和计算机内部通信等试验；

2） 网络通信测试；

3） 数据采集系统测试和精度测试；

4） 画面完备性检查，响应时间和刷新周期测试；

5） 告警系统测试（包括系统自诊断异常告警）；

6） 系统CPU和网络负荷率试验；

7） 与调度端的通信模拟接口试验；

8） 与保护装置及其他通信设备等的通信模拟接口试验；

9） 对自诊断和保护系统的试验，各种可能的错误和设备故障的处理。

若系统的性能指标不满足标书要求，卖方应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按合同的相关条款进行赔偿。

4.2.1.11  第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统在全负载全功能下进行72h的连续运行，并应遵循下列原则：

1） 稳定试验运行期间，未经买方同意，卖方对外围设备不应有任何调整；

2） 无买方的事先同意，不能修改程序或进行系统维护；

3） 有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除；

4） 除非买方进行切换试验，试验期间不应有切换发生；

5） 如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新进行；

6） 在试验过程的任何阶段，买方有权在系统上进行模拟和正常操作；

7） 若在稳定性试验期间，系统发生未经买方认可的运行中断，则试验将重新进行，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由卖方承担。

4.2.1.12  完成所有工厂验收试验后，经买方参加工厂验收人员的认可后，设备可以装运至现场。

### 4.2.2  包装运输和储存

4.2.2.1  装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。

4.2.2.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.2.2.3  在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

4.2.2.4  各种包装应等确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.2.2.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB 191）。

4.2.2.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.2.2.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。